## Hoja1
2020 01 NIR BdPrecios ING Descompuestos
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | Comentario | N | Longitud | Anchura | Altura | Cantidad | CanPres | Pres | ImpPres
OE.4.2 | Capítulo |  | Sistema agua fría | [6 empty] | 1 | 17775.51 | 17775.51
OE.4.2.1 | Capítulo |  | Salidas de agua fría | [6 empty] | 1 | 425.05 | 425.05
AF.SA.PP-R.SDR9.L | Partida | Pto | Punto de toma de agua fría para lavatorio con tubería monocapa RP SDR7,4/Serie 3,2 diámetro 20 mm | [6 empty] | 1 | 43.59 | 43.59
Suministro e instalación de punto de toma de agua fría para lavatorio con tubería monocapa de polipropileno copolímero Random (PP-R), SDR7.4 / SERIE 3.2, PN16, fabricado y certificado de tuberías y accesorios conforme NTP-ISO 15874-1:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, para uso de instalaciones de agua fría y con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y una durabildad de 50 años trabajando a una presión constante de hasta 19,3 bar y 20ºC en circuito abierto. La partida presupuestaría incluirá tubería de 20 mm de diámetro nominal exterior, conexión a ramal incluyendo p.p. de accesorios de unión con soldadura o con manguitos electrosoldables y elementos de sujeción, accesorio terminal con rosca BSP y su tapón de cierre, incluyendo p.p. de obra civil, medios auxuliares necesarias para la ejecución y finalización de los trabjos y prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UTNIRRRP2074 | Material | m | Tubo monocapa de polipropileno copolímero random pp-r rp "raised pressure" sdr 7,4 serie 3,2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de espe | [6 empty] | 2 | 4.83 | 9.66
Tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" SDR 7,4 serie 3,2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma NTP-ISO 15874, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78, DIN 16962, NSF Standard 61 Y NSF Standar 14. Sistema de unión por termofusión e inserciones incorporadas. Para uso en instalaciones de agua fría, caliente, retorno de agua caliente y redes hidráulicas de agua helada con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron, marca ITALSAN o similar.
UNG20 | Material | u | Codo 90º unión socket, PP-R, D= 20 mm | [6 empty] | 1 | 2.59 | 2.59
UNGF2012 | Material | u | Codo 90 rosca hembra unión socket | [6 empty] | 1 | 18.45 | 18.45
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.25 | 26.26 | 6.57
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.25 | 21.88 | 5.47
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.427 | 2 | 0.85
[9 empty] | Total AF.SA.PP-R.SDR9.L | 1 | 43.59 | 43.59
AF.SA.PP-R.SDR9.WC | Partida | Pto | Punto de toma de agua fría para inodoro con tubería monocapa RP SDR7,4/Serie 3,2 diámetro 20 mm | [6 empty] | 1 | 46.24 | 46.24
Suministro e instalación de punto de toma de agua fría para inodoro con tubería monocapa de polipropileno copolímero Random (PP-R), SDR7.4 / SERIE 3.2, PN16, fabricado y certificado de tuberías y accesorios conforme NTP-ISO 15874-1:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, para uso de instalaciones de agua fría y con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y una durabildad de 50 años trabajando a una presión constante de hasta 19,3 bar y 20ºC en circuito abierto. La partida presupuestaría incluirá tubería de 20 mm de diámetro nominal exterior, conexión a ramal incluyendo p.p. de accesorios de unión con soldadura o con manguitos electrosoldables y elementos de sujeción, accesorio terminal con rosca BSP y su tapón de cierre, incluyendo p.p. de obra civil, medios auxuliares necesarias para la ejecución y finalización de los trabjos y prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UTNIRRRP2074 | Material | m | Tubo monocapa de polipropileno copolímero random pp-r rp "raised pressure" sdr 7,4 serie 3,2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de espe | [6 empty] | 2 | 4.83 | 9.66
Tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" SDR 7,4 serie 3,2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma NTP-ISO 15874, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78, DIN 16962, NSF Standard 61 Y NSF Standar 14. Sistema de unión por termofusión e inserciones incorporadas. Para uso en instalaciones de agua fría, caliente, retorno de agua caliente y redes hidráulicas de agua helada con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron, marca ITALSAN o similar.
UNG20 | Material | u | Codo 90º unión socket, PP-R, D= 20 mm | [6 empty] | 2 | 2.59 | 5.18
UNGF2012 | Material | u | Codo 90 rosca hembra unión socket | [6 empty] | 1 | 18.45 | 18.45
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.25 | 26.26 | 6.57
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.25 | 21.88 | 5.47
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.453 | 2 | 0.91
[9 empty] | Total AF.SA.PP-R.SDR9.WC | 1 | 46.24 | 46.24
AF.SA.PP-R.SDR9.U | Partida | Pto | Punto de toma de agua fría para urinario con tubería monocapa RP SDR7,4/Serie 3,2 diámetro 20 mm | [6 empty] | 1 | 46.24 | 46.24
Suministro e instalación de punto de toma de agua fría para urinario con tubería monocapa de polipropileno copolímero Random (PP-R), SDR7.4 / SERIE 3.2, PN16, fabricado y certificado de tuberías y accesorios conforme NTP-ISO 15874-1:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, para uso de instalaciones de agua fría y con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y una durabildad de 50 años trabajando a una presión constante de hasta 19,3 bar y 20ºC en circuito abierto. La partida presupuestaría incluirá tubería de 20 mm de diámetro nominal exterior, conexión a ramal incluyendo p.p. de accesorios de unión con soldadura o con manguitos electrosoldables y elementos de sujeción, accesorio terminal con rosca BSP y su tapón de cierre, incluyendo p.p. de obra civil, medios auxuliares necesarias para la ejecución y finalización de los trabjos y prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UTNIRRRP2074 | Material | m | Tubo monocapa de polipropileno copolímero random pp-r rp "raised pressure" sdr 7,4 serie 3,2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de espe | [6 empty] | 2 | 4.83 | 9.66
Tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" SDR 7,4 serie 3,2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma NTP-ISO 15874, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78, DIN 16962, NSF Standard 61 Y NSF Standar 14. Sistema de unión por termofusión e inserciones incorporadas. Para uso en instalaciones de agua fría, caliente, retorno de agua caliente y redes hidráulicas de agua helada con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron, marca ITALSAN o similar.
UNG20 | Material | u | Codo 90º unión socket, PP-R, D= 20 mm | [6 empty] | 2 | 2.59 | 5.18
UNGF2012 | Material | u | Codo 90 rosca hembra unión socket | [6 empty] | 1 | 18.45 | 18.45
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.25 | 26.26 | 6.57
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.25 | 21.88 | 5.47
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.453 | 2 | 0.91
[9 empty] | Total AF.SA.PP-R.SDR9.U | 1 | 46.24 | 46.24
AF.SA.PP-R.SDR9.D | Partida | Pto | Punto de toma de agua fría para ducha con tubería monocapa RP SDR7,4/Serie 3,2 diámetro 20 mm | [6 empty] | 1 | 46.24 | 46.24
Suministro e instalación de punto de toma de agua fría para ducha con tubería monocapa de polipropileno copolímero Random (PP-R), SDR7.4 / SERIE 3.2, PN16, fabricado y certificado de tuberías y accesorios conforme NTP-ISO 15874-1:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, para uso de instalaciones de agua fría y con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y una durabildad de 50 años trabajando a una presión constante de hasta 19,3 bar y 20ºC en circuito abierto. La partida presupuestaría incluirá tubería de 20 mm de diámetro nominal exterior, conexión a ramal incluyendo p.p. de accesorios de unión con soldadura o con manguitos electrosoldables y elementos de sujeción, accesorio terminal con rosca BSP y su tapón de cierre, incluyendo p.p. de obra civil, medios auxuliares necesarias para la ejecución y finalización de los trabjos y prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UTNIRRRP2074 | Material | m | Tubo monocapa de polipropileno copolímero random pp-r rp "raised pressure" sdr 7,4 serie 3,2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de espe | [6 empty] | 2 | 4.83 | 9.66
Tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" SDR 7,4 serie 3,2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma NTP-ISO 15874, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78, DIN 16962, NSF Standard 61 Y NSF Standar 14. Sistema de unión por termofusión e inserciones incorporadas. Para uso en instalaciones de agua fría, caliente, retorno de agua caliente y redes hidráulicas de agua helada con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron, marca ITALSAN o similar.
UNG20 | Material | u | Codo 90º unión socket, PP-R, D= 20 mm | [6 empty] | 2 | 2.59 | 5.18
UNGF2012 | Material | u | Codo 90 rosca hembra unión socket | [6 empty] | 1 | 18.45 | 18.45
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.25 | 26.26 | 6.57
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.25 | 21.88 | 5.47
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.453 | 2 | 0.91
[9 empty] | Total AF.SA.PP-R.SDR9.D | 1 | 46.24 | 46.24
AF.SA.PP-R.SDR9.GR | Partida | Pto | Punto de toma de agua fría para grifo de riego o limpieza con tubería monocapa RP SDR7,4/Serie 3,2 diámetro 20 mm | [6 empty] | 1 | 48.68 | 48.68
Suministro e instalación de punto de toma de agua fría para grifo de riego o limpieza con tubería monocapa de polipropileno copolímero Random (PP-R), SDR7.4 / SERIE 3.2, PN16, fabricado y certificado de tuberías y accesorios conforme NTP-ISO 15874-1:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, para uso de instalaciones de agua fría y con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y una durabildad de 50 años trabajando a una presión constante de hasta 19,3 bar y 20ºC en circuito abierto. La partida presupuestaría incluirá tubería de 20 mm de diámetro nominal exterior, conexión a ramal incluyendo p.p. de accesorios de unión con soldadura o con manguitos electrosoldables y elementos de sujeción, accesorio terminal con rosca BSP y su tapón de cierre, incluyendo p.p. de obra civil, medios auxuliares necesarias para la ejecución y finalización de los trabjos y prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UTNIRRRP2074 | Material | m | Tubo monocapa de polipropileno copolímero random pp-r rp "raised pressure" sdr 7,4 serie 3,2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de espe | [6 empty] | 2 | 4.83 | 9.66
Tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" SDR 7,4 serie 3,2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma NTP-ISO 15874, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78, DIN 16962, NSF Standard 61 Y NSF Standar 14. Sistema de unión por termofusión e inserciones incorporadas. Para uso en instalaciones de agua fría, caliente, retorno de agua caliente y redes hidráulicas de agua helada con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron, marca ITALSAN o similar.
UNG20 | Material | u | Codo 90º unión socket, PP-R, D= 20 mm | [6 empty] | 2 | 2.59 | 5.18
UNGF2012 | Material | u | Codo 90 rosca hembra unión socket | [6 empty] | 1 | 18.45 | 18.45
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.3 | 26.26 | 7.88
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.3 | 21.88 | 6.56
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.477 | 2 | 0.95
[9 empty] | Total AF.SA.PP-R.SDR9.GR | 1 | 48.68 | 48.68
AF.SA.PP-R.SDR9.LR | Partida | Pto | Punto de toma de agua fría para lavadora con tubería monocapa RP SDR7,4/Serie 3,2 diámetro 20 mm | [6 empty] | 1 | 46.24 | 46.24
Suministro e instalación de punto de toma de agua fría para lavadora con tubería monocapa de polipropileno copolímero Random (PP-R), SDR7.4 / SERIE 3.2, PN16, fabricado y certificado de tuberías y accesorios conforme NTP-ISO 15874-1:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, para uso de instalaciones de agua fría y con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y una durabildad de 50 años trabajando a una presión constante de hasta 19,3 bar y 20ºC en circuito abierto. La partida presupuestaría incluirá tubería de 20 mm de diámetro nominal exterior, conexión a ramal incluyendo p.p. de accesorios de unión con soldadura o con manguitos electrosoldables y elementos de sujeción, accesorio terminal con rosca BSP y su tapón de cierre, incluyendo p.p. de obra civil, medios auxuliares necesarias para la ejecución y finalización de los trabjos y prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UTNIRRRP2074 | Material | m | Tubo monocapa de polipropileno copolímero random pp-r rp "raised pressure" sdr 7,4 serie 3,2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de espe | [6 empty] | 2 | 4.83 | 9.66
Tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" SDR 7,4 serie 3,2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma NTP-ISO 15874, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78, DIN 16962, NSF Standard 61 Y NSF Standar 14. Sistema de unión por termofusión e inserciones incorporadas. Para uso en instalaciones de agua fría, caliente, retorno de agua caliente y redes hidráulicas de agua helada con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron, marca ITALSAN o similar.
UNG20 | Material | u | Codo 90º unión socket, PP-R, D= 20 mm | [6 empty] | 2 | 2.59 | 5.18
UNGF2012 | Material | u | Codo 90 rosca hembra unión socket | [6 empty] | 1 | 18.45 | 18.45
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.25 | 26.26 | 6.57
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.25 | 21.88 | 5.47
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.453 | 2 | 0.91
[9 empty] | Total AF.SA.PP-R.SDR9.LR | 1 | 46.24 | 46.24
AF.SA.PP-R.SDR9.LP | Partida | Pto | Punto de toma de agua fría para lavaplatos con tubería monocapa RP SDR7,4/Serie 3,2 diámetro 20 mm | [6 empty] | 1 | 46.24 | 46.24
Suministro e instalación de punto de toma de agua fría para lavaplatos con tubería monocapa de polipropileno copolímero Random (PP-R), SDR7.4 / SERIE 3.2, PN16, fabricado y certificado de tuberías y accesorios conforme NTP-ISO 15874-1:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, para uso de instalaciones de agua fría y con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y una durabildad de 50 años trabajando a una presión constante de hasta 19,3 bar y 20ºC en circuito abierto. La partida presupuestaría incluirá tubería de 20 mm de diámetro nominal exterior, conexión a ramal incluyendo p.p. de accesorios de unión con soldadura o con manguitos electrosoldables y elementos de sujeción, accesorio terminal con rosca BSP y su tapón de cierre, incluyendo p.p. de obra civil, medios auxuliares necesarias para la ejecución y finalización de los trabjos y prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UTNIRRRP2074 | Material | m | Tubo monocapa de polipropileno copolímero random pp-r rp "raised pressure" sdr 7,4 serie 3,2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de espe | [6 empty] | 2 | 4.83 | 9.66
Tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" SDR 7,4 serie 3,2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma NTP-ISO 15874, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78, DIN 16962, NSF Standard 61 Y NSF Standar 14. Sistema de unión por termofusión e inserciones incorporadas. Para uso en instalaciones de agua fría, caliente, retorno de agua caliente y redes hidráulicas de agua helada con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron, marca ITALSAN o similar.
UNG20 | Material | u | Codo 90º unión socket, PP-R, D= 20 mm | [6 empty] | 2 | 2.59 | 5.18
UNGF2012 | Material | u | Codo 90 rosca hembra unión socket | [6 empty] | 1 | 18.45 | 18.45
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.25 | 26.26 | 6.57
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.25 | 21.88 | 5.47
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.453 | 2 | 0.91
[9 empty] | Total AF.SA.PP-R.SDR9.LP | 1 | 46.24 | 46.24
AF.SA.PP-R.PURPLE.IN | Partida | Pto | Punto de toma de agua recuperada para inodoro con tubería monocapa PP-R Monocapa NIRON PURPLE SDR11/ Serie 5 | [6 empty] | 1 | 50.79 | 50.79
UTNIRV20 | Material | m | Tubo monocapa de polipropileno copolímero random pp-r sdr 7,4 serie 3,2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de espe | [6 empty] | 2 | 7.06 | 14.12
Tubo monocapa de polipropileno copolímero random PPR80, SDR7,4 serie 3,2 de diámetros 20 mm y 2,8 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma NTP-ISO 15874, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78, DIN 16962, NSF Standard 61 Y NSF Standar 14. Para uso en instalaciones de aguas recicladas o recuperadas con temperaturas comprendidas entre -20°C y 95°C, con valor de resistencia a presión nominal PN10 bar. Presentación en barra de 4 m, capa exterior de color morado RAL4003 y capa interna color azul. Marca ITALSAN o similar.
UNG20 | Material | u | Codo 90º unión socket, PP-R, D= 20 mm | [6 empty] | 2 | 2.59 | 5.18
UNGF2012 | Material | u | Codo 90 rosca hembra unión socket | [6 empty] | 1 | 18.45 | 18.45
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.25 | 26.26 | 6.57
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.25 | 21.88 | 5.47
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.498 | 2 | 1
[9 empty] | Total AF.SA.PP-R.PURPLE.IN | 1 | 50.79 | 50.79
AF.SA.PP-R.PURPLE.UR | Partida | Pto | Punto de toma de agua recuperada para urinario con tubería monocapa PP-R Monocapa NIRON PURPLE SDR11/ Serie 5 | [6 empty] | 1 | 50.79 | 50.79
UTNIRV20 | Material | m | Tubo monocapa de polipropileno copolímero random pp-r sdr 7,4 serie 3,2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de espe | [6 empty] | 2 | 7.06 | 14.12
Tubo monocapa de polipropileno copolímero random PPR80, SDR7,4 serie 3,2 de diámetros 20 mm y 2,8 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma NTP-ISO 15874, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78, DIN 16962, NSF Standard 61 Y NSF Standar 14. Para uso en instalaciones de aguas recicladas o recuperadas con temperaturas comprendidas entre -20°C y 95°C, con valor de resistencia a presión nominal PN10 bar. Presentación en barra de 4 m, capa exterior de color morado RAL4003 y capa interna color azul. Marca ITALSAN o similar.
UNG20 | Material | u | Codo 90º unión socket, PP-R, D= 20 mm | [6 empty] | 2 | 2.59 | 5.18
UNGF2012 | Material | u | Codo 90 rosca hembra unión socket | [6 empty] | 1 | 18.45 | 18.45
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.25 | 26.26 | 6.57
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.25 | 21.88 | 5.47
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.498 | 2 | 1
[9 empty] | Total AF.SA.PP-R.PURPLE.UR | 1 | 50.79 | 50.79
[9 empty] | Total OE.4.2.1 | 1 | 425.05 | 425.05
OE.4.2.2 | Capítulo |  | Redes de distribución | [6 empty] | 1 | 17350.46 | 17350.46
AF.RD.PP-R RP.SDR9 | Capítulo |  | Sistema de agua fría con tubería PP-R RP Monocapa SDR 9/ Serie 4 | [6 empty] | 1 | 8949.24 | 8949.24
TNIRRRP2074 | Partida | m | Sistema de agua fría con tubería PP-R RP Monocapa SDR 7.4/ Serie 3.2, D= 20 mm | [6 empty] | 1 | 29.87 | 29.87
Suministro e instalación metro líneal de tubería de agua fría con tubería monocapa de polipropileno copolímero Random Raised Pressure (PP-R RP), SDR7,4 / SERIE 3.2, fabricado y certificado de tuberías y accesorios conforme NTP-ISO 15874-1:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, para uso de instalaciones de agua fría y con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y una durabildad de 50 años trabajando a una presión constante de hasta 24,3 bar y 20ºC en circuito abierto. La partida presupuestaría incluirá tubería de 20 mm de diámetro nominal exterior, incluyendo p.p. de accesorios de unión con soldadura o con manguitos electrosoldables y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y finalización de los trabjos y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UTNIRRRP2074 | Material | m | Tubo monocapa de polipropileno copolímero random pp-r rp "raised pressure" sdr 7,4 serie 3,2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de espe | [6 empty] | 1 | 4.83 | 4.83
Tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" SDR 7,4 serie 3,2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma NTP-ISO 15874, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78, DIN 16962, NSF Standard 61 Y NSF Standar 14. Sistema de unión por termofusión e inserciones incorporadas. Para uso en instalaciones de agua fría, caliente, retorno de agua caliente y redes hidráulicas de agua helada con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron, marca ITALSAN o similar.
PPNG20 | Material | % | P.P. suministro e instalación de accesorios unión socket, PP-R, D= 20 mm | [6 empty] | 0.2 | 5.38 | 1.08
UAB20HVAC | Material | u | Suportación con abrazadera isofónica de carga pesada M8 + M10 DN20 | [6 empty] | 1.25 | 7.94 | 9.93
AISDN20 | Material | m | Aislamiento térmico tubería DN20 | [6 empty] | 1 | 3.38 | 3.38
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.05 | 26.26 | 1.31
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.4 | 21.88 | 8.75
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.293 | 2 | 0.59
[9 empty] | Total TNIRRRP2074 | 1 | 29.87 | 29.87
TNIRRRP2574 | Partida | m | Sistema de agua fría con tubería PP-R RP Monocapa SDR 7.4/ Serie 3.2, D= 25 mm | [6 empty] | 1 | 33.32 | 33.32
Suministro e instalación metro líneal de tubería de agua fría con tubería monocapa de polipropileno copolímero Random Raised Pressure (PP-R RP), SDR7,4 / SERIE 3.2, fabricado y certificado de tuberías y accesorios conforme NTP-ISO 15874-1:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, para uso de instalaciones de agua fría y con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y una durabildad de 50 años trabajando a una presión constante de hasta 24,3 bar y 20ºC en circuito abierto. La partida presupuestaría incluirá tubería de 25 mm de diámetro nominal exterior, incluyendo p.p. de accesorios de unión con soldadura o con manguitos electrosoldables y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y finalización de los trabjos y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UTNIRRRP2574 | Material | m | Tubo PP-R RP Monocapa SDR 7.4/ Serie 3.2, D= 25 x 3,5 mm | [6 empty] | 1 | 6.72 | 6.72
Tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" SDR 7,4 serie 3,2, de diámetro 25 mm y 3,5 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma NTP-ISO 15874, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78, DIN 16962, NSF Standard 61 Y NSF Standar 14. Sistema de unión por termofusión e inserciones incorporadas. Para uso en instalaciones de agua fría, caliente, retorno de agua caliente y redes hidráulicas de agua helada con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron, marca ITALSAN o similar.
PPNG25 | Material | % | P.P. suministro e instalación de accesorios unión socket, PP-R, D= 25 mm | [6 empty] | 0.2 | 7.98 | 1.6
UAB25HVAC | Material | u | Suportación con abrazadera isofónica de carga pesada M8 + M10 DN25 | [6 empty] | 1.17 | 8.75 | 10.24
AISDN25 | Material | m | Aislamiento térmico tubería DN25 | [6 empty] | 1 | 4.7 | 4.7
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.05 | 26.26 | 1.31
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.37 | 21.88 | 8.1
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.327 | 2 | 0.65
[9 empty] | Total TNIRRRP2574 | 1 | 33.32 | 33.32
TNIRRRP329 | Partida | m | Sistema de agua fría con tubería PP-R RP Monocapa SDR 9/ Serie 4, D= 32 mm | [6 empty] | 1 | 42.26 | 42.26
Suministro e instalación metro líneal de tubería de agua fría con tubería monocapa de polipropileno copolímero Random Raised Pressure (PP-R RP), SDR9 / SERIE 4, fabricado y certificado de tuberías y accesorios conforme NTP-ISO 15874-1:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, para uso de instalaciones de agua fría y con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y una durabildad de 50 años trabajando a una presión constante de hasta 24,3 bar y 20ºC en circuito abierto. La partida presupuestaría incluirá tubería de 32 mm de diámetro nominal exterior, incluyendo p.p. de accesorios de unión con soldadura o con manguitos electrosoldables y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y finalización de los trabjos y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UTNIRRRP329 | Material | m | Tubo PP-R RP Monocapa SDR 9/ Serie 4, D= 32 x 3,6 mm | [6 empty] | 1 | 12.54 | 12.54
Tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" SDR 9 serie 4, de diámetro 32 mm y 3,6 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma NTP-ISO 15874, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78, DIN 16962, NSF Standard 61 Y NSF Standar 14. Sistema de unión por termofusión e inserciones incorporadas. Para uso en instalaciones de agua fría, caliente, retorno de agua caliente y redes hidráulicas de agua helada con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron, marca ITALSAN o similar.
PPNG32 | Material | % | P.P. suministro e instalación de accesorios unión socket, PP-R, D= 32 mm | [6 empty] | 0.2 | 11.02 | 2.2
UAB32HVAC | Material | u | Suportación con abrazadera isofónica de carga pesada M8 + M10 DN32 | [6 empty] | 1 | 9.47 | 9.47
AISDN32 | Material | m | Aislamiento térmico tubería DN32 | [6 empty] | 1 | 8.78 | 8.78
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.055 | 26.26 | 1.44
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.32 | 21.88 | 7
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.414 | 2 | 0.83
[9 empty] | Total TNIRRRP329 | 1 | 42.26 | 42.26
TNIRRRP409 | Partida | m | Sistema de agua fría con tubería PP-R RP Monocapa SDR 9/ Serie 4, D= 40 mm | [6 empty] | 1 | 51.43 | 51.43
Suministro e instalación metro líneal de tubería de agua fría con tubería monocapa de polipropileno copolímero Random Raised Pressure (PP-R RP), SDR9 / SERIE 4, fabricado y certificado de tuberías y accesorios conforme NTP-ISO 15874-1:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, para uso de instalaciones de agua fría y con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y una durabildad de 50 años trabajando a una presión constante de hasta 24,3 bar y 20ºC en circuito abierto. La partida presupuestaría incluirá tubería de 40 mm de diámetro nominal exterior, incluyendo p.p. de accesorios de unión con soldadura o con manguitos electrosoldables y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y finalización de los trabjos y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UTNIRRRP409 | Material | m | Tubo PP-R RP Monocapa SDR 9/ Serie 4, D= 40 x 4,5 mm | [6 empty] | 1 | 17.1 | 17.1
Tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" SDR 9 serie 4, de diámetro 40 mm y 4,5 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma NTP-ISO 15874, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78, DIN 16962, NSF Standard 61 Y NSF Standar 14. Sistema de unión por termofusión e inserciones incorporadas. Para uso en instalaciones de agua fría, caliente, retorno de agua caliente y redes hidráulicas de agua helada con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron, marca ITALSAN o similar.
PPNG40 | Material | % | P.P. suministro e instalación de accesorios unión socket, PP-R, D= 40 mm | [6 empty] | 0.2 | 17.45 | 3.49
UAB40HVAC | Material | u | Suportación con abrazadera isofónica de carga pesada M8 + M10 DN40 | [6 empty] | 0.9 | 11.28 | 10.15
AISDN40 | Material | m | Aislamiento térmico tubería DN40 | [6 empty] | 1 | 11.97 | 11.97
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.06 | 26.26 | 1.58
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.28 | 21.88 | 6.13
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.504 | 2 | 1.01
[9 empty] | Total TNIRRRP409 | 1 | 51.43 | 51.43
TNIRRRP509 | Partida | m | Sistema de agua fría con tubería PP-R RP Monocapa SDR 9/ Serie 4, D= 50 mm | [6 empty] | 1 | 65.89 | 65.89
Suministro e instalación metro líneal de tubería de agua fría con tubería monocapa de polipropileno copolímero Random Raised Pressure (PP-R RP), SDR9 / SERIE 4, fabricado y certificado de tuberías y accesorios conforme NTP-ISO 15874-1:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, para uso de instalaciones de agua fría y con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y una durabildad de 50 años trabajando a una presión constante de hasta 24,3 bar y 20ºC en circuito abierto. La partida presupuestaría incluirá tubería de 50 mm de diámetro nominal exterior, incluyendo p.p. de accesorios de unión con soldadura o con manguitos electrosoldables y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y finalización de los trabjos y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UTNIRRRP509 | Material | m | Tubo PP-R RP Monocapa SDR 9/ Serie 4, D= 50 x 5,6 mm | [6 empty] | 1 | 25.7 | 25.7
Tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" SDR 9 serie 4, de diámetro 50 mm y 5,6 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma NTP-ISO 15874, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78, DIN 16962, NSF Standard 61 Y NSF Standar 14. Sistema de unión por termofusión e inserciones incorporadas. Para uso en instalaciones de agua fría, caliente, retorno de agua caliente y redes hidráulicas de agua helada con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron, marca ITALSAN o similar.
PPNG50 | Material | % | P.P. suministro e instalación de accesorios unión socket, PP-R, D= 50 mm | [6 empty] | 0.2 | 24.51 | 4.9
UAB50HVAC | Material | u | Suportación con abrazadera isofónica de carga pesada M8 + M10 DN50 | [6 empty] | 0.8 | 11.55 | 9.24
AISDN50 | Material | m | Aislamiento térmico tubería DN50 | [6 empty] | 1 | 17.8 | 17.8
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.065 | 26.26 | 1.71
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.24 | 21.88 | 5.25
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.646 | 2 | 1.29
[9 empty] | Total TNIRRRP509 | 1 | 65.89 | 65.89
TNIRRRP639 | Partida | m | Sistema de agua fría con tubería PP-R RP Monocapa SDR 9/ Serie 4, D= 63 mm | [6 empty] | 1 | 98.27 | 98.27
Suministro e instalación metro líneal de tubería de agua fría con tubería monocapa de polipropileno copolímero Random Raised Pressure (PP-R RP), SDR9 / SERIE 4, fabricado y certificado de tuberías y accesorios conforme NTP-ISO 15874-1:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, para uso de instalaciones de agua fría y con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y una durabildad de 50 años trabajando a una presión constante de hasta 24,3 bar y 20ºC en circuito abierto. La partida presupuestaría incluirá tubería de 63 mm de diámetro nominal exterior, incluyendo p.p. de accesorios de unión con soldadura o con manguitos electrosoldables y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y finalización de los trabjos y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UTNIRRRP639 | Material | m | Tubo PP-R RP Monocapa SDR 9/ Serie 4, D= 63 x 7,1 mm | [6 empty] | 1 | 39.85 | 39.85
Tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" SDR 9 serie 4, de diámetro 63 mm y 7,1 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma NTP-ISO 15874, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78, DIN 16962, NSF Standard 61 Y NSF Standar 14. Sistema de unión por termofusión e inserciones incorporadas. Para uso en instalaciones de agua fría, caliente, retorno de agua caliente y redes hidráulicas de agua helada con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron, marca ITALSAN o similar.
PPNG63 | Material | % | P.P. suministro e instalación de accesorios unión socket, PP-R, D= 63 mm | [6 empty] | 0.2 | 37.8 | 7.56
UAB63HVAC | Material | u | Suportación con abrazadera isofónica de carga pesada M8 + M10 DN63 | [6 empty] | 0.7 | 20.85 | 14.6
AISDN63 | Material | m | Aislamiento térmico tubería DN63 | [6 empty] | 1 | 27.9 | 27.9
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.07 | 26.26 | 1.84
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.21 | 21.88 | 4.59
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.963 | 2 | 1.93
[9 empty] | Total TNIRRRP639 | 1 | 98.27 | 98.27
TNIRRRP759 | Partida | m | Sistema de agua fría con tubería PP-R RP Monocapa SDR 9/ Serie 4, D= 75 mm | [6 empty] | 1 | 130.8 | 130.8
Suministro e instalación metro líneal de tubería de agua fría con tubería monocapa de polipropileno copolímero Random Raised Pressure (PP-R RP), SDR9 / SERIE 4, fabricado y certificado de tuberías y accesorios conforme NTP-ISO 15874-1:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, para uso de instalaciones de agua fría y con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y una durabildad de 50 años trabajando a una presión constante de hasta 24,3 bar y 20ºC en circuito abierto. La partida presupuestaría incluirá tubería de 75 mm de diámetro nominal exterior, incluyendo p.p. de accesorios de unión con soldadura o con manguitos electrosoldables y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y finalización de los trabjos y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UTNIRRRP759 | Material | m | Tubo PP-R RP Monocapa SDR 9/ Serie 4, D= 75 x 8,4 mm | [6 empty] | 1 | 56.9 | 56.9
Tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" SDR 9 serie 4, de diámetro 75 mm y 8,4 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma NTP-ISO 15874, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78, DIN 16962, NSF Standard 61 Y NSF Standar 14. Sistema de unión por termofusión e inserciones incorporadas. Para uso en instalaciones de agua fría, caliente, retorno de agua caliente y redes hidráulicas de agua helada con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron, marca ITALSAN o similar.
PPNG75 | Material | % | P.P. suministro e instalación de accesorios unión socket, PP-R, D= 75 mm | [6 empty] | 0.2 | 49.4 | 9.88
UAB75HVAC | Material | u | Suportación con abrazadera isofónica de carga pesada M8 + M10 DN75 | [6 empty] | 0.65 | 24.03 | 15.62
AISDN75 | Material | m | Aislamiento térmico tubería DN75 | [6 empty] | 1 | 39.8 | 39.8
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.08 | 26.26 | 2.1
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.18 | 21.88 | 3.94
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 1.282 | 2 | 2.56
[9 empty] | Total TNIRRRP759 | 1 | 130.8 | 130.8
TNIRRRP909 | Partida | m | Sistema de agua fría con tubería PP-R RP Monocapa SDR 9/ Serie 4, D= 90 mm | [6 empty] | 1 | 208.81 | 208.81
Suministro e instalación metro líneal de tubería de agua fría con tubería monocapa de polipropileno copolímero Random Raised Pressure (PP-R RP), SDR9 / SERIE 4, fabricado y certificado de tuberías y accesorios conforme NTP-ISO 15874-1:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, para uso de instalaciones de agua fría y con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y una durabildad de 50 años trabajando a una presión constante de hasta 24,3 bar y 20ºC en circuito abierto. La partida presupuestaría incluirá tubería de 90 mm de diámetro nominal exterior, incluyendo p.p. de accesorios de unión con soldadura o con manguitos electrosoldables y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y finalización de los trabjos y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UTNIRRRP909 | Material | m | Tubo PP-R RP Monocapa SDR 9/ Serie 4, D= 90 x 10,1 mm | [6 empty] | 1 | 97.5 | 97.5
Tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" SDR 9 serie 4, de diámetro 90 mm y 10,1 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma NTP-ISO 15874, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78, DIN 16962, NSF Standard 61 Y NSF Standar 14. Sistema de unión por termofusión e inserciones incorporadas. Para uso en instalaciones de agua fría, caliente, retorno de agua caliente y redes hidráulicas de agua helada con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron, marca ITALSAN o similar.
PPNG90 | Material | % | P.P. suministro e instalación de accesorios unión socket, PP-R, D= 90 mm | [6 empty] | 0.2 | 71.7 | 14.34
UAB90HVAC | Material | u | Suportación con abrazadera isofónica de carga pesada M8 + M10 DN90 | [6 empty] | 0.6 | 28.4 | 17.04
AISDN90 | Material | m | Aislamiento térmico tubería DN90 | [6 empty] | 1 | 70.2 | 70.2
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.09 | 26.26 | 2.36
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.15 | 21.88 | 3.28
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 2.047 | 2 | 4.09
[9 empty] | Total TNIRRRP909 | 1 | 208.81 | 208.81
TNIRRRP1109 | Partida | m | Sistema de agua fría con tubería PP-R RP Monocapa SDR 9/ Serie 4, D= 110 mm | [6 empty] | 1 | 273.64 | 273.64
Suministro e instalación metro líneal de tubería de agua fría con tubería monocapa de polipropileno copolímero Random Raised Pressure (PP-R RP), SDR9 / SERIE 4, fabricado y certificado de tuberías y accesorios conforme NTP-ISO 15874-1:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, para uso de instalaciones de agua fría y con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y una durabildad de 50 años trabajando a una presión constante de hasta 24,3 bar y 20ºC en circuito abierto. La partida presupuestaría incluirá tubería de 110 mm de diámetro nominal exterior, incluyendo p.p. de accesorios de unión con soldadura o con manguitos electrosoldables y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y finalización de los trabjos y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UTNIRRRP1109 | Material | m | Tubo PP-R RP Monocapa SDR 9/ Serie 4, D= 110 x 12,3 mm | [6 empty] | 1 | 132 | 132
Tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" SDR 9 serie 4, de diámetro 110 mm y 12,3 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma NTP-ISO 15874, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78, DIN 16962, NSF Standard 61 Y NSF Standar 14. Sistema de unión por termofusión e inserciones incorporadas. Para uso en instalaciones de agua fría, caliente, retorno de agua caliente y redes hidráulicas de agua helada con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron, marca ITALSAN o similar.
PPNG110 | Material | % | P.P. suministro e instalación de accesorios unión socket, PP-R, D= 110 mm | [6 empty] | 0.2 | 107.1 | 21.42
UAB110HVAC | Material | u | Suportación con abrazadera isofónica de carga pesada M8 + M10 DN110 | [6 empty] | 0.52 | 36.05 | 18.75
AISDN110 | Material | m | Aislamiento térmico tubería DN125 | [6 empty] | 1 | 93.1 | 93.1
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.1 | 26.26 | 2.63
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.017 | 21.88 | 0.37
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 2.683 | 2 | 5.37
[9 empty] | Total TNIRRRP1109 | 1 | 273.64 | 273.64
TNIRRRP1259 | Partida | m | Sistema de agua fría con tubería PP-R RP Monocapa SDR 9/ Serie 4, D= 125 mm | [6 empty] | 1 | 347.59 | 347.59
Suministro e instalación metro líneal de tubería de agua fría con tubería monocapa de polipropileno copolímero Random Raised Pressure (PP-R RP), SDR9 / SERIE 4, fabricado y certificado de tuberías y accesorios conforme NTP-ISO 15874-1:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, para uso de instalaciones de agua fría y con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y una durabildad de 50 años trabajando a una presión constante de hasta 24,3 bar y 20ºC en circuito abierto. La partida presupuestaría incluirá tubería de 125 mm de diámetro nominal exterior, incluyendo p.p. de accesorios de unión con soldadura o con manguitos electrosoldables y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y finalización de los trabjos y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UTNIRRRP1259 | Material | m | Tubo PP-R RP Monocapa SDR 9/ Serie 4, D= 125 x 14,0 mm | [6 empty] | 1 | 170.6 | 170.6
Tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" SDR 9 serie 4, de diámetro 125 mm y 14 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma NTP-ISO 15874, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78, DIN 16962, NSF Standard 61 Y NSF Standar 14. Sistema de unión por termofusión e inserciones incorporadas. Para uso en instalaciones de agua fría, caliente, retorno de agua caliente y redes hidráulicas de agua helada con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron, marca ITALSAN o similar.
PPNG125 | Material | % | P.P. suministro e instalación de accesorios unión socket, PP-R, D= 125 mm | [6 empty] | 0.2 | 125.9 | 25.18
UAB125HVAC | Material | u | Abrazadera isofónica de carga pesada M8 + M10 DN125 | [6 empty] | 0.48 | 45.87 | 22.02
AISDN125 | Material | m | Aislamiento térmico tubería DN125 | [6 empty] | 1 | 119.4 | 119.4
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.12 | 26.26 | 3.15
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.019 | 21.88 | 0.42
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 3.408 | 2 | 6.82
[9 empty] | Total TNIRRRP1259 | 1 | 347.59 | 347.59
TNIRRRP1609 | Partida | m | Sistema de agua fría con tubería PP-R RP Monocapa SDR 9/ Serie 4, D= 160 mm | [6 empty] | 1 | 568.06 | 568.06
Suministro e instalación metro líneal de tubería de agua fría con tubería monocapa de polipropileno copolímero Random Raised Pressure (PP-R RP), SDR9 / SERIE 4, fabricado y certificado de tuberías y accesorios conforme NTP-ISO 15874-1:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, para uso de instalaciones de agua fría y con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y una durabildad de 50 años trabajando a una presión constante de hasta 24,3 bar y 20ºC en circuito abierto. La partida presupuestaría incluirá tubería de 160 mm de diámetro nominal exterior, incluyendo p.p. de accesorios de unión con soldadura o con manguitos electrosoldables y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y finalización de los trabjos y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UTNIRRRP1609 | Material | m | Tubo PP-R RP Monocapa SDR 9/ Serie 4, D= 160 x 17,9 mm | [6 empty] | 1 | 283.6 | 283.6
Tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" SDR 9 serie 4, de diámetro 160 mm y 17,9 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma NTP-ISO 15874, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78, DIN 16962, NSF Standard 61 Y NSF Standar 14. Sistema de unión por termofusión e inserciones incorporadas. Para uso en instalaciones de agua fría, caliente, retorno de agua caliente y redes hidráulicas de agua helada con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron, marca ITALSAN o similar.
PPNG160 | Material | % | P.P. suministro e instalación de accesorios unión socket, PP-R, D= 160 mm | [6 empty] | 0.2 | 233.34 | 46.67
UAB160HVAC | Material | u | Suportación con abrazadera isofónica de carga pesada M8 + M10 DN160 | [6 empty] | 0.4 | 56.81 | 22.72
AISDN160 | Material | m | Aislamiento térmico tubería DN160 | [6 empty] | 1 | 198.5 | 198.5
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.15 | 26.26 | 3.94
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.068 | 21.88 | 1.49
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 5.569 | 2 | 11.14
[9 empty] | Total TNIRRRP1609 | 1 | 568.06 | 568.06
TNIRRRP2009 | Partida | m | Sistema de agua fría con tubería PP-R RP Monocapa SDR 9/ Serie 4, D= 200 mm | [6 empty] | 1 | 858.08 | 858.08
Suministro e instalación metro líneal de tubería de agua fría con tubería monocapa de polipropileno copolímero Random Raised Pressure (PP-R RP), SDR9 / SERIE 4, fabricado y certificado de tuberías y accesorios conforme NTP-ISO 15874-1:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, para uso de instalaciones de agua fría y con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y una durabildad de 50 años trabajando a una presión constante de hasta 24,3 bar y 20ºC en circuito abierto. La partida presupuestaría incluirá tubería de 200 mm de diámetro nominal exterior, incluyendo p.p. de accesorios de unión con soldadura o con manguitos electrosoldables y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y finalización de los trabjos y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UTNIRRRP2009 | Material | m | Tubo PP-R RP Monocapa SDR 9/ Serie 4, D= 200 x 22,4 mm | [6 empty] | 1 | 433.2 | 433.2
Tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" SDR 9 serie 4, de diámetro 200 mm y 22,4 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma NTP-ISO 15874, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78, DIN 16962, NSF Standard 61 Y NSF Standar 14. Sistema de unión por termofusión e inserciones incorporadas. Para uso en instalaciones de agua fría, caliente, retorno de agua caliente y redes hidráulicas de agua helada con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron, marca ITALSAN o similar.
PPNG200 | Material | % | P.P. suministro e instalación de accesorios unión socket, PP-R, D= 200 mm | [6 empty] | 0.2 | 403.64 | 80.73
UAB200AC | Material | u | Abrazadera isofónica de carga pesada M8 + M10 DN200 | [6 empty] | 0.36 | 63.11 | 22.72
AISDN200 | Material | m | Aislamiento térmico tubería DN200 | [6 empty] | 1 | 298.5 | 298.5
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.164 | 26.26 | 4.31
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.082 | 21.88 | 1.79
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 8.413 | 2 | 16.83
[9 empty] | Total TNIRRRP2009 | 1 | 858.08 | 858.08
TNIRRRP2509 | Partida | m | Sistema de agua fría con tubería PP-R RP Monocapa SDR 9/ Serie 4, D= 250 mm | [6 empty] | 1 | 1343.83 | 1343.83
Suministro e instalación metro líneal de tubería de agua fría con tubería monocapa de polipropileno copolímero Random Raised Pressure (PP-R RP), SDR9 / SERIE 4, fabricado y certificado de tuberías y accesorios conforme NTP-ISO 15874-1:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, para uso de instalaciones de agua fría y con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y una durabildad de 50 años trabajando a una presión constante de hasta 24,3 bar y 20ºC en circuito abierto. La partida presupuestaría incluirá tubería de 250 mm de diámetro nominal exterior, incluyendo p.p. de accesorios de unión con soldadura o con manguitos electrosoldables y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y finalización de los trabjos y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UTNIRRRP2509 | Material | m | Tubo PP-R RP Monocapa SDR 9/ Serie 4, D= 250 x 27,9 mm | [6 empty] | 1 | 669.22 | 669.22
Tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" SDR 9 serie 4, de diámetro 250 mm y 27,9 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma NTP-ISO 15874, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78, DIN 16962, NSF Standard 61 Y NSF Standar 14. Sistema de unión por termofusión e inserciones incorporadas. Para uso en instalaciones de agua fría, caliente, retorno de agua caliente y redes hidráulicas de agua helada con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron, marca ITALSAN o similar.
PPNG250 | Material | % | P.P. suministro e instalación de accesorios unión socket, PP-R, D= 250 mm | [6 empty] | 0.2 | 582.66 | 116.53
UAB250AC | Material | u | Abrazadera isofónica de carga pesada M8 + M10 DN250 | [6 empty] | 0.33 | 179.2 | 59.14
AISDN250 | Material | m | Aislamient250o térmico tubería DN250 | [6 empty] | 1 | 465.1 | 465.1
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.202 | 26.26 | 5.3
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.1 | 21.88 | 2.19
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 13.175 | 2 | 26.35
[9 empty] | Total TNIRRRP2509 | 1 | 1343.83 | 1343.83
TNIRRRP3159 | Partida | m | Sistema de agua fría con tubería PP-R RP Monocapa SDR 9/ Serie 4, D= 315 mm | [6 empty] | 1 | 2198.8 | 2198.8
Suministro e instalación metro líneal de tubería de agua fría con tubería monocapa de polipropileno copolímero Random Raised Pressure (PP-R RP), SDR9 / SERIE 4, fabricado y certificado de tuberías y accesorios conforme NTP-ISO 15874-1:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, para uso de instalaciones de agua fría y con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y una durabildad de 50 años trabajando a una presión constante de hasta 24,3 bar y 20ºC en circuito abierto. La partida presupuestaría incluirá tubería de 315 mm de diámetro nominal exterior, incluyendo p.p. de accesorios de unión con soldadura o con manguitos electrosoldables y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y finalización de los trabjos y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UTNIRRRP3159 | Material | m | Tubo PP-R RP Monocapa SDR 9/ Serie 4, D= 315 x 39.7 mm | [6 empty] | 1 | 1110.2 | 1110.2
PPNG315 | Material | % | P.P. suministro e instalación de accesorios unión socket, PP-R, D= 315 mm | [6 empty] | 0.2 | 969.5 | 193.9
UAB315AC | Material | u | Abrazadera isofónica de carga pesada M8 + M10 DN315 | [6 empty] | 0.33 | 192.25 | 63.44
AISDN315 | Material | m | Aislamiento térmico tubería DN315 | [6 empty] | 1 | 778.8 | 778.8
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.251 | 26.26 | 6.59
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.126 | 21.88 | 2.76
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 21.557 | 2 | 43.11
[9 empty] | Total TNIRRRP3159 | 1 | 2198.8 | 2198.8
TNIRRRP3559 | Partida | m | Sistema de agua fría con tubería PP-R RP Monocapa SDR 9/ Serie 4, D= 355 mm | [6 empty] | 1 | 2698.59 | 2698.59
Suministro e instalación metro líneal de tubería de agua fría con tubería monocapa de polipropileno copolímero Random Raised Pressure (PP-R RP), SDR9 / SERIE 4, fabricado y certificado de tuberías y accesorios conforme NTP-ISO 15874-1:2018, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78 - DIN 16962, NSF Standard 61 - NSF Standard 14, para uso de instalaciones de agua fría y con garantía de funcionamiento a temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y una durabildad de 50 años trabajando a una presión constante de hasta 24,3 bar y 20ºC en circuito abierto. La partida presupuestaría incluirá tubería de 355 mm de diámetro nominal exterior, incluyendo p.p. de accesorios de unión con soldadura o con manguitos electrosoldables y elementos de sujeción, p.p. de obra civil, p.p. de medios auxiliares necesarias para la ejecución y finalización de los trabjos y p.p. de prueba de estanqueidad. Completamente instalada. La ejecución de la termofusión de tuberías y accesorios se realizará conforme a la norma DVS 2207, y las condiciones de instalación, almacenamiento y transporte de tuberías y accesorios deberán cumplir los requerimientos de la especificación técnica. Se deberá acreditar la cualificación del personal que realizará los trabajos de termofusión. Marca/modelo: ITALSAN o similar
UTNIRRRP3559 | Material | m | Tubo PP-R RP Monocapa SDR 9/ Serie 4, D= 355 x 39.7 mm | [6 empty] | 1 | 1361 | 1361
Tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" SDR 9 serie 4, de diámetro 355 mm y 39,7 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma NTP-ISO 15874, ASTM F2389, ICC-ES, DIN8077/78, DIN 16962, NSF Standard 61 Y NSF Standar 14. Sistema de unión por termofusión e inserciones incorporadas. Para uso en instalaciones de agua fría, caliente, retorno de agua caliente y redes hidráulicas de agua helada con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron, marca ITALSAN o similar.
PPNG355 | Material | % | P.P. suministro e instalación de accesorios unión socket, PP-R, D= 355 mm | [6 empty] | 0.2 | 1197.5 | 239.5
UAB355AC | Material | u | Abrazadera isofónica de carga pesada M8 + M10 DN355 | [6 empty] | 0.33 | 250.2 | 82.57
AISDN355 | Material | m | Aislamiento térmico tubería DN355 | [6 empty] | 1 | 952 | 952
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.285 | 26.26 | 7.48
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.143 | 21.88 | 3.13
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 26.457 | 2 | 52.91
[9 empty] | Total TNIRRRP3559 | 1 | 2698.59 | 2698.59
[9 empty] | Total AF.RD.PP-R RP.SDR9 | 1 | 8949.24 | 8949.24
AH.RA.PP-R RP.SDR11 | Capítulo |  | Tuberías para red de agua fría PP-R 100 con FV tipo NIRON CLIMA SDR11/ Serie 5 | [6 empty] | 1 | 8401.22 | 8401.22
TNIRCL2074 | Partida | m | Suministro e instalación de tubería para red de agua helada PP-R 100 compuesto tipo NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 20 mm | [6 empty] | 1 | 30.43 | 30.43
Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 7.4 serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN. Las tuberías y accesorios disponen de certificación NSF/ANSI Standar 14-2014 y NSF/ANSI Standar 61-2014, así como el cumplimiento de las especificaciones para sistemas a presion de tuberías de polipropileno según las norma ASTM F-2389-2010.
UTNIRCL2074 | Material | m | Tubo PP-R 100 compuesto tipo NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 20 x 2,8 mm | [6 empty] | 1 | 5.38 | 5.38
Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 7,4 serie 3,2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de espesor. Fabricado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS), climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN.
PPNG20 | Material | % | P.P. suministro e instalación de accesorios unión socket, PP-R, D= 20 mm | [6 empty] | 0.2 | 5.38 | 1.08
AISDN20 | Material | m | Aislamiento térmico tubería DN20 | [6 empty] | 1 | 3.38 | 3.38
UAB20HVAC | Material | u | Suportación con abrazadera isofónica de carga pesada M8 + M10 DN20 | [6 empty] | 1.25 | 7.94 | 9.93
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.05 | 26.26 | 1.31
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.4 | 21.88 | 8.75
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.298 | 2 | 0.6
[9 empty] | Total TNIRCL2074 | 1 | 30.43 | 30.43
TNIRCL2574 | Partida | m | Suministro e instalación de tubería para red de agua helada PP-R 100 compuesto tipo NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 25 mm | [6 empty] | 1 | 34.61 | 34.61
Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 7.4 serie 3.2, de diámetro 25 mm y 3,5 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL2574 de la serie Niron de ITALSAN. Las tuberías y accesorios disponen de certificación NSF/ANSI Standar 14-2014 y NSF/ANSI Standar 61-2014, así como el cumplimiento de las especificaciones para sistemas a presion de tuberías de polipropileno según las norma ASTM F-2389-2010.
UTNIRCL2574 | Material | m | Tubo PP-R 100 compuesto tipo NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 25 x 3,5 mm | [6 empty] | 1 | 7.98 | 7.98
Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 7,4 serie 3,2, de diámetro 25 mm y 3,5 mm de espesor. Fabricado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS), climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL2574 de la serie Niron de ITALSAN.
PPNG25 | Material | % | P.P. suministro e instalación de accesorios unión socket, PP-R, D= 25 mm | [6 empty] | 0.2 | 7.98 | 1.6
AISDN25 | Material | m | Aislamiento térmico tubería DN25 | [6 empty] | 1 | 4.7 | 4.7
UAB25HVAC | Material | u | Suportación con abrazadera isofónica de carga pesada M8 + M10 DN25 | [6 empty] | 1.17 | 8.75 | 10.24
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.05 | 26.26 | 1.31
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.37 | 21.88 | 8.1
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.339 | 2 | 0.68
[9 empty] | Total TNIRCL2574 | 1 | 34.61 | 34.61
TNIRCL3211 | Partida | m | Suministro e instalación de tubería para red de agua helada PP-R 100 compuesto tipo NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 32 mm | [6 empty] | 1 | 40.71 | 40.71
Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 32 mm y 2,9 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL3211 de la serie Niron de ITALSAN. Las tuberías y accesorios disponen de certificación NSF/ANSI Standar 14-2014 y NSF/ANSI Standar 61-2014, así como el cumplimiento de las especificaciones para sistemas a presion de tuberías de polipropileno según las norma ASTM F-2389-2010.
UTNIRCL3211 | Material | m | Tubo PP-R 100 compuesto tipo NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 32 x 2,9 mm | [6 empty] | 1 | 11.02 | 11.02
Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5, de diámetro 32 mm y 2,9 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y sistema de unión por termofusión e inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS), climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL3211 de la serie Niron de ITALSAN.
PPNG32 | Material | % | P.P. suministro e instalación de accesorios unión socket, PP-R, D= 32 mm | [6 empty] | 0.2 | 11.02 | 2.2
AISDN32 | Material | m | Aislamiento térmico tubería DN32 | [6 empty] | 1 | 8.78 | 8.78
UAB32HVAC | Material | u | Suportación con abrazadera isofónica de carga pesada M8 + M10 DN32 | [6 empty] | 1 | 9.47 | 9.47
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.055 | 26.26 | 1.44
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.32 | 21.88 | 7
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.399 | 2 | 0.8
[9 empty] | Total TNIRCL3211 | 1 | 40.71 | 40.71
TNIRCL4011 | Partida | m | Suministro e instalación de tubería para red de agua helada PP-R 100 compuesto tipo NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 40 mm | [6 empty] | 1 | 51.79 | 51.79
Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 40 mm y 3,7 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL4011 de la serie Niron de ITALSAN. Las tuberías y accesorios disponen de certificación NSF/ANSI Standar 14-2014 y NSF/ANSI Standar 61-2014, así como el cumplimiento de las especificaciones para sistemas a presion de tuberías de polipropileno según las norma ASTM F-2389-2010.
UTNIRCL4011 | Material | m | Tubo PP-R 100 compuesto tipo NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 40 x 3,7 mm | [6 empty] | 1 | 17.45 | 17.45
Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5, de diámetro 40 mm y 3,7 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y sistema de unión por termofusión e inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS), climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL4011 de la serie Niron de ITALSAN.
PPNG40 | Material | % | P.P. suministro e instalación de accesorios unión socket, PP-R, D= 40 mm | [6 empty] | 0.2 | 17.45 | 3.49
AISDN40 | Material | m | Aislamiento térmico tubería DN40 | [6 empty] | 1 | 11.97 | 11.97
UAB40HVAC | Material | u | Suportación con abrazadera isofónica de carga pesada M8 + M10 DN40 | [6 empty] | 0.9 | 11.28 | 10.15
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.06 | 26.26 | 1.58
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.28 | 21.88 | 6.13
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.508 | 2 | 1.02
[9 empty] | Total TNIRCL4011 | 1 | 51.79 | 51.79
TNIRCL5011 | Partida | m | Suministro e instalación de tubería para red de agua helada PP-R 100 compuesto tipo NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 50 mm | [6 empty] | 1 | 64.68 | 64.68
Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 50 mm y 4,6 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL5011 de la serie Niron de ITALSAN. Las tuberías y accesorios disponen de certificación NSF/ANSI Standar 14-2014 y NSF/ANSI Standar 61-2014, así como el cumplimiento de las especificaciones para sistemas a presion de tuberías de polipropileno según las norma ASTM F-2389-2010.
UTNIRCL5011 | Material | m | Tubo PP-R 100 compuesto tipo NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 50 x 4,6 mm | [6 empty] | 1 | 24.51 | 24.51
Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5, de diámetro 50 mm y 4,6 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y sistema de unión por termofusión e inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS), climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL5011 de la serie Niron de ITALSAN.
PPNG50 | Material | % | P.P. suministro e instalación de accesorios unión socket, PP-R, D= 50 mm | [6 empty] | 0.2 | 24.51 | 4.9
AISDN50 | Material | m | Aislamiento térmico tubería DN50 | [6 empty] | 1 | 17.8 | 17.8
UAB50HVAC | Material | u | Suportación con abrazadera isofónica de carga pesada M8 + M10 DN50 | [6 empty] | 0.8 | 11.55 | 9.24
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.065 | 26.26 | 1.71
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.24 | 21.88 | 5.25
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.634 | 2 | 1.27
[9 empty] | Total TNIRCL5011 | 1 | 64.68 | 64.68
TNIRCL6311 | Partida | m | Suministro e instalación de tubería para red de agua helada PP-R 100 compuesto tipo NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 63 mm | [6 empty] | 1 | 96.18 | 96.18
Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 63 mm y 5,8 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL6311 de la serie Niron de ITALSAN. Las tuberías y accesorios disponen de certificación NSF/ANSI Standar 14-2014 y NSF/ANSI Standar 61-2014, así como el cumplimiento de las especificaciones para sistemas a presion de tuberías de polipropileno según las norma ASTM F-2389-2010.
UTNIRCL6311 | Material | m | Tubo PP-R 100 compuesto tipo NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 63 x 5,8 mm | [6 empty] | 1 | 37.8 | 37.8
Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5, de diámetro 63 mm y 5,8 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y sistema de unión por termofusión e inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS), climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL6311 de la serie Niron de ITALSAN.
PPNG63 | Material | % | P.P. suministro e instalación de accesorios unión socket, PP-R, D= 63 mm | [6 empty] | 0.2 | 37.8 | 7.56
AISDN63 | Material | m | Aislamiento térmico tubería DN63 | [6 empty] | 1 | 27.9 | 27.9
UAB63HVAC | Material | u | Suportación con abrazadera isofónica de carga pesada M8 + M10 DN63 | [6 empty] | 0.7 | 20.85 | 14.6
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.07 | 26.26 | 1.84
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.21 | 21.88 | 4.59
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 0.943 | 2 | 1.89
[9 empty] | Total TNIRCL6311 | 1 | 96.18 | 96.18
TNIRCL7511 | Partida | m | Suministro e instalación de tubería para red de agua helada PP-R 100 compuesto tipo NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 75 mm | [6 empty] | 1 | 123.15 | 123.15
Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 75 mm y 6,8 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL7511 de la serie Niron de ITALSAN. Las tuberías y accesorios disponen de certificación NSF/ANSI Standar 14-2014 y NSF/ANSI Standar 61-2014, así como el cumplimiento de las especificaciones para sistemas a presion de tuberías de polipropileno según las norma ASTM F-2389-2010.
UTNIRCL7511 | Material | m | Tubo PP-R 100 compuesto tipo NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 75 x 6,8 mm | [6 empty] | 1 | 49.4 | 49.4
Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5, de diámetro 75 mm y 6,8 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y sistema de unión por electrofusión certificado según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS), climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL7511 de la serie Niron de ITALSAN.
PPNG75 | Material | % | P.P. suministro e instalación de accesorios unión socket, PP-R, D= 75 mm | [6 empty] | 0.2 | 49.4 | 9.88
AISDN75 | Material | m | Aislamiento térmico tubería DN75 | [6 empty] | 1 | 39.8 | 39.8
UAB75HVAC | Material | u | Suportación con abrazadera isofónica de carga pesada M8 + M10 DN75 | [6 empty] | 0.65 | 24.03 | 15.62
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.08 | 26.26 | 2.1
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.18 | 21.88 | 3.94
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 1.207 | 2 | 2.41
[9 empty] | Total TNIRCL7511 | 1 | 123.15 | 123.15
TNIRCL9011 | Partida | m | Suministro e instalación de tubería para red de agua helada PP-R 100 compuesto tipo NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 90 mm | [6 empty] | 1 | 182.5 | 182.5
Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 90 mm y 8,2 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL9011 de la serie Niron de ITALSAN. Las tuberías y accesorios disponen de certificación NSF/ANSI Standar 14-2014 y NSF/ANSI Standar 61-2014, así como el cumplimiento de las especificaciones para sistemas a presion de tuberías de polipropileno según las norma ASTM F-2389-2010.
UTNIRCL9011 | Material | m | Tubo PP-R 100 compuesto tipo NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 90 x 8,2 mm | [6 empty] | 1 | 71.7 | 71.7
Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5, de diámetro 90 mm y 8,2 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y sistema de unión por electrofusión certificado según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS), climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL9011 de la serie Niron de ITALSAN.
PPNG90 | Material | % | P.P. suministro e instalación de accesorios unión socket, PP-R, D= 90 mm | [6 empty] | 0.2 | 71.7 | 14.34
AISDN90 | Material | m | Aislamiento térmico tubería DN90 | [6 empty] | 1 | 70.2 | 70.2
UAB90HVAC | Material | u | Suportación con abrazadera isofónica de carga pesada M8 + M10 DN90 | [6 empty] | 0.6 | 28.4 | 17.04
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.09 | 26.26 | 2.36
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.15 | 21.88 | 3.28
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 1.789 | 2 | 3.58
[9 empty] | Total TNIRCL9011 | 1 | 182.5 | 182.5
TNIRCL11011 | Partida | m | Suministro e instalación de tubería para red de agua helada PP-R 100 compuesto tipo NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 110 mm | [6 empty] | 1 | 289.63 | 289.63
Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 110 mm y 10,0 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL11011 de la serie Niron de ITALSAN. Las tuberías y accesorios disponen de certificación NSF/ANSI Standar 14-2014 y NSF/ANSI Standar 61-2014, así como el cumplimiento de las especificaciones para sistemas a presion de tuberías de polipropileno según las norma ASTM F-2389-2010.
UTNIRCL11011 | Material | m | Tubo PP-R 100 compuesto tipo NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 110 x 10,0 mm | [6 empty] | 1 | 107.1 | 107.1
Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5, de diámetro 110 mm y 10,0 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y sistema de unión por electrofusión certificado según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS), climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL11011 de la serie Niron de ITALSAN.
PPNG110 | Material | % | P.P. suministro e instalación de accesorios unión socket, PP-R, D= 110 mm | [6 empty] | 0.2 | 107.1 | 21.42
AISD110 | Material | m | Aislamiento térmico tubería DN110 | [6 empty] | 1 | 133.68 | 133.68
UAB110HVAC | Material | u | Suportación con abrazadera isofónica de carga pesada M8 + M10 DN110 | [6 empty] | 0.52 | 36.05 | 18.75
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.1 | 26.26 | 2.63
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.017 | 21.88 | 0.37
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 2.84 | 2 | 5.68
[9 empty] | Total TNIRCL11011 | 1 | 289.63 | 289.63
TNIRCL12511 | Partida | m | Suministro e instalación de tubería para red de agua helada PP-R 100 compuesto tipo NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 125 mm | [6 empty] | 1 | 301.99 | 301.99
Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 125 mm y 11,4 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL12511 de la serie Niron de ITALSAN. Las tuberías y accesorios disponen de certificación NSF/ANSI Standar 14-2014 y NSF/ANSI Standar 61-2014, así como el cumplimiento de las especificaciones para sistemas a presion de tuberías de polipropileno según las norma ASTM F-2389-2010.
UTNIRCL12511 | Material | m | Tubo PP-R 100 compuesto tipo NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 125 x 11,4 mm | [6 empty] | 1 | 125.9 | 125.9
Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5, de diámetro 125 mm y 11,4 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y sistema de unión electrofusión certificado según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS), climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL12511 de la serie Niron de ITALSAN.
PPNG125 | Material | % | P.P. suministro e instalación de accesorios unión socket, PP-R, D= 125 mm | [6 empty] | 0.2 | 125.9 | 25.18
AISDN125 | Material | m | Aislamiento térmico tubería DN125 | [6 empty] | 1 | 119.4 | 119.4
UAB125HVAC | Material | u | Abrazadera isofónica de carga pesada M8 + M10 DN125 | [6 empty] | 0.48 | 45.87 | 22.02
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.12 | 26.26 | 3.15
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.019 | 21.88 | 0.42
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 2.961 | 2 | 5.92
[9 empty] | Total TNIRCL12511 | 1 | 301.99 | 301.99
TNIRCL16011 | Partida | m | Suministro e instalación de tubería para red de agua helada PP-R 100 compuesto tipo NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 160 mm | [6 empty] | 1 | 516.79 | 516.79
UTNIRCL16011 | Material | m | Tubo PP-R 100 compuesto tipo NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 160 x 14,6 mm | [6 empty] | 1 | 233.34 | 233.34
PPNG160 | Material | % | P.P. suministro e instalación de accesorios unión socket, PP-R, D= 160 mm | [6 empty] | 0.2 | 233.34 | 46.67
AISDN160 | Material | m | Aislamiento térmico tubería DN160 | [6 empty] | 1 | 198.5 | 198.5
UAB160HVAC | Material | u | Suportación con abrazadera isofónica de carga pesada M8 + M10 DN160 | [6 empty] | 0.4 | 56.81 | 22.72
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.15 | 26.26 | 3.94
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.068 | 21.88 | 1.49
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 5.067 | 2 | 10.13
[9 empty] | Total TNIRCL16011 | 1 | 516.79 | 516.79
TNIRCL20011 | Partida | m | Suministro e instalación de tubería para red de agua helada PP-R 100 compuesto tipo NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 200 mm | [6 empty] | 1 | 829.56 | 829.56
UTNIRCL20011 | Material | m | Tubo PP-R 100 compuesto tipo NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 200 x 18,2 mm | [6 empty] | 1 | 403.64 | 403.64
PPNG200 | Material | % | P.P. suministro e instalación de accesorios unión socket, PP-R, D= 200 mm | [6 empty] | 0.2 | 403.64 | 80.73
UAB200AC | Material | u | Abrazadera isofónica de carga pesada M8 + M10 DN200 | [6 empty] | 0.36 | 63.11 | 22.72
AISDN200 | Material | m | Aislamiento térmico tubería DN200 | [6 empty] | 1 | 298.5 | 298.5
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.16 | 26.26 | 4.2
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.16 | 21.88 | 3.5
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 8.133 | 2 | 16.27
[9 empty] | Total TNIRCL20011 | 1 | 829.56 | 829.56
TNIRCL25011 | Partida | m | Suministro e instalación de tubería para red de agua helada PP-R 100 compuesto tipo NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 250 mm | [6 empty] | 1 | 1255.75 | 1255.75
UTNIRCL25011 | Material | m | Tubo PP-R 100 compuesto tipo NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 250 x 22,7 mm | [6 empty] | 1 | 582.66 | 582.66
PPNG250 | Material | % | P.P. suministro e instalación de accesorios unión socket, PP-R, D= 250 mm | [6 empty] | 0.2 | 582.66 | 116.53
UAB250AC | Material | u | Abrazadera isofónica de carga pesada M8 + M10 DN250 | [6 empty] | 0.33 | 179.2 | 59.14
AISDN250 | Material | m | Aislamient250o térmico tubería DN250 | [6 empty] | 1 | 465.1 | 465.1
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.16 | 26.26 | 4.2
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.16 | 21.88 | 3.5
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 12.311 | 2 | 24.62
[9 empty] | Total TNIRCL25011 | 1 | 1255.75 | 1255.75
TNIRCL31511 | Partida | m | Suministro e instalación de tubería para red de agua helada PP-R 100 compuesto tipo NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 315 mm | [6 empty] | 1 | 2053.61 | 2053.61
UTNIRCL31511 | Material | m | Tubo PP-R 100 compuesto tipo NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 315 x 28,6 mm | [6 empty] | 1 | 969.5 | 969.5
PPNG315 | Material | % | P.P. suministro e instalación de accesorios unión socket, PP-R, D= 315 mm | [6 empty] | 0.2 | 969.5 | 193.9
UAB315AC | Material | u | Abrazadera isofónica de carga pesada M8 + M10 DN315 | [6 empty] | 0.33 | 192.25 | 63.44
AISDN315 | Material | m | Aislamiento térmico tubería DN315 | [6 empty] | 1 | 778.8 | 778.8
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.16 | 26.26 | 4.2
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.16 | 21.88 | 3.5
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 20.133 | 2 | 40.27
[9 empty] | Total TNIRCL31511 | 1 | 2053.61 | 2053.61
TNIRCL35511 | Partida | m | Suministro e instalación de tubería para red de agua helada PP-R 100 compuesto tipo NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 355 mm | [6 empty] | 1 | 2529.84 | 2529.84
UTNIRCL35511 | Material | m | Tubo PP-R 100 compuesto tipo NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 355 x 32,2 mm | [6 empty] | 1 | 1197.5 | 1197.5
PPNG355 | Material | % | P.P. suministro e instalación de accesorios unión socket, PP-R, D= 355 mm | [6 empty] | 0.2 | 1197.5 | 239.5
UAB355AC | Material | u | Abrazadera isofónica de carga pesada M8 + M10 DN355 | [6 empty] | 0.33 | 250.2 | 82.57
AISDN355 | Material | m | Aislamiento térmico tubería DN355 | [6 empty] | 1 | 952 | 952
mo004 | Mano de obra | h | Maestro gasfitero | [6 empty] | 0.18 | 26.26 | 4.73
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante gasfitero | [6 empty] | 0.18 | 21.88 | 3.94
%0200 | Otros | % | Herramientas y equipos | [6 empty] | 24.802 | 2 | 49.6
[9 empty] | Total TNIRCL35511 | 1 | 2529.84 | 2529.84
[9 empty] | Total AH.RA.PP-R RP.SDR11 | 1 | 8401.22 | 8401.22
[9 empty] | Total OE.4.2.2 | 1 | 17350.46 | 17350.46
[9 empty] | Total OE.4.2 | 1 | 17775.51 | 17775.51
[9 empty] | Total TUBERÍA NIRON | 1 | 17775.51 | 17775.51
Note on A3: Código del concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on B3: Naturaleza o tipo de concepto, ver valores de cada naturaleza en la ayuda del menú contextual
Note on C3: Unidad principal de medida del concepto
Note on D3: Descripción corta
Note on E3: Descripción corta de la línea de medición
Note on F3: Columna A: Número de unidades iguales de la línea de medición
Note on G3: Columna B: Longitud de la línea de medición
Note on H3: Columna C: Anchura de la línea de medición
Note on I3: Columna D: Altura de la línea de medición
Note on J3: Cantidad Verde: Referencia a otra partida Naranja: Fórmula de medición Azul: Expresión
Note on K3: Rendimiento o cantidad presupuestada
Note on L3: Precio unitario en el presupuesto
Note on M3: Importe del presupuesto