## Hoja1
NIR BdPrecios ING Descompuestos NIRON
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | Comentario | N | Longitud | Anchura | Altura | Cantidad | CanPres | Pres | ImpPres
AFS | Capítulo |  | Precios Descompuestos Agua Fría Sanitaria NIRON MONOCAPA RP | [6 empty] | 1 | 0 | 0
AFSMRP | Capítulo |  | AFS con tubería PP-R RP Monocapa SDR 9/ Serie 4 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
TNIRRRP2074 | Partida | m | Fontanería AFS con tubería PP-R RP NIRON Monocapa SDR 7.4/ Serie 3.2, D= 20 mm | [6 empty] | 0 | 9.65 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON Monocapa RP de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" SDR 7,4 serie 3,2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según norma UNE EN 15874-2, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según norma UNE EN 15874-5. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron, ref. TNIRRRP2074 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRRRP2074 | Material | m | Tubo PP-R RP Monocapa SDR 7,4/ serie 3,2, D 20 mm x 2,8 mm | [6 empty] | 1 | 2.04 | 2.04
Tubo NIRON Monocapa RP de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" SDR 7,4 serie 3,2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-2, y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según norma UNE EN 15874-5. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron, ref. TNIRRRP2074 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115022AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 1.43 | 1.31 | 1.87
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.171 | 16.18 | 2.77
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.171 | 14.68 | 2.51
NMAN20 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 20 mm | [6 empty] | 0.25 | 0.52 | 0.13
NG20 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 20 mm | [6 empty] | 0.1 | 0.61 | 0.06
NT20 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-RCT, D= 20 mm | [6 empty] | 0.1 | 0.77 | 0.08
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.095 | 2 | 0.19
[9 empty] | Total TNIRRRP2074 | 0 | 9.65 | 0
TNIRRRP2574 | Partida | m | Fontanería AFS con tubería PP-R RP NIRON Monocapa SDR 7.4/ Serie 3.2, D= 25 mm | [6 empty] | 0 | 9.71 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON Monocapa RP de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" SDR 7,4 serie 3,2, de diámetro 25 mm y 3,5 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según norma UNE EN 15874-2, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según norma UNE EN 15874-5. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron, ref. TNIRRRP2574 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRRRP2574 | Material | m | Tubo PP-R RP Monocapa SDR 7.4/ Serie 3.2, D= 25 x 3,5 mm | [6 empty] | 1 | 2.81 | 2.81
Tubo NIRON Monocapa RP de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" SDR 7,4 serie 3,2, de diámetro 25 mm y 3,5 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-2, y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según norma UNE EN 15874-5. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron, ref. TNIRRRP2574 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115028AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 1.25 | 1.45 | 1.81
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.148 | 16.18 | 2.39
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.148 | 14.68 | 2.17
NMAN25 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 25 mm | [6 empty] | 0.25 | 0.62 | 0.16
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG25 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 25 mm | [6 empty] | 0.1 | 0.77 | 0.08
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT25 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-RCT, D= 25 mm | [6 empty] | 0.1 | 1.03 | 0.1
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.095 | 2 | 0.19
[9 empty] | Total TNIRRRP2574 | 0 | 9.71 | 0
TNIRRRP329 | Partida | m | Fontanería AFS con tubería PP-R RP NIRON Monocapa SDR 9/ Serie 4, D= 32 mm | [6 empty] | 0 | 11 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON Monocapa RP de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" SDR 9 serie 4, de diámetro 32 mm y 3,6 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según norma UNE EN 15874-2, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según norma UNE EN 15874-5. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron, ref. TNIRRRP329 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRRRP329 | Material | m | Tubo PP-R RP Monocapa SDR 9/ Serie 4, D= 32 x 3,6 mm | [6 empty] | 1 | 4.51 | 4.51
Tubo NIRON Monocapa RP de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" SDR 9 serie 4, de diámetro 32 mm y 3,6 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-2, y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según norma UNE EN 15874-5. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron, ref. TNIRRRP329 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115035AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 1.11 | 1.57 | 1.74
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.13 | 16.18 | 2.1
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.13 | 14.68 | 1.91
NMAN32 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 32 mm | [6 empty] | 0.25 | 0.97 | 0.24
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG32 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 32 mm | [6 empty] | 0.1 | 1.23 | 0.12
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT32 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-RCT, D= 32 mm | [6 empty] | 0.1 | 1.62 | 0.16
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.108 | 2 | 0.22
[9 empty] | Total TNIRRRP329 | 0 | 11 | 0
TNIRRRP409 | Partida | m | Fontanería AFS con tubería PP-R RP NIRON Monocapa SDR 9/ Serie 4, D= 40 mm | [6 empty] | 0 | 13.49 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON Monocapa RP de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" SDR 9 serie 4, de diámetro 40 mm y 4,5 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según norma UNE EN 15874-2, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según norma UNE EN 15874-5. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron, ref. TNIRRRP409 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRRRP409 | Material | m | Tubo PP-R RP Monocapa SDR 9/ Serie 4, D= 40 x 4,5 mm | [6 empty] | 1 | 7.17 | 7.17
Tubo NIRON Monocapa RP de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" SDR 9 serie 4, de diámetro 40 mm y 4,5 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-2, y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según norma UNE EN 15874-5. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron, ref. TNIRRRP409 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115040AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 0.91 | 1.88 | 1.71
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.11 | 16.18 | 1.78
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.11 | 14.68 | 1.61
NMAN40 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 40 mm | [6 empty] | 0.25 | 1.73 | 0.43
NG40 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 40 mm | [6 empty] | 0.1 | 2.25 | 0.23
NT40 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-RCT, D= 40 mm | [6 empty] | 0.1 | 3.02 | 0.3
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.132 | 2 | 0.26
[9 empty] | Total TNIRRRP409 | 0 | 13.49 | 0
TNIRRRP509 | Partida | m | Fontanería AFS con tubería PP-R RP NIRON Monocapa SDR 9/ Serie 4, D= 50 mm | [6 empty] | 0 | 18.19 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON Monocapa RP de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" SDR 9 serie 4, de diámetro 50 mm y 5,6 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según norma UNE EN 15874-2, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según norma UNE EN 15874-5. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron, ref. TNIRRRP509 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRRRP509 | Material | m | Tubo PP-R RP Monocapa SDR 9/ Serie 4, D= 50 x 5,6 mm | [6 empty] | 1 | 10.78 | 10.78
Tubo NIRON Monocapa RP de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" SDR 9 serie 4, de diámetro 50 mm y 5,6 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-2, y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según norma UNE EN 15874-5. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron, ref. TNIRRRP509 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115048AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 0.8 | 2.87 | 2.3
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.093 | 16.18 | 1.5
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.093 | 14.68 | 1.37
NMAN50 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 50 mm | [6 empty] | 0.25 | 2.95 | 0.74
NG50 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 50 mm | [6 empty] | 0.1 | 4.82 | 0.48
NT50 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-RCT, D= 50 mm | [6 empty] | 0.1 | 6.61 | 0.66
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.178 | 2 | 0.36
[9 empty] | Total TNIRRRP509 | 0 | 18.19 | 0
TNIRRRP639 | Partida | m | Fontanería AFS con tubería PP-R RP NIRON Monocapa SDR 9/ Serie 4, D= 63 mm | [6 empty] | 0 | 25.33 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON Monocapa RP de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" SDR 9 serie 4, de diámetro 63 mm y 7,1 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según norma UNE EN 15874-2, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según norma UNE EN 15874-5. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron, ref. TNIRRRP639 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRRRP639 | Material | m | Tubo PP-R RP Monocapa SDR 9/ Serie 4, D= 63 x 7,1 mm | [6 empty] | 1 | 16.71 | 16.71
Tubo NIRON Monocapa RP de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" SDR 9 serie 4, de diámetro 63 mm y 7,1 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-2, y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según norma UNE EN 15874-5. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron, ref. TNIRRRP639 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115060AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 0.71 | 3.38 | 2.4
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.086 | 16.18 | 1.39
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.086 | 14.68 | 1.26
NMAN63 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 63 mm | [6 empty] | 0.25 | 4.8 | 1.2
NG63 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 63 mm | [6 empty] | 0.1 | 7.95 | 0.8
NT63 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-RCT, D= 63 mm | [6 empty] | 0.1 | 10.7 | 1.07
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.248 | 2 | 0.5
[9 empty] | Total TNIRRRP639 | 0 | 25.33 | 0
TNIRRRP759 | Partida | m | Fontanería AFS con tubería PP-R RP NIRON Monocapa SDR 9/ Serie 4, D= 75 mm | [6 empty] | 0 | 34.81 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON Monocapa RP de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" SDR 9 serie 4, de diámetro 75 mm y 8,4 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según norma UNE EN 15874-2, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según norma UNE EN 15874-5. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron, ref. TNIRRRP759 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRRRP759 | Material | m | Tubo PP-R RP Monocapa SDR 9/ Serie 4, D= 75 x 8,4 mm | [6 empty] | 1 | 23.88 | 23.88
Tubo NIRON Monocapa RP de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" SDR 9 serie 4, de diámetro 75 mm y 8,4 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-2, y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según norma UNE EN 15874-5. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron, ref. TNIRRRP759 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115075AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 0.67 | 4.18 | 2.8
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.079 | 16.18 | 1.28
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.079 | 14.68 | 1.16
NMAN75 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 75 mm | [6 empty] | 0.25 | 7.42 | 1.86
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG75 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 75 mm | [6 empty] | 0.1 | 14.82 | 1.48
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT75 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-RCT, D= 75 mm | [6 empty] | 0.1 | 16.72 | 1.67
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.341 | 2 | 0.68
[9 empty] | Total TNIRRRP759 | 0 | 34.81 | 0
TNIRRRP909 | Partida | m | Fontanería AFS con tubería PP-R RP NIRON Monocapa SDR 9/ Serie 4, D= 90 mm | [6 empty] | 0 | 56.18 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON Monocapa RP de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" SDR 9 serie 4, de diámetro 90 mm y 10,1 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según norma UNE EN 15874-2, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según norma UNE EN 15874-5. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron, ref. TNIRRRP909 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRRRP909 | Material | m | Tubo PP-R RP Monocapa SDR 9/ Serie 4, D= 90 x 10,1 mm | [6 empty] | 1 | 41.04 | 41.04
Tubo NIRON Monocapa RP de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" SDR 9 serie 4, de diámetro 90 mm y 10,1 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-2, y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según norma UNE EN 15874-5. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron, ref. TNIRRRP909 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115090AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 0.61 | 4.94 | 3.01
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.074 | 16.18 | 1.2
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.074 | 14.68 | 1.09
NMAN90 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 90 mm | [6 empty] | 0.25 | 13.54 | 3.39
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG90 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 90 mm | [6 empty] | 0.1 | 24.97 | 2.5
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT90 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-RCT, D= 90 mm | [6 empty] | 0.1 | 28.54 | 2.85
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.551 | 2 | 1.1
[9 empty] | Total TNIRRRP909 | 0 | 56.18 | 0
TNIRRRP1109 | Partida | m | Fontanería AFS con tubería PP-R RP NIRON Monocapa SDR 9/ Serie 4, D= 110 mm | [6 empty] | 0 | 76.84 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON Monocapa RP de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" SDR 9 serie 4, de diámetro 110 mm y 12,3 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según norma UNE EN 15874-2, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según norma UNE EN 15874-5. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron, ref. TNIRRRP1109 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRRRP1109 | Material | m | Tubo PP-R RP Monocapa SDR 9/ Serie 4, D= 110 x 12,3 mm | [6 empty] | 1 | 55.75 | 55.75
Tubo NIRON Monocapa RP de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" SDR 9 serie 4, de diámetro 110 mm y 12,3 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-2, y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según norma UNE EN 15874-5. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron, ref. TNIRRRP1109 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115110AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 0.54 | 6.28 | 3.39
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.072 | 16.18 | 1.16
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.072 | 14.68 | 1.06
NMAN110 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 110 mm | [6 empty] | 0.25 | 20.79 | 5.2
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG110 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 110 mm | [6 empty] | 0.1 | 38.98 | 3.9
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT110 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-RCT, D= 110 mm | [6 empty] | 0.1 | 48.72 | 4.87
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.753 | 2 | 1.51
[9 empty] | Total TNIRRRP1109 | 0 | 76.84 | 0
TNIRRRP1259 | Partida | m | Fontanería AFS con tubería PP-R RP NIRON Monocapa SDR 9/ Serie 4, D= 125 mm | [6 empty] | 0 | 100.34 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON Monocapa RP de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" SDR 9 serie 4, de diámetro 125 mm y 14,0 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según norma UNE EN 15874-2, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según norma UNE EN 15874-5. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron, ref. TNIRRRP1259 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRRRP1259 | Material | m | Tubo PP-R RP Monocapa SDR 9/ Serie 4, D= 125 x 14,0 mm | [6 empty] | 1 | 71.49 | 71.49
Tubo NIRON Monocapa RP de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" SDR 9 serie 4, de diámetro 125 mm y 14 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-2, y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según norma UNE EN 15874-5. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron, ref. TNIRRRP1259 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115125AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 0.5 | 7.98 | 3.99
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.074 | 16.18 | 1.2
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.074 | 14.68 | 1.09
NMAN125 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 125 mm | [6 empty] | 0.25 | 30.5 | 7.63
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG125 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 125 mm | [6 empty] | 0.1 | 61.24 | 6.12
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT125 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-RCT, D= 125 mm | [6 empty] | 0.1 | 68.48 | 6.85
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.984 | 2 | 1.97
[9 empty] | Total TNIRRRP1259 | 0 | 100.34 | 0
TNIRRRP1609 | Partida | m | Fontanería AFS con tubería PP-R RP NIRON Monocapa SDR 9/ Serie 4, D= 160 mm | [6 empty] | 0 | 151.25 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON Monocapa RP de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" SDR 9 serie 4, de diámetro 160 mm y 17,9 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según norma UNE EN 15874-2, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según norma UNE EN 15874-5. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron, ref. TNIRRRP1609 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRRRP1609 | Material | m | Tubo PP-R RP Monocapa SDR 9/ Serie 4, D= 160 x 17,9 mm | [6 empty] | 1 | 118.88 | 118.88
Tubo NIRON Monocapa RP de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" SDR 9 serie 4, de diámetro 160 mm y 17,9 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-2, y sistema de unión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según norma UNE EN 15874-5. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron, ref. TNIRRRP1609 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115160AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 0.43 | 9.88 | 4.25
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.175 | 16.18 | 2.83
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.175 | 14.68 | 2.57
NT11160MM | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-RCT, D= 160 mm | [6 empty] | 0.1 | 104.11 | 10.41
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
NG9011160MM | Material | u | Accesorio Codo "a tope", PP-RCT, D= 160 mm | [6 empty] | 0.1 | 93.4 | 9.34
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.483 | 2 | 2.97
[9 empty] | Total TNIRRRP1609 | 0 | 151.25 | 0
TNIRRRP2009 | Partida | m | Fontanería AFS con tubería PP-R RP NIRON Monocapa SDR 9/ Serie 4, D= 200 mm | [6 empty] | 0 | 252.31 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON Monocapa RP de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" SDR 9 serie 4, de diámetro 200 mm y 22,4 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según norma UNE EN 15874-2, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según norma UNE EN 15874-5. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron, ref. TNIRRRP2009 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRRRP2009 | Material | m | Tubo PP-R RP Monocapa SDR 9/ Serie 4, D= 200 x 22,4 mm | [6 empty] | 1 | 181.58 | 181.58
Tubo NIRON Monocapa RP de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" SDR 9 serie 4, de diámetro 200 mm y 22,4 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-2, y sistema de unión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según norma UNE EN 15874-5. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron, ref. TNIRRRP2009 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115200AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 0.39 | 16.46 | 6.42
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.2 | 16.18 | 3.24
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.2 | 14.68 | 2.94
NT11200MM | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-RCT, D= 200 mm | [6 empty] | 0.1 | 292.54 | 29.25
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
NG9011200MM | Material | u | Accesorio Codo "a tope",PP-RCT, D=200 mm | [6 empty] | 0.1 | 239.3 | 23.93
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 2.474 | 2 | 4.95
[9 empty] | Total TNIRRRP2009 | 0 | 252.31 | 0
TNIRRRP2509 | Partida | m | Fontanería AFS con tubería PP-R RP NIRON Monocapa SDR 9/ Serie 4, D= 250 mm | [6 empty] | 0 | 393.45 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON Monocapa RP de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" SDR 9 serie 4, de diámetro 250 mm y 27,9 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según norma UNE EN 15874-2, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según norma UNE EN 15874-5. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron, ref. TNIRRRP2509 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRRRP2509 | Material | m | Tubo PP-R RP Monocapa SDR 9/ Serie 4, D= 250 x 27,9 mm | [6 empty] | 1 | 280.5 | 280.5
Tubo NIRON Monocapa RP de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" SDR 9 serie 4, de diámetro 250 mm y 27,9 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-2, y sistema de unión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según norma UNE EN 15874-5. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron, ref. TNIRRRP2509 de la serie Niron de ITALSAN.
33168250 | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de carga pesada | [6 empty] | 0.39 | 50.73 | 19.78
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.265 | 16.18 | 4.29
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.265 | 14.68 | 3.89
NT11250MMB | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-RCT, D= 250 mm | [6 empty] | 0.1 | 487.8 | 48.78
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
NG9011250MM | Material | u | Accesorio Codo "a tope",PP-RCT, D=250 mm | [6 empty] | 0.1 | 285.04 | 28.5
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 3.857 | 2 | 7.71
[9 empty] | Total TNIRRRP2509 | 0 | 393.45 | 0
TNIRRRP3159 | Partida | m | Fontanería AFS con tubería PP-R RP NIRON Monocapa SDR 9/ Serie 4, D= 315 mm | [6 empty] | 0 | 674.36 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON Monocapa RP de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" SDR 9 serie 4, de diámetro 315 mm y 35,2 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según norma UNE EN 15874-2, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según norma UNE EN 15874-5. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron, ref. TNIRRRP3159 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRRRP3159 | Material | m | Tubo PP-R RP Monocapa SDR 9/ Serie 4, D= 315 x 35,2 mm | [6 empty] | 1 | 465.74 | 465.74
Tubo NIRON Monocapa RP de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" SDR 9 serie 4, de diámetro 315 mm y 35,2 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-2, y sistema de unión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según norma UNE EN 15874-5. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron, ref. TNIRRRP3159 de la serie Niron de ITALSAN.
AB33168325 | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de carga pesada | [6 empty] | 0.3 | 54.36 | 16.31
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.299 | 16.18 | 4.84
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.299 | 14.68 | 4.39
NT11315MMB | Material | u | Accesorio Te "a tope", PP-RCT, D= 315 mm | [6 empty] | 0.1 | 802.11 | 80.21
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
NG9011315MMB | Material | u | Accesorio Codo "a tope", PP-RCT, D= 315 mm | [6 empty] | 0.1 | 896.52 | 89.65
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 6.611 | 2 | 13.22
[9 empty] | Total TNIRRRP3159 | 0 | 674.36 | 0
TNIRRRP3559 | Partida | m | Fontanería AFS con tubería PP-R RP NIRON Monocapa SDR 9/ Serie 4, D= 355 mm | [6 empty] | 0 | 855.97 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON Monocapa RP de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" SDR 9 serie 4, de diámetro 355 mm y 39,7 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según norma UNE EN 15874-2, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según norma UNE EN 15874-5. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron, ref. TNIRRRP3559 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRRRP3559 | Material | m | Tubo PP-R RP Monocapa SDR 9/ Serie 4, D= 355 x 39.7 mm | [6 empty] | 1 | 583.61 | 583.61
Tubo NIRON Monocapa RP de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" SDR 9 serie 4, de diámetro 355 mm y 39,7 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-2, y sistema de unión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según norma UNE EN 15874-5. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron, ref. TNIRRRP3159 de la serie Niron de ITALSAN.
AB33168364 | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de carga pesada | [6 empty] | 0.3 | 74.75 | 22.43
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.333 | 16.18 | 5.39
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.333 | 14.68 | 4.89
NT11355MMB | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-RCT, D= 355 mm | [6 empty] | 0.1 | 969.22 | 96.92
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
NG9011355MMB | Material | u | Accesorio Codo "a tope", PP-RCT, D= 355 mm | [6 empty] | 0.1 | 1259.46 | 125.95
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 8.392 | 2 | 16.78
[9 empty] | Total TNIRRRP3559 | 0 | 855.97 | 0
[9 empty] | Total AFSMRP | 1 | 0 | 0
Válvulas | Capítulo |  | VALVULAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
27NRSPPRCT20 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 20mm | [6 empty] | 0 | 66.32 | 0
Válvula de esfera ITALSAN polipropileno PP-RCT RA7050 de diámetro 20mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP-RCT RA7050, asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios del Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
27NRSPPRCT25 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 25mm | [6 empty] | 0 | 76.66 | 0
Válvula de esfera ITALSAN polipropileno PP-RCT RA7050 de diámetro 25mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP-RCT RA7050 , asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
27NRSPPRCT32 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 32mm | [6 empty] | 0 | 92.65 | 0
Válvula de esfera ITALSAN polipropileno PP-RCT RA7050 de diámetro 32mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP-RCT RA7050 , asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
27NRSPPRCT40 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 40mm | [6 empty] | 0 | 114.9 | 0
Válvula de esfera ITALSAN polipropileno PP-RCT RA7050 de diámetro 40mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP-RCT RA7050 , asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
27NRSPPRCT50 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 50mm | [6 empty] | 0 | 149.73 | 0
Válvula de esfera ITALSAN polipropileno PP-RCT RA7050 de diámetro 50mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP-RCT RA7050 , asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
27NRSPPRCT63 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 63mm | [6 empty] | 0 | 191.69 | 0
Válvula de esfera ITALSAN polipropileno PP-RCT RA7050 de diámetro 63mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP-RCT RA7050 , asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
27NRSPPRCT75 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 75mm | [6 empty] | 0 | 337.73 | 0
Válvula de esfera ITALSAN polipropileno PP-RCT RA7050 de diámetro 75mm - PP PN10 a 20°C, de cuerpo y bola fabricados en PP-RCT RA7050 , asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
27NRSPPRCT90 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 90mm | [6 empty] | 0 | 416.73 | 0
Válvula de esfera ITALSAN polipropileno PP-RCT RA7050 de diámetro 90mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP-RCT RA7050 , asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
27NRSPPRCT110 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 110mm | [6 empty] | 0 | 612.66 | 0
Válvula de esfera ITALSAN polipropileno PP-RCT RA7050 de diámetro 110mm - PP PN10 a 20 °C de cuerpo y bola fabricados en PP-RCT RA7050 , asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20 °C y 80 °C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
NRSPP20 | Material | u | Válvula de paso de esfera. Cuerpo en PP-R y esfera latón níquel OT unión socket D=20mm | [6 empty] | 0 | 19.44 | 0
Válvula de bola de diámetro 20mm - PN25, con cuerpo de polipropileno copolímero random PP-R y bola de latón niquelado, para unión por termo fusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC. Presentación en color azul Niron con maneta roja/negra indiferentemente.
NRSPP25 | Material | u | Válvula de paso de esfera. Cuerpo en PP-R y esfera latón níquel OT unión socket D= 25mm | [6 empty] | 0 | 25.6 | 0
Válvula de bola de diámetro 25mm - PN25, con cuerpo de polipropileno copolímero random PP-R y bola de latón niquelado, para unión por termo fusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC. Presentación en color azul Niron con maneta roja/negra indiferentemente.
NRSPP32 | Material | u | Válvula de paso de esfera. Cuerpo en PP-R y esfera latón níquel OT unión socket D= 32mm | [6 empty] | 0 | 35.14 | 0
Válvula de bola de diámetro 32mm - PN25, con cuerpo de polipropileno copolímero random PP-R y bola de latón niquelado, para unión por termo fusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC. Presentación en color azul Niron con maneta roja/negra indiferentemente.
NRSPP40 | Material | u | Válvula de paso de esfera. Cuerpo en PP-R y esfera latón níquel OT unión socket D= 40mm | [6 empty] | 0 | 74.27 | 0
Válvula de bola de diámetro 40mm - PN25, con cuerpo de polipropileno copolímero random PP-R y bola de latón niquelado, para unión por termo fusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC. Presentación en color azul Niron con maneta roja/negra indiferentemente.
NRSPP50 | Material | u | Válvula de paso de esfera. Cuerpo en PP-R y esfera latón níquel OT unión socket D= 50mm | [6 empty] | 0 | 107.02 | 0
Válvula de bola de diámetro 50mm - PN25, con cuerpo de polipropileno copolímero random PP-R y bola de latón niquelado, para unión por termo fusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC. Presentación en color azul Niron con maneta roja/negra indiferentemente.
EPDM63BM | Material | u | Válvula de mariposa PN10. Cuerpo en PP Unión embridada D= 63mm | [6 empty] | 0 | 352.52 | 0
Válvula de mariposa de polipropileno PP de diámetro 63mm - PN10, de cuerpo y disco fabricados en PP, juntas en EPDM, para unión mediante brida DIN EN 1092-1 PN10, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Certificado y Marcado CE. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre 0°C y 80°C. Presentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM75BM | Material | u | Válvula de mariposa PN10. Cuerpo en PP Unión embridada D= 75mm | [6 empty] | 0 | 357.21 | 0
Válvula de mariposa de polipropileno PP de diámetro 75mm - PN10, de cuerpo y disco fabricados en PP, juntas en EPDM, para unión mediante brida DIN EN 1092-1 PN10, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Certificado y Marcado CE. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre 0°C y 80°C. Presentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM90BM | Material | u | Válvula de mariposa PN10. Cuerpo en PP Unión embridada D= 90mm | [6 empty] | 0 | 392.27 | 0
Válvula de mariposa de polipropileno PP de diámetro 90mm - PN10, de cuerpo y disco fabricados en PP, juntas en EPDM, para unión mediante brida DIN EN 1092-1 PN10, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Certificado y Marcado CE. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre 0°C y 80°C. Presentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM110BM | Material | u | Válvula de mariposa PN10. Cuerpo en PP Unión embridada D= 110mm | [6 empty] | 0 | 484.54 | 0
Válvula de mariposa de polipropileno PP de diámetro 110mm - PN10, de cuerpo y disco fabricados en PP, juntas en EPDM, para unión mediante brida DIN EN 1092-1 PN10, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Certificado y Marcado CE. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre 0°C y 80°C. Presentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM125BM | Material | u | Válvula de mariposa PN10. Cuerpo en PP Unión embridada D= 125mm | [6 empty] | 0 | 599.23 | 0
Válvula de mariposa de polipropileno PP de diámetro 125mm - PN10, de cuerpo y disco fabricados en PP, juntas en EPDM, para unión mediante brida DIN EN 1092-1 PN10, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Certificado y Marcado CE. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre 0°C y 80°C. Presentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM160BM | Material | u | Válvula de mariposa PN10. Cuerpo en PP Unión embridada D= 160mm | [6 empty] | 0 | 639.93 | 0
Válvula de mariposa de polipropileno PP de diámetro 160mm - PN10, de cuerpo y disco fabricados en PP, juntas en EPDM, para unión mediante brida DIN EN 1092-1 PN10, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Certificado y Marcado CE. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre 0°C y 80°C. Presentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM200BM | Material | u | Válvula de mariposa PN10. Cuerpo en PP Unión embridada D= 200mm | [6 empty] | 0 | 1127.79 | 0
Válvula de mariposa de polipropileno PP de diámetro 200mm - PN10, de cuerpo y disco fabricados en PP, juntas en EPDM, para unión mediante brida DIN EN 1092-1 PN10, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Certificado y Marcado CE. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre 0°C y 80°C. Presentación en color gris guijarro RAL 7032.
[9 empty] | Total Válvulas | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total AFS | 1 | 0 | 0
ACS Y CALEFACCIÓN | Capítulo |  | Precios Descompuestos Agua Caliente Sanitaria NIRON FIBER BLUE RP | [6 empty] | 1 | 0 | 0
ACSCBP | Capítulo |  | ACS con tubería PP-R Compuesto con FV: NIRON FIBER BLUE PP-R RP PIPE SDR 9/Serie 4 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
TNIRFBRP2074 | Partida | m | Fontanería ACS con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON FIBER BLUE PP-R RP PIPE SDR 7.4/ Serie 3.2, D= 20 mm | [6 empty] | 0 | 11.79 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON FIBER BLUE RP compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) // PP-R RP, SDR 7,4 serie 3,2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de espesor. Tubería fabricada según Reglamento Particular Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y con la Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP2074 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRFBRP2074 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON FIBER BLUE PP-R RP PIPE SDR 7,4/ Serie 3.2, D= 20 x 2,8 mm | [6 empty] | 1 | 2.66 | 2.66
Tubo compuesto NIRON FIBER BLUE RP de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) // PP-R RP, SDR 7,4 serie 3,2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular Aenor RP 01.78 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Certificado según ISO 14001 y con la Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP2074 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115022AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 2.56 | 1.31 | 3.35
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.171 | 16.18 | 2.77
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.171 | 14.68 | 2.51
NMAN20 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 20 mm | [6 empty] | 0.25 | 0.52 | 0.13
NG20 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 20 mm | [6 empty] | 0.1 | 0.61 | 0.06
NT20 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-RCT, D= 20 mm | [6 empty] | 0.1 | 0.77 | 0.08
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.116 | 2 | 0.23
[9 empty] | Total TNIRFBRP2074 | 0 | 11.79 | 0
TNIRFBRP2574 | Partida | m | Fontanería ACS con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON FIBER BLUE PP-R RP PIPE SDR 7.4/ Serie 3.2, D= 25 mm | [6 empty] | 0 | 12.09 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON FIBER BLUE RP compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) // PP-R RP, SDR 7,4 serie 3,2, de diámetro 25 mm y 3,5 mm de espesor. Tubería fabricada según Reglamento Particular Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y con la Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP2574 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRFBRP2574 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON FIBER BLUE PP-R RP PIPE SDR 7,4/ Serie 3.2, D= 25 x 3,5 mm | [6 empty] | 1 | 3.76 | 3.76
Tubo compuesto NIRON FIBER BLUE RP de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) // PP-R RP, SDR 7,4 serie 3,2, de diámetro 25 mm y 3,5 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular Aenor RP 01.78 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Certificado según ISO 14001 y con la Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP2574 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115028AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 2.2 | 1.45 | 3.19
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.148 | 16.18 | 2.39
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.148 | 14.68 | 2.17
NMAN25 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 25 mm | [6 empty] | 0.25 | 0.62 | 0.16
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG25 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 25 mm | [6 empty] | 0.1 | 0.77 | 0.08
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT25 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-RCT, D= 25 mm | [6 empty] | 0.1 | 1.03 | 0.1
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.119 | 2 | 0.24
[9 empty] | Total TNIRFBRP2574 | 0 | 12.09 | 0
TNIRFBRP329 | Partida | m | Fontanería ACS con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON FIBER BLUE PP-R RP PIPE SDR 9/ Serie 4 D= 32 mm | [6 empty] | 0 | 13.65 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON FIBER BLUE RP compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) // PP-R RP, SDR 9 serie 4, de diámetro 32 mm y 3,6 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y con la Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP329 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRFBRP329 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON FIBER BLUE PP-R RP PIPE SDR 9/ Serie 4, D= 32 x 3,6 mm | [6 empty] | 1 | 5.84 | 5.84
Tubo compuesto NIRON FIBER BLUE RP de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) // PP-R RP, SDR 9 serie 4, de diámetro 32 mm y 2,9 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular Aenor RP 01.78 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Certificado según ISO 14001 y con la Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP3211 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115035AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 1.92 | 1.57 | 3.01
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.13 | 16.18 | 2.1
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.13 | 14.68 | 1.91
NMAN32 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 32 mm | [6 empty] | 0.25 | 0.97 | 0.24
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG32 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 32 mm | [6 empty] | 0.1 | 1.23 | 0.12
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT32 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-RCT, D= 32 mm | [6 empty] | 0.1 | 1.62 | 0.16
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.134 | 2 | 0.27
[9 empty] | Total TNIRFBRP329 | 0 | 13.65 | 0
TNIRFBRP409 | Partida | m | Fontanería ACS con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON FIBER BLUE PP-R RP PIPE SDR 9/ Serie 4, D= 40 mm | [6 empty] | 0 | 17.45 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON FIBER BLUE RP compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) // PP-R RP, SDR 9 serie 4, de diámetro 40 mm y 4,5 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y con la Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP409 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRFBRP409 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON FIBER BLUE PP-R RP PIPE SDR 9/ Serie 4, D= 40 x 4,5 mm | [6 empty] | 1 | 9.86 | 9.86
Tubo compuesto NIRON FIBER BLUE RP de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) // PP-R RP, SDR 9 serie 4, de diámetro 40 mm y 3,7 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular Aenor RP 01.78 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Certificado según ISO 14001 y con la Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP4011 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115040AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 1.54 | 1.88 | 2.9
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.11 | 16.18 | 1.78
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.11 | 14.68 | 1.61
NMAN40 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 40 mm | [6 empty] | 0.25 | 1.73 | 0.43
NG40 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 40 mm | [6 empty] | 0.1 | 2.25 | 0.23
NT40 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-RCT, D= 40 mm | [6 empty] | 0.1 | 3.02 | 0.3
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.171 | 2 | 0.34
[9 empty] | Total TNIRFBRP409 | 0 | 17.45 | 0
TNIRFBRP509 | Partida | m | Fontanería ACS con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON FIBER BLUE PP-R RP PIPE SDR 9/ Serie 4, D= 50 mm | [6 empty] | 0 | 23.12 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON FIBER BLUE RP compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) // PP-R RP, SDR 9 serie 4, de diámetro 50 mm y 5,6 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y con la Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP509 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRFBRP509 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON FIBER BLUE PP-R RP PIPE SDR 9/ Serie 4, D= 50 x 5,6 mm | [6 empty] | 1 | 14.25 | 14.25
Tubo compuesto NIRON FIBER BLUE RP de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) // PP-R RP, SDR 9 serie 4, de diámetro 50 mm y 4,6 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular Aenor RP 01.78 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Certificado según ISO 14001 y con la Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Fiber Blue, ref. TNIRFBRP5011 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115048AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 1.28 | 2.87 | 3.67
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.093 | 16.18 | 1.5
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.093 | 14.68 | 1.37
NMAN50 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 50 mm | [6 empty] | 0.25 | 2.95 | 0.74
NG50 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 50 mm | [6 empty] | 0.1 | 4.82 | 0.48
NT50 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-RCT, D= 50 mm | [6 empty] | 0.1 | 6.61 | 0.66
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.227 | 2 | 0.45
[9 empty] | Total TNIRFBRP509 | 0 | 23.12 | 0
TNIRFBRP639 | Partida | m | Fontanería ACS con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON FIBER BLUE PP-R RP PIPE SDR 9/ Serie 4, D= 63 mm | [6 empty] | 0 | 29.45 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON FIBER BLUE RP compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) // PP-R RP, SDR 9 serie 4, de diámetro 63 mm y 7,1 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y con la Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP639 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRFBRP639 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON FIBER BLUE PP-R RP PIPE SDR 9/ Serie 4, D= 63 x 7,1 mm | [6 empty] | 1 | 19.67 | 19.67
Tubo compuesto NIRON FIBER BLUE RP de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) // PP-R RP, SDR 9 serie 4, de diámetro 63 mm y 5,8 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular Aenor RP 01.78 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Certificado según ISO 14001 y con la Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP6311 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115060AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 1.03 | 3.38 | 3.48
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.086 | 16.18 | 1.39
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.086 | 14.68 | 1.26
NMAN63 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 63 mm | [6 empty] | 0.25 | 4.8 | 1.2
NG63 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 63 mm | [6 empty] | 0.1 | 7.95 | 0.8
NT63 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-RCT, D= 63 mm | [6 empty] | 0.1 | 10.7 | 1.07
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.289 | 2 | 0.58
[9 empty] | Total TNIRFBRP639 | 0 | 29.45 | 0
TNIRFBRP759 | Partida | m | Fontanería ACS con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON FIBER BLUE PP-R RP PIPE SDR 9/ Serie 4, D= 75 mm | [6 empty] | 0 | 42.16 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON FIBER BLUE RP compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) // PP-R RP, SDR 9 serie 4, de diámetro 75 mm y 8,4 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y con la Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP759 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRFBRP759 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON FIBER BLUE PP-R RP PIPE SDR 9/ Serie 4, D= 75 x 8,4 mm | [6 empty] | 1 | 30.33 | 30.33
Tubo compuesto NIRON FIBER BLUE RP de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) // PP-R RP, SDR 9 serie 4, de diámetro 75 mm y 6,8 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular Aenor RP 01.78 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Certificado según ISO 14001 y con la Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP7511 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115075AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 0.85 | 4.18 | 3.55
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.079 | 16.18 | 1.28
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.079 | 14.68 | 1.16
NMAN75 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 75 mm | [6 empty] | 0.25 | 7.42 | 1.86
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG75 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 75 mm | [6 empty] | 0.1 | 14.82 | 1.48
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT75 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-RCT, D= 75 mm | [6 empty] | 0.1 | 16.72 | 1.67
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.413 | 2 | 0.83
[9 empty] | Total TNIRFBRP759 | 0 | 42.16 | 0
TNIRFBRP909 | Partida | m | Fontanería ACS con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON FIBER BLUE PP-R RP PIPE SDR 9/ Serie 4, D= 90 mm | [6 empty] | 0 | 59.63 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON FIBER BLUE RP compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) // PP-R RP, SDR 9 serie 4, de diámetro 90 mm y 10,1 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y con la Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP909 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRFBRP909 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON FIBER BLUE PP-R RP PIPE SDR 9/ Serie 4, D= 90 x 10,1 mm | [6 empty] | 1 | 43.97 | 43.97
Tubo compuesto NIRON FIBER BLUE RP de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) // PP-R RP, SDR 9 serie 4, de diámetro 90 mm y 8,2 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular Aenor RP 01.78 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Certificado según ISO 14001 y con la Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP9011 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115090AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 0.7 | 4.94 | 3.46
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.074 | 16.18 | 1.2
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.074 | 14.68 | 1.09
NMAN90 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 90 mm | [6 empty] | 0.25 | 13.54 | 3.39
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG90 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 90 mm | [6 empty] | 0.1 | 24.97 | 2.5
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT90 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-RCT, D= 90 mm | [6 empty] | 0.1 | 28.54 | 2.85
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.585 | 2 | 1.17
[9 empty] | Total TNIRFBRP909 | 0 | 59.63 | 0
TNIRFBRP1109 | Partida | m | Fontanería ACS con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON FIBER BLUE PP-R RP PIPE SDR 9/ Serie 4, D= 110 mm | [6 empty] | 0 | 81.98 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON FIBER BLUE RP compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) // PP-R RP, SDR 9 serie 4, de diámetro 110 mm y 12,3 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y con la Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP1109 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRFBRP1109 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON FIBER BLUE PP-R RP PIPE SDR 9/ Serie 4, D= 110 x 12,3 mm | [6 empty] | 1 | 60.47 | 60.47
Tubo compuesto NIRON FIBER BLUE RP de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) // PP-R RP, SDR 9 serie 4, de diámetro 110 mm y 10 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular Aenor RP 01.78 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Certificado según ISO 14001 y con la Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP11011 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115110AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 0.59 | 6.28 | 3.71
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.072 | 16.18 | 1.16
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.072 | 14.68 | 1.06
NMAN110 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 110 mm | [6 empty] | 0.25 | 20.79 | 5.2
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG110 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 110 mm | [6 empty] | 0.1 | 38.98 | 3.9
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT110 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-RCT, D= 110 mm | [6 empty] | 0.1 | 48.72 | 4.87
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.804 | 2 | 1.61
[9 empty] | Total TNIRFBRP1109 | 0 | 81.98 | 0
TNIRFBRP1259 | Partida | m | Fontanería ACS con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON FIBER BLUE PP-R RP PIPE SDR 9/ Serie 4, D= 125 mm | [6 empty] | 0 | 105.97 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON FIBER BLUE RP compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) // PP-R RP, SDR 9 serie 4, de diámetro 125 mm y 14,0 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y con la Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP1259 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRFBRP1259 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON FIBER BLUE PP-R RP PIPE SDR 9/ Serie 4, D= 125 x 14,0 mm | [6 empty] | 1 | 76.61 | 76.61
Tubo compuesto NIRON FIBER BLUE RP de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) // PP-R RP, SDR 9 serie 4, de diámetro 125 mm y 11,4 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular Aenor RP 01.78 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Certificado según ISO 14001 y con la Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP12511 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115125AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 0.55 | 7.98 | 4.39
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.074 | 16.18 | 1.2
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.074 | 14.68 | 1.09
NMAN125 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 125 mm | [6 empty] | 0.25 | 30.5 | 7.63
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG125 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 125 mm | [6 empty] | 0.1 | 61.24 | 6.12
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT125 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-RCT, D= 125 mm | [6 empty] | 0.1 | 68.48 | 6.85
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.039 | 2 | 2.08
[9 empty] | Total TNIRFBRP1259 | 0 | 105.97 | 0
TNIRFBRP1609 | Partida | m | Fontanería ACS con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON FIBER BLUE PP-R RP PIPE SDR 9/ Serie 4, D= 160 mm | [6 empty] | 0 | 172.89 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON FIBER BLUE RP compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) // PP-R RP, SDR 9 serie 4, de diámetro 160 mm y 17,9 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y con la Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP1609 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRFBRP1609 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON FIBER BLUE PP-R RP PIPE SDR 9/ Serie 4, D= 160 x 17,9 mm | [6 empty] | 1 | 140.1 | 140.1
Tubo compuesto NIRON FIBER BLUE RP de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) // PP-R RP, SDR 9 serie 4, de diámetro 160 mm y 14,6 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular Aenor RP 01.78 y sistema de unión e inserciones incorporadas certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Certificado según ISO 14001 y con la Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP16011 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115160AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 0.43 | 9.88 | 4.25
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.175 | 16.18 | 2.83
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.175 | 14.68 | 2.57
NT11160MM | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-RCT, D= 160 mm | [6 empty] | 0.1 | 104.11 | 10.41
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
NG9011160MM | Material | u | Accesorio Codo "a tope", PP-RCT, D= 160 mm | [6 empty] | 0.1 | 93.4 | 9.34
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.695 | 2 | 3.39
[9 empty] | Total TNIRFBRP1609 | 0 | 172.89 | 0
TNIRFBRP2009 | Partida | m | Fontanería ACS con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON FIBER BLUE PP-R RP PIPE SDR 9/ Serie 4, D= 200 mm | [6 empty] | 0 | 302.62 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON FIBER BLUE RP compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) // PP-R RP, SDR 9 serie 4, de diámetro 200 mm y 22,4 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y con la Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP2009 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRFBRP2009 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON FIBER BLUE PP-R RP PIPE SDR 9/ Serie 4, D= 200 x 22,4 mm | [6 empty] | 1 | 230.91 | 230.91
Tubo compuesto NIRON FIBER BLUE RP de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) // PP-R RP, SDR 9 serie 4, de diámetro 200 mm y 18,2 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular Aenor RP 01.78 y sistema de unión e inserciones incorporadas certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Certificado según ISO 14001 y con la Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP20011 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115200AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 0.39 | 16.46 | 6.42
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.2 | 16.18 | 3.24
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.2 | 14.68 | 2.94
NT11200MM | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-RCT, D= 200 mm | [6 empty] | 0.1 | 292.54 | 29.25
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
NG9011200MM | Material | u | Accesorio Codo "a tope",PP-RCT, D=200 mm | [6 empty] | 0.1 | 239.3 | 23.93
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 2.967 | 2 | 5.93
[9 empty] | Total TNIRFBRP2009 | 0 | 302.62 | 0
TNIRFBRP2509 | Partida | m | Fontanería ACS con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON FIBER BLUE PP-R RP PIPE SDR 9/ Serie 4, D= 250 mm | [6 empty] | 0 | 474.26 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON FIBER BLUE RP compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) // PP-R RP, SDR 9 serie 4, de diámetro 250 mm y 27,9 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y con la Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP2509 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRFBRP2509 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON FIBER BLUE PP-R RP PIPE SDR 9/ Serie 4, D= 250 x 27,9 mm | [6 empty] | 1 | 364.28 | 364.28
Tubo compuesto NIRON FIBER BLUE RP de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) // PP-R RP, SDR 9 serie 4, de diámetro 250 mm y 22,7 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular Aenor RP 01.78 y sistema de unión e inserciones incorporadas certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Certificado según ISO 14001 y con la Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP25011 de la serie Niron de ITALSAN.
33168250 | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de carga pesada | [6 empty] | 0.3 | 50.73 | 15.22
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.265 | 16.18 | 4.29
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.265 | 14.68 | 3.89
NT11250MMB | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-RCT, D= 250 mm | [6 empty] | 0.1 | 487.8 | 48.78
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
NG9011250MM | Material | u | Accesorio Codo "a tope",PP-RCT, D=250 mm | [6 empty] | 0.1 | 285.04 | 28.5
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 4.65 | 2 | 9.3
[9 empty] | Total TNIRFBRP2509 | 0 | 474.26 | 0
TNIRFBRP3159 | Partida | m | Fontanería ACS con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON FIBER BLUE PP-R RP PIPE SDR 9/ Serie 4, D= 315 mm | [6 empty] | 0 | 816.28 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON FIBER BLUE RP compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) // PP-R RP, SDR 9 serie 4, de diámetro 315 mm y 35,2 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y con la Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP3159 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRFBRP3159 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON FIBER BLUE PP-R RP PIPE SDR 9/ Serie 4, D= 315 x 22,4 mm | [6 empty] | 1 | 604.87 | 604.87
Tubo compuesto NIRON FIBER BLUE RP de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) // PP-R RP, SDR 9 serie 4, de diámetro 315 mm y 28,6 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular Aenor RP 01.78 y sistema de unión e inserciones incorporadas certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Certificado según ISO 14001 y con la Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP31511 de la serie Niron de ITALSAN.
AB33168325 | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de carga pesada | [6 empty] | 0.3 | 54.36 | 16.31
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.299 | 16.18 | 4.84
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.299 | 14.68 | 4.39
NG9011315MMB | Material | u | Accesorio Codo "a tope", PP-RCT, D= 315 mm | [6 empty] | 0.1 | 896.52 | 89.65
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
NT11315MMB | Material | u | Accesorio Te "a tope", PP-RCT, D= 315 mm | [6 empty] | 0.1 | 802.11 | 80.21
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 8.003 | 2 | 16.01
[9 empty] | Total TNIRFBRP3159 | 0 | 816.28 | 0
TNIRFBRP3559 | Partida | m | Fontanería ACS con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON FIBER BLUE PP-R RP PIPE SDR 9/ Serie 4, D= 355 mm | [6 empty] | 0 | 1033.79 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON FIBER BLUE RP compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) // PP-R RP, SDR 9 serie 4, de diámetro 355 mm y 39,7 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y con la Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP3559 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRFBRP3559 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON FIBER BLUE PP-R RP PIPE SDR 9/ Serie 4, D= 355 x 39,7 mm | [6 empty] | 1 | 757.94 | 757.94
Tubo compuestode NIRON FIBER BLUE RP polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) // PP-R RP, SDR 9 serie 4, de diámetro 355 mm y 32,2 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular Aenor RP 01.78 y sistema de unión e inserciones incorporadas certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Certificado según ISO 14001 y con la Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP31511 de la serie Niron de ITALSAN.
AB33168364 | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de carga pesada | [6 empty] | 0.3 | 74.75 | 22.43
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.333 | 16.18 | 5.39
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.333 | 14.68 | 4.89
NG9011355MMB | Material | u | Accesorio Codo "a tope", PP-RCT, D= 355 mm | [6 empty] | 0.1 | 1259.46 | 125.95
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
NT11355MMB | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-RCT, D= 355 mm | [6 empty] | 0.1 | 969.22 | 96.92
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 10.135 | 2 | 20.27
[9 empty] | Total TNIRFBRP3559 | 0 | 1033.79 | 0
[9 empty] | Total ACSCBP | 1 | 0 | 0
Válvulas ACS | Capítulo |  | VALVULAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
27NRSPPRCT20 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 20mm | [6 empty] | 0 | 66.32 | 0
Válvula de esfera ITALSAN polipropileno PP-RCT RA7050 de diámetro 20mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP-RCT RA7050, asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios del Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
27NRSPPRCT25 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 25mm | [6 empty] | 0 | 76.66 | 0
Válvula de esfera ITALSAN polipropileno PP-RCT RA7050 de diámetro 25mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP-RCT RA7050 , asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
27NRSPPRCT32 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 32mm | [6 empty] | 0 | 92.65 | 0
Válvula de esfera ITALSAN polipropileno PP-RCT RA7050 de diámetro 32mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP-RCT RA7050 , asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
27NRSPPRCT40 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 40mm | [6 empty] | 0 | 114.9 | 0
Válvula de esfera ITALSAN polipropileno PP-RCT RA7050 de diámetro 40mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP-RCT RA7050 , asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
27NRSPPRCT50 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 50mm | [6 empty] | 0 | 149.73 | 0
Válvula de esfera ITALSAN polipropileno PP-RCT RA7050 de diámetro 50mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP-RCT RA7050 , asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
27NRSPPRCT63 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 63mm | [6 empty] | 0 | 191.69 | 0
Válvula de esfera ITALSAN polipropileno PP-RCT RA7050 de diámetro 63mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP-RCT RA7050 , asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
27NRSPPRCT75 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 75mm | [6 empty] | 0 | 337.73 | 0
Válvula de esfera ITALSAN polipropileno PP-RCT RA7050 de diámetro 75mm - PP PN10 a 20°C, de cuerpo y bola fabricados en PP-RCT RA7050 , asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
27NRSPPRCT90 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 90mm | [6 empty] | 0 | 416.73 | 0
Válvula de esfera ITALSAN polipropileno PP-RCT RA7050 de diámetro 90mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP-RCT RA7050 , asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
27NRSPPRCT110 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 110mm | [6 empty] | 0 | 612.66 | 0
Válvula de esfera ITALSAN polipropileno PP-RCT RA7050 de diámetro 110mm - PP PN10 a 20 °C de cuerpo y bola fabricados en PP-RCT RA7050 , asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20 °C y 80 °C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
NRSPP20 | Material | u | Válvula de paso de esfera. Cuerpo en PP-R y esfera latón níquel OT unión socket D=20mm | [6 empty] | 0 | 19.44 | 0
Válvula de bola de diámetro 20mm - PN25, con cuerpo de polipropileno copolímero random PP-R y bola de latón niquelado, para unión por termo fusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC. Presentación en color azul Niron con maneta roja/negra indiferentemente.
NRSPP25 | Material | u | Válvula de paso de esfera. Cuerpo en PP-R y esfera latón níquel OT unión socket D= 25mm | [6 empty] | 0 | 25.6 | 0
Válvula de bola de diámetro 25mm - PN25, con cuerpo de polipropileno copolímero random PP-R y bola de latón niquelado, para unión por termo fusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC. Presentación en color azul Niron con maneta roja/negra indiferentemente.
NRSPP32 | Material | u | Válvula de paso de esfera. Cuerpo en PP-R y esfera latón níquel OT unión socket D= 32mm | [6 empty] | 0 | 35.14 | 0
Válvula de bola de diámetro 32mm - PN25, con cuerpo de polipropileno copolímero random PP-R y bola de latón niquelado, para unión por termo fusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC. Presentación en color azul Niron con maneta roja/negra indiferentemente.
NRSPP40 | Material | u | Válvula de paso de esfera. Cuerpo en PP-R y esfera latón níquel OT unión socket D= 40mm | [6 empty] | 0 | 74.27 | 0
Válvula de bola de diámetro 40mm - PN25, con cuerpo de polipropileno copolímero random PP-R y bola de latón niquelado, para unión por termo fusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC. Presentación en color azul Niron con maneta roja/negra indiferentemente.
NRSPP50 | Material | u | Válvula de paso de esfera. Cuerpo en PP-R y esfera latón níquel OT unión socket D= 50mm | [6 empty] | 0 | 107.02 | 0
Válvula de bola de diámetro 50mm - PN25, con cuerpo de polipropileno copolímero random PP-R y bola de latón niquelado, para unión por termo fusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC. Presentación en color azul Niron con maneta roja/negra indiferentemente.
EPDM63BM | Material | u | Válvula de mariposa PN10. Cuerpo en PP Unión embridada D= 63mm | [6 empty] | 0 | 352.52 | 0
Válvula de mariposa de polipropileno PP de diámetro 63mm - PN10, de cuerpo y disco fabricados en PP, juntas en EPDM, para unión mediante brida DIN EN 1092-1 PN10, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Certificado y Marcado CE. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre 0°C y 80°C. Presentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM75BM | Material | u | Válvula de mariposa PN10. Cuerpo en PP Unión embridada D= 75mm | [6 empty] | 0 | 357.21 | 0
Válvula de mariposa de polipropileno PP de diámetro 75mm - PN10, de cuerpo y disco fabricados en PP, juntas en EPDM, para unión mediante brida DIN EN 1092-1 PN10, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Certificado y Marcado CE. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre 0°C y 80°C. Presentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM90BM | Material | u | Válvula de mariposa PN10. Cuerpo en PP Unión embridada D= 90mm | [6 empty] | 0 | 392.27 | 0
Válvula de mariposa de polipropileno PP de diámetro 90mm - PN10, de cuerpo y disco fabricados en PP, juntas en EPDM, para unión mediante brida DIN EN 1092-1 PN10, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Certificado y Marcado CE. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre 0°C y 80°C. Presentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM110BM | Material | u | Válvula de mariposa PN10. Cuerpo en PP Unión embridada D= 110mm | [6 empty] | 0 | 484.54 | 0
Válvula de mariposa de polipropileno PP de diámetro 110mm - PN10, de cuerpo y disco fabricados en PP, juntas en EPDM, para unión mediante brida DIN EN 1092-1 PN10, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Certificado y Marcado CE. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre 0°C y 80°C. Presentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM125BM | Material | u | Válvula de mariposa PN10. Cuerpo en PP Unión embridada D= 125mm | [6 empty] | 0 | 599.23 | 0
Válvula de mariposa de polipropileno PP de diámetro 125mm - PN10, de cuerpo y disco fabricados en PP, juntas en EPDM, para unión mediante brida DIN EN 1092-1 PN10, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Certificado y Marcado CE. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre 0°C y 80°C. Presentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM160BM | Material | u | Válvula de mariposa PN10. Cuerpo en PP Unión embridada D= 160mm | [6 empty] | 0 | 639.93 | 0
Válvula de mariposa de polipropileno PP de diámetro 160mm - PN10, de cuerpo y disco fabricados en PP, juntas en EPDM, para unión mediante brida DIN EN 1092-1 PN10, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Certificado y Marcado CE. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre 0°C y 80°C. Presentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM200BM | Material | u | Válvula de mariposa PN10. Cuerpo en PP Unión embridada D= 200mm | [6 empty] | 0 | 1127.79 | 0
Válvula de mariposa de polipropileno PP de diámetro 200mm - PN10, de cuerpo y disco fabricados en PP, juntas en EPDM, para unión mediante brida DIN EN 1092-1 PN10, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Certificado y Marcado CE. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre 0°C y 80°C. Presentación en color gris guijarro RAL 7032.
[9 empty] | Total Válvulas ACS | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total ACS Y CALEFACCIÓN | 1 | 0 | 0
CLIMATIZACIÓN Y REFRIGE | Capítulo |  | Precios Descompuestos Climatización o Refrigeración NIRON CLIMA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
NIRON CLIMA SDR11 | Capítulo |  | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR11/ Serie 5 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
TNIRCL2074 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 7.4/ Serie 3.2, D= 20 mm | [6 empty] | 0 | 11.38 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 7.4 serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según AENOR. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCL2074 | Material | m | Tubo PP-R 100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 7,4/ Serie 3.2, D= 20 x 2,8 mm | [6 empty] | 1 | 2.26 | 2.26
Tubo compuesto NIRON CLIMA de polipropileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 7,4 serie 3,2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de espesor. Fabricado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según AENOR. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS), climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115022AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 2.56 | 1.31 | 3.35
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.171 | 16.18 | 2.77
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.171 | 14.68 | 2.51
NMAN20 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 20 mm | [6 empty] | 0.25 | 0.52 | 0.13
NT20 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-RCT, D= 20 mm | [6 empty] | 0.1 | 0.77 | 0.08
NG20 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 20 mm | [6 empty] | 0.1 | 0.61 | 0.06
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.112 | 2 | 0.22
[9 empty] | Total TNIRCL2074 | 0 | 11.38 | 0
TNIRCL2574 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 7.4/ Serie 3.2, D= 25 mm | [6 empty] | 0 | 11.67 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 7.4 serie 3.2, de diámetro 25 mm y 3,5 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según AENOR. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL2574 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCL2574 | Material | m | Tubo PP-R 100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 7,4/ Serie 3.2, D= 25 x 3,5 mm | [6 empty] | 1 | 3.35 | 3.35
Tubo compuesto NIRON CLIMA de polipropileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 7,4 serie 3,2, de diámetro 25 mm y 3,5 mm de espesor. Fabricado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según AENOR. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS), climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL2574 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115028AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 2.2 | 1.45 | 3.19
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.148 | 16.18 | 2.39
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.148 | 14.68 | 2.17
NMAN25 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 25 mm | [6 empty] | 0.25 | 0.62 | 0.16
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT25 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-RCT, D= 25 mm | [6 empty] | 0.1 | 1.03 | 0.1
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG25 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 25 mm | [6 empty] | 0.1 | 0.77 | 0.08
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.114 | 2 | 0.23
[9 empty] | Total TNIRCL2574 | 0 | 11.67 | 0
TNIRCL3211 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 32 mm | [6 empty] | 0 | 12.38 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 32 mm y 2,9 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según AENOR. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ).Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL3211 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCL3211 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 32 x 2,9 mm | [6 empty] | 1 | 4.6 | 4.6
Tubo compuesto NIRON CLIMA de polipropileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5, de diámetro 32 mm y 2,9 mm de espesor. Fabricado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según AENOR. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS), climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL3211 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115035AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 1.92 | 1.57 | 3.01
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.13 | 16.18 | 2.1
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.13 | 14.68 | 1.91
NMAN32 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 32 mm | [6 empty] | 0.25 | 0.97 | 0.24
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT32 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-RCT, D= 32 mm | [6 empty] | 0.1 | 1.62 | 0.16
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG32 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 32 mm | [6 empty] | 0.1 | 1.23 | 0.12
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.121 | 2 | 0.24
[9 empty] | Total TNIRCL3211 | 0 | 12.38 | 0
TNIRCL4011 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 40 mm | [6 empty] | 0 | 14.86 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 40 mm y 3,7 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según AENOR. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL4011 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCL4011 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 40 x 3,7 mm | [6 empty] | 1 | 7.32 | 7.32
Tubo compuesto NIRON CLIMA de polipropileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5, de diámetro 40 mm y 3,7 mm de espesor. Fabricado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según AENOR. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS), climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL4011 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115040AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 1.54 | 1.88 | 2.9
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.11 | 16.18 | 1.78
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.11 | 14.68 | 1.61
NMAN40 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 40 mm | [6 empty] | 0.25 | 1.73 | 0.43
NT40 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-RCT, D= 40 mm | [6 empty] | 0.1 | 3.02 | 0.3
NG40 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 40 mm | [6 empty] | 0.1 | 2.25 | 0.23
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.146 | 2 | 0.29
[9 empty] | Total TNIRCL4011 | 0 | 14.86 | 0
TNIRCL5011 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 50 mm | [6 empty] | 0 | 19.06 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 50 mm y 4,6 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según AENOR. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL5011 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCL5011 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 50 x 4,6 mm | [6 empty] | 1 | 10.27 | 10.27
Tubo compuesto NIRON CLIMA de polipropileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5, de diámetro 50 mm y 4,6 mm de espesor. Fabricado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según AENOR. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS), climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL5011 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115048AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 1.28 | 2.87 | 3.67
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.093 | 16.18 | 1.5
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.093 | 14.68 | 1.37
NMAN50 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 50 mm | [6 empty] | 0.25 | 2.95 | 0.74
NT50 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-RCT, D= 50 mm | [6 empty] | 0.1 | 6.61 | 0.66
NG50 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 50 mm | [6 empty] | 0.1 | 4.82 | 0.48
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.187 | 2 | 0.37
[9 empty] | Total TNIRCL5011 | 0 | 19.06 | 0
TNIRCL6311 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 63 mm | [6 empty] | 0 | 25.54 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 63 mm y 5,8 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según AENOR. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL6311 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCL6311 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 63 x 5,8 mm | [6 empty] | 1 | 15.84 | 15.84
Tubo compuesto NIRON CLIMA de polipropileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5, de diámetro 63 mm y 5,8 mm de espesor. Fabricado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según AENOR. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS), climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL6311 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115060AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 1.03 | 3.38 | 3.48
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.086 | 16.18 | 1.39
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.086 | 14.68 | 1.26
NMAN63 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 63 mm | [6 empty] | 0.25 | 4.8 | 1.2
NT63 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-RCT, D= 63 mm | [6 empty] | 0.1 | 10.7 | 1.07
NG63 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 63 mm | [6 empty] | 0.1 | 7.95 | 0.8
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.25 | 2 | 0.5
[9 empty] | Total TNIRCL6311 | 0 | 25.54 | 0
TNIRCL7511 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 75 mm | [6 empty] | 0 | 32.41 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 75 mm y 6,8 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según AENOR. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL7511 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCL7511 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 75 x 6,8 mm | [6 empty] | 1 | 20.77 | 20.77
Tubo compuesto NIRON CLIMA de polipropileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5, de diámetro 75 mm y 6,8 mm de espesor. Fabricado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según AENOR. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS), climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL7511 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115075AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 0.85 | 4.18 | 3.55
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.079 | 16.18 | 1.28
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.079 | 14.68 | 1.16
NMAN75 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 75 mm | [6 empty] | 0.25 | 7.42 | 1.86
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT75 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-RCT, D= 75 mm | [6 empty] | 0.1 | 16.72 | 1.67
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG75 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 75 mm | [6 empty] | 0.1 | 14.82 | 1.48
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.318 | 2 | 0.64
[9 empty] | Total TNIRCL7511 | 0 | 32.41 | 0
TNIRCL9011 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 90 mm | [6 empty] | 0 | 45.44 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 90 mm y 8,2 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según AENOR. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL9011 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCL9011 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 90 x 8,2 mm | [6 empty] | 1 | 30.06 | 30.06
Tubo compuesto NIRON CLIMA de polipropileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5, de diámetro 90 mm y 8,2 mm de espesor. Fabricado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según AENOR. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS), climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL9011 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115090AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 0.7 | 4.94 | 3.46
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.074 | 16.18 | 1.2
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.074 | 14.68 | 1.09
NMAN90 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 90 mm | [6 empty] | 0.25 | 13.54 | 3.39
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT90 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-RCT, D= 90 mm | [6 empty] | 0.1 | 28.54 | 2.85
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG90 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 90 mm | [6 empty] | 0.1 | 24.97 | 2.5
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.446 | 2 | 0.89
[9 empty] | Total TNIRCL9011 | 0 | 45.44 | 0
TNIRCL11011 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 110 mm | [6 empty] | 0 | 66.02 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 110 mm y 10,0 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según AENOR. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL11011 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCL11011 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 110 x 10,0 mm | [6 empty] | 1 | 44.83 | 44.83
Tubo compuesto NIRON CLIMA de polipropileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5, de diámetro 110 mm y 10 mm de espesor. Fabricado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según AENOR. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS), climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL11011 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115110AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 0.59 | 6.28 | 3.71
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.072 | 16.18 | 1.16
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.072 | 14.68 | 1.06
NMAN110 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 110 mm | [6 empty] | 0.25 | 20.79 | 5.2
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT110 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-RCT, D= 110 mm | [6 empty] | 0.1 | 48.72 | 4.87
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG110 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 110 mm | [6 empty] | 0.1 | 38.98 | 3.9
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.647 | 2 | 1.29
[9 empty] | Total TNIRCL11011 | 0 | 66.02 | 0
TNIRCL12511 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 125 mm | [6 empty] | 0 | 81.66 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 125 mm y 11,4 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según AENOR. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL12511 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCL12511 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 125 x 11,4 mm | [6 empty] | 1 | 52.78 | 52.78
Tubo compuesto NIRON CLIMA de polipropileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5, de diámetro 125 mm y 11,4 mm de espesor. Fabricado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según AENOR. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS), climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL12511 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115125AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 0.55 | 7.98 | 4.39
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.074 | 16.18 | 1.2
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.074 | 14.68 | 1.09
NMAN125 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 125 mm | [6 empty] | 0.25 | 30.5 | 7.63
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT125 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-RCT, D= 125 mm | [6 empty] | 0.1 | 68.48 | 6.85
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG125 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 125 mm | [6 empty] | 0.1 | 61.24 | 6.12
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.801 | 2 | 1.6
[9 empty] | Total TNIRCL12511 | 0 | 81.66 | 0
[9 empty] | Total NIRON CLIMA SDR11 | 1 | 0 | 0
NIRON CLIMA SDR17 | Capítulo |  | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR17/ Serie 8 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
TNIRCL16017 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 17/ Serie 8, D= 160 mm | [6 empty] | 0 | 101.13 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 17 serie 8, de diámetro 160 mm y 9,5 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78 y accesorios fabricados según UNE EN 15874-3 y sistema de unión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 5,8 m, color azul Niron con banda horizontal azul Niron Clima, ref. TNIRCL16017 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCL16017 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 17/ Serie 8, D= 160 x 9,5 mm | [6 empty] | 1 | 71.32 | 71.32
Tubo compuesto NIRON CLIMA de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP+FV // (1/4)PP-R RP, SDR 17 serie 8, de diámetro 160 mm y 9,5 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78 y accesorios fabricados según UNE EN 15874-3. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 5,8 m, color azul Niron con banda horizontal azul Niron Clima, ref. TNIRCL16017 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115160AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 1.1 | 9.88 | 10.87
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.095 | 16.18 | 1.54
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.095 | 14.68 | 1.39
NT17160MM | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-RCT, SDR 17, D= 160 mm | [6 empty] | 0.1 | 71.92 | 7.19
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo te de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
NG9017160MM | Material | u | Accesorio Codo ''a tope'', PP-RCT, SDR 17, D= 160 mm | [6 empty] | 0.1 | 68.41 | 6.84
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.992 | 2 | 1.98
[9 empty] | Total TNIRCL16017 | 0 | 101.13 | 0
TNIRCL20017 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 17/ Serie 8, D= 200 mm | [6 empty] | 0 | 182.59 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 17 serie 8, de diámetro 200 mm y 11,9 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78 y accesorios fabricados según UNE EN 15874-3 y sistema de unión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 5,8 m, color azul Niron con banda horizontal azul Niron Clima, ref. TNIRCL20017 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCL20017 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 17/ Serie 8, D= 200 x 11,9 mm | [6 empty] | 1 | 116.24 | 116.24
Tubo compuesto NIRON CLIMA de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP+FV // (1/4)PP-R RP, SDR 17 serie 8, de diámetro 200 mm y 11,9 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78 y accesorios fabricados según UNE EN 15874-3. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 5,8 m, color azul Niron con banda horizontal azul Niron Clima, ref. TNIRCL20017 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115200AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 0.96 | 16.46 | 15.8
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.106 | 16.18 | 1.72
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.106 | 14.68 | 1.56
NT17200MM | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-RCT, SDR 17, D= 200 mm | [6 empty] | 0.1 | 255.73 | 25.57
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo te de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
NG9017200MM | Material | u | Accesorio Codo ''a tope'', PP-RCT, SDR 17, D= 200 mm | [6 empty] | 0.1 | 181.24 | 18.12
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.79 | 2 | 3.58
[9 empty] | Total TNIRCL20017 | 0 | 182.59 | 0
TNIRCL25017 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 17/ Serie 8, D= 250 mm | [6 empty] | 0 | 246.98 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 17 serie 8, de diámetro 250 mm y 14,9 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78 y accesorios fabricados según UNE EN 15874-3 y sistema de unión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 5,8 m, color azul Niron con banda horizontal azul Niron Clima, ref. TNIRCL25017 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCL25017 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 17/ Serie 8, D= 250 x 14,9 mm | [6 empty] | 1 | 166.53 | 166.53
Tubo compuesto NIRON CLIMA de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP+FV // (1/4)PP-R RP, SDR 17 serie 8, de diámetro 250 mm y 14,9 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78 y accesorios fabricados según UNE EN 15874-3. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 5,8 m, color azul Niron con banda horizontal azul Niron Clima, ref. TNIRCL25017 de la serie Niron de ITALSAN.
AB33168250 | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica goma lisa Sistema Niron | [6 empty] | 0.3 | 45.15 | 13.55
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.142 | 16.18 | 2.3
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.142 | 14.68 | 2.08
NT17250MM | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-RCT, SDR 17, D= 250 mm | [6 empty] | 0.1 | 355.94 | 35.59
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo te de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
NG9017250MM | Material | u | Accesorio Codo ''a tope'', PP-RCT, SDR 17, D= 250 mm | [6 empty] | 0.1 | 220.91 | 22.09
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 2.421 | 2 | 4.84
[9 empty] | Total TNIRCL25017 | 0 | 246.98 | 0
TNIRCL31517 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 17/ Serie 8, D= 315 mm | [6 empty] | 0 | 393.64 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 17 serie 8, de diámetro 315 mm y 18,7 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78 y accesorios fabricados según UNE EN 15874-3 y sistema de unión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 5,8 m, color azul Niron con banda horizontal azul Niron Clima, ref. TNIRCL31517 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCL31517 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 17/ Serie 8, D= 315 x 18,7 mm | [6 empty] | 1 | 248.04 | 248.04
Tubo compuesto NIRON CLIMA de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP+FV // (1/4)PP-R RP, SDR 17 serie 8, de diámetro 315 mm y 18,7 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78 y accesorios fabricados según UNE EN 15874-3. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 5,8 m, color azul Niron con banda horizontal azul Niron Clima, ref. TNIRCL31517 de la serie Niron de ITALSAN.
AB33168325 | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de carga pesada | [6 empty] | 0.3 | 54.36 | 16.31
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.154 | 16.18 | 2.49
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.154 | 14.68 | 2.26
NT17315MMB | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-RCT, SDR 17, D= 315 mm | [6 empty] | 0.1 | 578.19 | 57.82
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo te de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
NG9017315MMB | Material | u | Accesorio Codo ''a tope'', PP-RCT, SDR 17, D= 315 mm | [6 empty] | 0.1 | 589.95 | 59
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 3.859 | 2 | 7.72
[9 empty] | Total TNIRCL31517 | 0 | 393.64 | 0
TNIRCL35517 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 17/ Serie 8, D= 355 mm | [6 empty] | 0 | 510.09 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 17 serie 8, de diámetro 355 mm y 21,1 mm de espesor. Tubería fabricada sy certificada egún Reglamento Particular de Aenor RP 01.78 y accesorios fabricados según UNE EN 15874-3 y sistema de unión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 5,8 m, color azul Niron con banda horizontal azul Niron Clima, ref. TNIRCL35517 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCL35517 | Material | m | Tubo PP-R RP con FV: NIRON CLIMA SDR 17/ Serie 8, D= 355 x 21,1 mm | [6 empty] | 1 | 327.95 | 327.95
Tubo compuesto NIRON CLIMA de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio, (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP+FV // (1/4)PP-R RP, SDR 17 serie 8, de diámetro 355 mm y 21,1 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78 y accesorios fabricados según UNE EN 15874-3. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 5,8 m, color azul Niron con banda horizontal azul Niron Clima, ref. TNIRCL35517 de la serie Niron de ITALSAN.
AB33168364 | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de carga pesada | [6 empty] | 0.3 | 74.75 | 22.43
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.171 | 16.18 | 2.77
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.171 | 14.68 | 2.51
NT17355MMB | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-RCT, SDR 17, D= 355 mm | [6 empty] | 0.1 | 712.61 | 71.26
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo te de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
NG9017355MMB | Material | u | Accesorio Codo ''a tope'', PP-RCT, SDR 17, D= 355 mm | [6 empty] | 0.1 | 731.7 | 73.17
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 5.001 | 2 | 10
[9 empty] | Total TNIRCL35517 | 0 | 510.09 | 0
TNIRCL40017 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 17/ Serie 8, D= 400 mm | [6 empty] | 0 | 647.29 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 17 serie 8, de diámetro 400 mm y 23,7 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78 y accesorios fabricados según UNE EN 15874-3 y sistema de unión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 5,8 m, color azul Niron con banda horizontal azul Niron Clima, ref. TNIRCL40017 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCL40017 | Material | m | Tubo PP-R RP con FV: NIRON CLIMA SDR 17/ Serie 8, D= 400 x 23,7 mm | [6 empty] | 1 | 419.73 | 419.73
Tubo compuesto NIRON CLIMA de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio, (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP+FV // (1/4)PP-R RP, SDR 17 serie 8, de diámetro 400 mm y 23,7 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78 y accesorios fabricados según UNE EN 15874-3. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 5,8 m, color azul Niron con banda horizontal azul Niron Clima, ref. TNIRCL40017 de la serie Niron de ITALSAN.
AB33168408 | Material | u | Material aux.sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de carga pesada | [6 empty] | 0.3 | 79.43 | 23.83
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.185 | 16.18 | 2.99
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.185 | 14.68 | 2.72
NT17400MMB | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-RCT, SDR 17, D= 400 mm | [6 empty] | 0.1 | 890.76 | 89.08
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo te de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
NG9017400MMB | Material | u | Accesorio Codo ''a tope'', PP-RCT, SDR 17, D= 400 mm | [6 empty] | 0.1 | 962.52 | 96.25
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 6.346 | 2 | 12.69
[9 empty] | Total TNIRCL40017 | 0 | 647.29 | 0
TNIRCL45017 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 17/ Serie 8, D= 450 mm | [6 empty] | 0 | 858.38 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 17 serie 8, de diámetro 450 mm y 25,5 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78 y accesorios fabricados según UNE EN 15874-3 y sistema de unión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 5,8 m, color gris, ref. TNIRCL45017 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCL45017 | Material | m | Tubo PP-R RP con FV: NIRON CLIMA SDR 17/ Serie 8, D= 450 x 25,5 mm | [6 empty] | 1 | 542.72 | 542.72
Tubo compuesto NIRON CLIMA de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio, (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP+FV // (1/4)PP-R RP, SDR 17 serie 8, de diámetro 450 mm y 25,5 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78 y accesorios fabricados según UNE EN 15874-3. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 5,8 m, color gris, ref. TNIRCL45017 de la serie Niron de ITALSAN.
33168458 | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de carga pesada | [6 empty] | 0.55 | 93.88 | 51.63
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.203 | 16.18 | 3.28
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.203 | 14.68 | 2.98
NT17450MMB | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-RCT, SDR 17, D= 450 mm | [6 empty] | 0.1 | 1147.47 | 114.75
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo te de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
NG9017450MMB | Material | u | Accesorio Codo ''a tope'', PP-RCT, SDR 17, D= 450 mm | [6 empty] | 0.1 | 1261.89 | 126.19
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 8.416 | 2 | 16.83
[9 empty] | Total TNIRCL45017 | 0 | 858.38 | 0
TNIRCL50017 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 17/ Serie 8, D= 500 mm | [6 empty] | 0 | 1103.29 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 17 serie 8, de diámetro 500 mm y 28,4 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78 y accesorios fabricados según UNE EN 15874-3 y sistema de unión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 5,8 m, color gris, ref. TNIRCL50017 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCL50017 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 17 / Serie 8, D= 500 x 28,4 mm | [6 empty] | 1 | 685.03 | 685.03
Tubo compuesto NIRON CLIMA de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 17 serie 8, de diámetro 500 mm y 28,4 mm de espesor. Tubería fabricada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78 y accesorios fabricados según UNE EN 15874-3. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 5,8 m, color gris, ref. TNIRCL50017 de la serie Niron de ITALSAN.
33168458 | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de carga pesada | [6 empty] | 0.55 | 93.88 | 51.63
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.218 | 16.18 | 3.53
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.218 | 14.68 | 3.2
NT17500MMB | Material | u | Accesorio Te "a tope", PP-RCT, SDR 17, D= 500 mm | [6 empty] | 0.1 | 1603.34 | 160.33
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo te de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
NG9017500MMB | Material | u | Accesorio Codo "a tope", PP-RCT, SDR 17, D= 500 mm | [6 empty] | 0.1 | 1779.35 | 177.94
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 10.817 | 2 | 21.63
[9 empty] | Total TNIRCL50017 | 0 | 1103.29 | 0
TNIRCL56017 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 17/ Serie 8, D= 560 mm | [6 empty] | 0 | 1415.52 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 17 serie 8, de diámetro 560 mm y 31,8 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78 y accesorios fabricados según UNE EN 15874-3 y sistema de unión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 5,8 m, color gris, ref. TNIRCL56017 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCL56017 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 17 / Serie 8, D= 560 mm | [6 empty] | 1 | 879.1 | 879.1
Tubo compuesto NIRON CLIMA de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 17 serie 8, de diámetro 560 mm y 31,8 mm de espesor. Tubería fabricada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78 y accesorios fabricados según UNE EN 15874-3. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 5,8 m, color gris, ref. TNIRCL56017 de la serie Niron de ITALSAN.
33168458 | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de carga pesada | [6 empty] | 0.55 | 93.88 | 51.63
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.237 | 16.18 | 3.83
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.237 | 14.68 | 3.48
NT17560MMB | Material | u | Accesorio Te "a tope", PP-RCT, SDR 17, D= 560 mm | [6 empty] | 0.1 | 2103.33 | 210.33
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo te de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
NG9017560MMB | Material | u | Accesorio Codo "a tope", PP-RCT, SDR 17, D= 560 mm | [6 empty] | 0.1 | 2393.93 | 239.39
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 13.878 | 2 | 27.76
[9 empty] | Total TNIRCL56017 | 0 | 1415.52 | 0
TNIRCL63017 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 17/ Serie 8, D= 630 mm | [6 empty] | 0 | 1927.01 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 17 serie 8, de diámetro 630 mm y 35,7 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78 y accesorios fabricados según UNE EN 15874-3 y sistema de unión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 5,8 m, color gris, ref. TNIRCL63017 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCL63017 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 17/ Serie 8, D= 630 x 35,7 mm | [6 empty] | 1 | 1189.87 | 1189.87
Tubo compuesto NIRON CLIMA de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 17 serie 8, de diámetro 630 mm y 35,7 mm de espesor. Tubería fabricada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78 y accesorios fabricados según UNE EN 15874-3. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 5,8 m, color gris, ref. TNIRCL63017 de la serie Niron de ITALSAN.
33168458 | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de carga pesada | [6 empty] | 0.55 | 93.88 | 51.63
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.257 | 16.18 | 4.16
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.257 | 14.68 | 3.77
NT17630MMB | Material | u | Accesorio Te "a tope", PP-RCT, SDR 17, D =630 mm | [6 empty] | 0.1 | 2757.27 | 275.73
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo te de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
NG9017630MMB | Partida | u | Accesorio Codo " a tope" PP-RCT, SDR 17. D= 630 mm | [6 empty] | 0.1 | 3640.67 | 364.07
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 18.892 | 2 | 37.78
[9 empty] | Total TNIRCL63017 | 0 | 1927.01 | 0
[9 empty] | Total NIRON CLIMA SDR17 | 1 | 0 | 0
Válvulas clima | Capítulo |  | VALVULAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
27NRSPPRCT20 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 20mm | [6 empty] | 0 | 66.32 | 0
Válvula de esfera ITALSAN polipropileno PP-RCT RA7050 de diámetro 20mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP-RCT RA7050, asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios del Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
27NRSPPRCT25 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 25mm | [6 empty] | 0 | 76.66 | 0
Válvula de esfera ITALSAN polipropileno PP-RCT RA7050 de diámetro 25mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP-RCT RA7050 , asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
27NRSPPRCT32 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 32mm | [6 empty] | 0 | 92.65 | 0
Válvula de esfera ITALSAN polipropileno PP-RCT RA7050 de diámetro 32mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP-RCT RA7050 , asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
27NRSPPRCT40 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 40mm | [6 empty] | 0 | 114.9 | 0
Válvula de esfera ITALSAN polipropileno PP-RCT RA7050 de diámetro 40mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP-RCT RA7050 , asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
27NRSPPRCT50 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 50mm | [6 empty] | 0 | 149.73 | 0
Válvula de esfera ITALSAN polipropileno PP-RCT RA7050 de diámetro 50mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP-RCT RA7050 , asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
27NRSPPRCT63 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 63mm | [6 empty] | 0 | 191.69 | 0
Válvula de esfera ITALSAN polipropileno PP-RCT RA7050 de diámetro 63mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP-RCT RA7050 , asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
27NRSPPRCT75 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 75mm | [6 empty] | 0 | 337.73 | 0
Válvula de esfera ITALSAN polipropileno PP-RCT RA7050 de diámetro 75mm - PP PN10 a 20°C, de cuerpo y bola fabricados en PP-RCT RA7050 , asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
27NRSPPRCT90 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 90mm | [6 empty] | 0 | 416.73 | 0
Válvula de esfera ITALSAN polipropileno PP-RCT RA7050 de diámetro 90mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP-RCT RA7050 , asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
27NRSPPRCT110 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 110mm | [6 empty] | 0 | 612.66 | 0
Válvula de esfera ITALSAN polipropileno PP-RCT RA7050 de diámetro 110mm - PP PN10 a 20 °C de cuerpo y bola fabricados en PP-RCT RA7050 , asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20 °C y 80 °C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
NRSPP20 | Material | u | Válvula de paso de esfera. Cuerpo en PP-R y esfera latón níquel OT unión socket D=20mm | [6 empty] | 0 | 19.44 | 0
Válvula de bola de diámetro 20mm - PN25, con cuerpo de polipropileno copolímero random PP-R y bola de latón niquelado, para unión por termo fusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC. Presentación en color azul Niron con maneta roja/negra indiferentemente.
NRSPP25 | Material | u | Válvula de paso de esfera. Cuerpo en PP-R y esfera latón níquel OT unión socket D= 25mm | [6 empty] | 0 | 25.6 | 0
Válvula de bola de diámetro 25mm - PN25, con cuerpo de polipropileno copolímero random PP-R y bola de latón niquelado, para unión por termo fusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC. Presentación en color azul Niron con maneta roja/negra indiferentemente.
NRSPP32 | Material | u | Válvula de paso de esfera. Cuerpo en PP-R y esfera latón níquel OT unión socket D= 32mm | [6 empty] | 0 | 35.14 | 0
Válvula de bola de diámetro 32mm - PN25, con cuerpo de polipropileno copolímero random PP-R y bola de latón niquelado, para unión por termo fusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC. Presentación en color azul Niron con maneta roja/negra indiferentemente.
NRSPP40 | Material | u | Válvula de paso de esfera. Cuerpo en PP-R y esfera latón níquel OT unión socket D= 40mm | [6 empty] | 0 | 74.27 | 0
Válvula de bola de diámetro 40mm - PN25, con cuerpo de polipropileno copolímero random PP-R y bola de latón niquelado, para unión por termo fusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC. Presentación en color azul Niron con maneta roja/negra indiferentemente.
NRSPP50 | Material | u | Válvula de paso de esfera. Cuerpo en PP-R y esfera latón níquel OT unión socket D= 50mm | [6 empty] | 0 | 107.02 | 0
Válvula de bola de diámetro 50mm - PN25, con cuerpo de polipropileno copolímero random PP-R y bola de latón niquelado, para unión por termo fusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC. Presentación en color azul Niron con maneta roja/negra indiferentemente.
EPDM63BM | Material | u | Válvula de mariposa PN10. Cuerpo en PP Unión embridada D= 63mm | [6 empty] | 0 | 352.52 | 0
Válvula de mariposa de polipropileno PP de diámetro 63mm - PN10, de cuerpo y disco fabricados en PP, juntas en EPDM, para unión mediante brida DIN EN 1092-1 PN10, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Certificado y Marcado CE. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre 0°C y 80°C. Presentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM75BM | Material | u | Válvula de mariposa PN10. Cuerpo en PP Unión embridada D= 75mm | [6 empty] | 0 | 357.21 | 0
Válvula de mariposa de polipropileno PP de diámetro 75mm - PN10, de cuerpo y disco fabricados en PP, juntas en EPDM, para unión mediante brida DIN EN 1092-1 PN10, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Certificado y Marcado CE. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre 0°C y 80°C. Presentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM90BM | Material | u | Válvula de mariposa PN10. Cuerpo en PP Unión embridada D= 90mm | [6 empty] | 0 | 392.27 | 0
Válvula de mariposa de polipropileno PP de diámetro 90mm - PN10, de cuerpo y disco fabricados en PP, juntas en EPDM, para unión mediante brida DIN EN 1092-1 PN10, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Certificado y Marcado CE. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre 0°C y 80°C. Presentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM110BM | Material | u | Válvula de mariposa PN10. Cuerpo en PP Unión embridada D= 110mm | [6 empty] | 0 | 484.54 | 0
Válvula de mariposa de polipropileno PP de diámetro 110mm - PN10, de cuerpo y disco fabricados en PP, juntas en EPDM, para unión mediante brida DIN EN 1092-1 PN10, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Certificado y Marcado CE. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre 0°C y 80°C. Presentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM125BM | Material | u | Válvula de mariposa PN10. Cuerpo en PP Unión embridada D= 125mm | [6 empty] | 0 | 599.23 | 0
Válvula de mariposa de polipropileno PP de diámetro 125mm - PN10, de cuerpo y disco fabricados en PP, juntas en EPDM, para unión mediante brida DIN EN 1092-1 PN10, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Certificado y Marcado CE. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre 0°C y 80°C. Presentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM160BM | Material | u | Válvula de mariposa PN10. Cuerpo en PP Unión embridada D= 160mm | [6 empty] | 0 | 639.93 | 0
Válvula de mariposa de polipropileno PP de diámetro 160mm - PN10, de cuerpo y disco fabricados en PP, juntas en EPDM, para unión mediante brida DIN EN 1092-1 PN10, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Certificado y Marcado CE. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre 0°C y 80°C. Presentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM200BM | Material | u | Válvula de mariposa PN10. Cuerpo en PP Unión embridada D= 200mm | [6 empty] | 0 | 1127.79 | 0
Válvula de mariposa de polipropileno PP de diámetro 200mm - PN10, de cuerpo y disco fabricados en PP, juntas en EPDM, para unión mediante brida DIN EN 1092-1 PN10, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Certificado y Marcado CE. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre 0°C y 80°C. Presentación en color gris guijarro RAL 7032.
[9 empty] | Total Válvulas clima | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total CLIMATIZACIÓN Y REFRIGE | 1 | 0 | 0
CLIMA Y REFRIGE UV | Capítulo |  | Precios Descompuestos Climatización o Refrigeración NIRON CLIMA COOL PRO PROTECCIÓN UV | [6 empty] | 1 | 0 | 0
NIRON CLIMA COOL PRO | Capítulo |  | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA COOL PRO PROTECCIÓN UV | [6 empty] | 1 | 0 | 0
TNIRCLUV329 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA COOL PRO SDR 9/ Serie 5, D= 32 mm | [6 empty] | 0 | 16.19 | 0
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RA7050 NIRON COOL PRO compuesto con fibra de vidrio SDR9 serie 4, recubierto por una capa de PP-RCT aditivado con masterbach resistente a la radiación UV, de diámetros 32 mm y 3,6 mm de espesor. Fabricado según norma UNE EN 15874 y cumpliendo especificaciones para sistemas a presión de tuberías en PP-R según ASTM F2389, certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180°F/82°C). Idóneo para uso en instalaciones a la intemperie en sector circuitos de torres de refrigeración para condensados, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barras de 5,8 m, capa interior color gris y exterior color blanco. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Ref. 27TNIRCLUV329 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCLUV329 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA COOL PRO SDR 9/ Serie 5, D= 32 x 2,9 mm | [6 empty] | 1 | 7.87 | 7.87
Tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RA7050 NIRON COOL PRO compuesto con fibra de vidrio SDR9 serie 4, recubierto por una capa de PP-RCT aditivado con masterbach resistente a la radiación UV, de diámetros 32 mm y 3,6 mm de espesor. Fabricado según norma UNE EN 15874 y cumpliendo especificaciones para sistemas a presión de tuberías en PP-R según ASTM F2389, certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180°F/82°C). Idóneo para uso en instalaciones a la intemperie en sector circuitos de torres de refrigeración para condensados, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barras de 5,8 m, capa interior color gris y exterior color blanco. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Ref. 27TNIRCLUV329 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115035AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 1.92 | 1.57 | 3.01
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.13 | 16.18 | 2.1
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.13 | 14.68 | 1.91
NMANUV32 | Material | u | Accesorio Manguito UV Socket, PP-RCT, D= 32 mm | [6 empty] | 0.25 | 1.86 | 0.47
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NTUV32 | Material | u | Accesorio Te UV Socket, PP-RCT, D= 32 mm | [6 empty] | 0.1 | 2.61 | 0.26
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG3UV2 | Material | u | Accesorio Codo UV Socket, PP-RCT, D= 32 mm | [6 empty] | 0.1 | 2.49 | 0.25
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.159 | 2 | 0.32
[9 empty] | Total TNIRCLUV329 | 0 | 16.19 | 0
TNIRCLUV4011 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA COOL PRO SDR 11/ Serie 5, D= 40 mm | [6 empty] | 0 | 17.93 | 0
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RA7050 NIRON COOL PRO compuesto con fibra de vidrio SDR11 serie 5, recubierto por una capa de PP-RCT aditivado con masterbach resistente a la radiación UV, de diámetros 40 mm y 3,7 mm de espesor. Fabricado según norma UNE EN 15874 y cumpliendo especificaciones para sistemas a presión de tuberías en PP-R según ASTM F2389, certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180°F/82°C). Idóneo para uso en instalaciones a la intemperie en sector circuitos de torres de refrigeración para condensados, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barras de 5,8 m, capa interior color gris y exterior color blanco. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Ref. 27TNIRCLUV4011 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCLUV4011 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA COOL PRO SDR 11/ Serie 5, D= 40 x 3,7 mm | [6 empty] | 1 | 9.58 | 9.58
Tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RA7050 NIRON COOL PRO compuesto con fibra de vidrio SDR11 serie 5, recubierto por una capa de PP-RCT aditivado con masterbach resistente a la radiación UV, de diámetros 40 mm y 3,7 mm de espesor. Fabricado según norma UNE EN 15874 y cumpliendo especificaciones para sistemas a presión de tuberías en PP-R según ASTM F2389, certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180°F/82°C). Idóneo para uso en instalaciones a la intemperie en sector circuitos de torres de refrigeración para condensados, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barras de 5,8 m, capa interior color gris y exterior color blanco. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Ref. 27TNIRCLUV4011 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115040AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 1.54 | 1.88 | 2.9
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.11 | 16.18 | 1.78
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.11 | 14.68 | 1.61
NMANUV40 | Material | u | Accesorio Manguito UV Socket, PP-RCT, D= 40 mm | [6 empty] | 0.25 | 3.07 | 0.77
NTUV40 | Material | u | Accesorio Te UV Socket, PP-RCT, D= 40 mm | [6 empty] | 0.1 | 5.22 | 0.52
NGUV40 | Material | u | Accesorio Codo UV Socket, PP-RCT, D= 40 mm | [6 empty] | 0.1 | 4.17 | 0.42
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.176 | 2 | 0.35
[9 empty] | Total TNIRCLUV4011 | 0 | 17.93 | 0
TNIRCLUV5011 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA COOL PRO SDR 11/ Serie 5, D= 50 mm | [6 empty] | 0 | 23.79 | 0
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RA7050 NIRON COOL PRO compuesto con fibra de vidrio SDR11 serie 5, recubierto por una capa de PP-RCT aditivado con masterbach resistente a la radiación UV, de diámetros 50 mm y 4,6 mm de espesor. Fabricado según norma UNE EN 15874 y cumpliendo especificaciones para sistemas a presión de tuberías en PP-R según ASTM F2389, certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180°F/82°C). Idóneo para uso en instalaciones a la intemperie en sector circuitos de torres de refrigeración para condensados, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barras de 5,8 m, capa interior color gris y exterior color blanco. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Ref. 27TNIRCLUV5011 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCLUV5011 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA COOL PRO SDR 11/ Serie 5, D= 50 x 4,6 mm | [6 empty] | 1 | 13.92 | 13.92
Tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RA7050 NIRON COOL PRO compuesto con fibra de vidrio SDR11 serie 5, recubierto por una capa de PP-RCT aditivado con masterbach resistente a la radiación UV, de diámetros 50 mm y 4,6 mm de espesor. Fabricado según norma UNE EN 15874 y cumpliendo especificaciones para sistemas a presión de tuberías en PP-R según ASTM F2389, certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180°F/82°C). Idóneo para uso en instalaciones a la intemperie en sector circuitos de torres de refrigeración para condensados, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barras de 5,8 m, capa interior color gris y exterior color blanco. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Ref. 27TNIRCLUV5011 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115048AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 1.28 | 2.87 | 3.67
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.093 | 16.18 | 1.5
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.093 | 14.68 | 1.37
NMANUV50 | Material | u | Accesorio Manguito UV Socket, PP-RCT, D= 50 mm | [6 empty] | 0.25 | 4.73 | 1.18
NTUV50 | Material | u | Accesorio Te UV Socket, PP-RCT, D= 50 mm | [6 empty] | 0.1 | 9.68 | 0.97
NGUV50 | Material | u | Accesorio Codo UV Socket, PP-RCT, D= 50 mm | [6 empty] | 0.1 | 7.13 | 0.71
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.233 | 2 | 0.47
[9 empty] | Total TNIRCLUV5011 | 0 | 23.79 | 0
TNIRCLUV6311 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA COOL PRO SDR 11/ Serie 5, D= 63 mm | [6 empty] | 0 | 33.01 | 0
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RA7050 NIRON COOL PRO compuesto con fibra de vidrio SDR11 serie 5, recubierto por una capa de PP-RCT aditivado con masterbach resistente a la radiación UV, de diámetros 63 mm y 5,8 mm de espesor. Fabricado según norma UNE EN 15874 y cumpliendo especificaciones para sistemas a presión de tuberías en PP-R según ASTM F2389, certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180°F/82°C). Idóneo para uso en instalaciones a la intemperie en sector circuitos de torres de refrigeración para condensados, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barras de 5,8 m, capa interior color gris y exterior color blanco. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Ref. 27TNIRCLUV6311 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCLUV6311 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA COOL PRO SDR 11/ Serie 5, D= 63 x 5,8 mm | [6 empty] | 1 | 21.68 | 21.68
Tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RA7050 NIRON COOL PRO compuesto con fibra de vidrio SDR11 serie 5, recubierto por una capa de PP-RCT aditivado con masterbach resistente a la radiación UV, de diámetros 63 mm y 5,8 mm de espesor. Fabricado según norma UNE EN 15874 y cumpliendo especificaciones para sistemas a presión de tuberías en PP-R según ASTM F2389, certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180°F/82°C). Idóneo para uso en instalaciones a la intemperie en sector circuitos de torres de refrigeración para condensados, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barras de 5,8 m, capa interior color gris y exterior color blanco. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Ref. 27TNIRCLUV6311 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115060AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 1.03 | 3.38 | 3.48
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.086 | 16.18 | 1.39
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.086 | 14.68 | 1.26
NMANUV63 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 63 mm | [6 empty] | 0.25 | 7.86 | 1.97
NTUV63 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-RCT, D= 63 mm | [6 empty] | 0.1 | 15.46 | 1.55
NGUV63 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 63 mm | [6 empty] | 0.1 | 10.26 | 1.03
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.324 | 2 | 0.65
[9 empty] | Total TNIRCLUV6311 | 0 | 33.01 | 0
TNIRCLUV7511 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA COOL PRO SDR 11/ Serie 5, D= 75 mm | [6 empty] | 0 | 48.01 | 0
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RA7050 NIRON COOL PRO compuesto con fibra de vidrio SDR11 serie 5, recubierto por una capa de PP-RCT aditivado con masterbach resistente a la radiación UV, de diámetros 75 mm y 6,8 mm de espesor. Fabricado según norma UNE EN 15874 y cumpliendo especificaciones para sistemas a presión de tuberías en PP-R según ASTM F2389, certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180°F/82°C). Idóneo para uso en instalaciones a la intemperie en sector circuitos de torres de refrigeración para condensados, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barras de 5,8 m, capa interior color gris y exterior color blanco. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Ref. 27TNIRCLUV7511 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCLUV7511 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA COOL PRO SDR 11/ Serie 5, D= 75 x 6,8 mm | [6 empty] | 1 | 28.85 | 28.85
Tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RA7050 NIRON COOL PRO compuesto con fibra de vidrio SDR11 serie 5, recubierto por una capa de PP-RCT aditivado con masterbach resistente a la radiación UV, de diámetros 75 mm y 6,8 mm de espesor. Fabricado según norma UNE EN 15874 y cumpliendo especificaciones para sistemas a presión de tuberías en PP-R según ASTM F2389, certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180°F/82°C). Idóneo para uso en instalaciones a la intemperie en sector circuitos de torres de refrigeración para condensados, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barras de 5,8 m, capa interior color gris y exterior color blanco. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Ref. 27TNIRCLUV7511 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115075AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 0.85 | 4.18 | 3.55
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.117 | 16.18 | 1.89
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.117 | 14.68 | 1.72
NTUV75 | Material | u | Accesorio Te UV "a tope", PP-RCT, D= 75 mm | [6 empty] | 0.1 | 60.81 | 6.08
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG7UV5 | Material | u | Accesorio Codo UV "a tope", PP-RCT, D= 75 mm | [6 empty] | 0.1 | 49.8 | 4.98
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.471 | 2 | 0.94
[9 empty] | Total TNIRCLUV7511 | 0 | 48.01 | 0
TNIRCLUV9011 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA COOL PRO SDR 11/ Serie 5, D= 90 mm | [6 empty] | 0 | 69.87 | 0
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RA7050 NIRON COOL PRO compuesto con fibra de vidrio SDR11 serie 5, recubierto por una capa de PP-RCT aditivado con masterbach resistente a la radiación UV, de diámetros 90 mm y 8,2 mm de espesor. Fabricado según norma UNE EN 15874 y cumpliendo especificaciones para sistemas a presión de tuberías en PP-R según ASTM F2389, certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180°F/82°C). Idóneo para uso en instalaciones a la intemperie en sector circuitos de torres de refrigeración para condensados, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barras de 5,8 m, capa interior color gris y exterior color blanco. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Ref. 27TNIRCLUV9011 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCLUV9011 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA COOL PRO SDR 11/ Serie 5, D= 90 x 8,2 mm | [6 empty] | 1 | 42.98 | 42.98
Tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RA7050 NIRON COOL PRO compuesto con fibra de vidrio SDR11 serie 5, recubierto por una capa de PP-RCT aditivado con masterbach resistente a la radiación UV, de diámetros 90 mm y 8,2 mm de espesor. Fabricado según norma UNE EN 15874 y cumpliendo especificaciones para sistemas a presión de tuberías en PP-R según ASTM F2389, certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180°F/82°C). Idóneo para uso en instalaciones a la intemperie en sector circuitos de torres de refrigeración para condensados, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barras de 5,8 m, capa interior color gris y exterior color blanco. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Ref. 27TNIRCLUV9011 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115090AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 0.7 | 4.94 | 3.46
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.123 | 16.18 | 1.99
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.123 | 14.68 | 1.81
NTUV90 | Material | u | Accesorio Te UV "a tope", PP-RCT, D= 90 mm | [6 empty] | 0.1 | 105.1 | 10.51
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NGUV90 | Material | u | Accesorio Codo UV "a tope", PP-RCT, D= 90 mm | [6 empty] | 0.1 | 77.45 | 7.75
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.685 | 2 | 1.37
[9 empty] | Total TNIRCLUV9011 | 0 | 69.87 | 0
TNIRCLUV11011 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA COOL PRO SDR 11/ Serie 5, D= 110 mm | [6 empty] | 0 | 98.26 | 0
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RA7050 NIRON COOL PRO compuesto con fibra de vidrio SDR11 serie 5, recubierto por una capa de PP-RCT aditivado con masterbach resistente a la radiación UV, de diámetros 110 mm y 10 mm de espesor. Fabricado según norma UNE EN 15874 y cumpliendo especificaciones para sistemas a presión de tuberías en PP-R según ASTM F2389, certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180°F/82°C). Idóneo para uso en instalaciones a la intemperie en sector circuitos de torres de refrigeración para condensados, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barras de 5,8 m, capa interior color gris y exterior color blanco. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Ref. 27TNIRCLUV11011 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCLUV11011 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA COOL PRO SDR 11/ Serie 5, D= 110 x 10,0 mm | [6 empty] | 1 | 65.85 | 65.85
Tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RA7050 NIRON COOL PRO compuesto con fibra de vidrio SDR11 serie 5, recubierto por una capa de PP-RCT aditivado con masterbach resistente a la radiación UV, de diámetros 110 mm y 10 mm de espesor. Fabricado según norma UNE EN 15874 y cumpliendo especificaciones para sistemas a presión de tuberías en PP-R según ASTM F2389, certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180°F/82°C). Idóneo para uso en instalaciones a la intemperie en sector circuitos de torres de refrigeración para condensados, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barras de 5,8 m, capa interior color gris y exterior color blanco. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Ref. 27TNIRCLUV11011 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115110AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 0.59 | 6.28 | 3.71
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.133 | 16.18 | 2.15
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.133 | 14.68 | 1.95
NTUV110 | Material | u | Accesorio Te UV"a tope", PP-RCT, D= 110 mm | [6 empty] | 0.1 | 127.19 | 12.72
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NGUV110 | Material | u | Accesorio Codo UV"a tope", PP-RCT, D= 110 mm | [6 empty] | 0.1 | 99.54 | 9.95
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.963 | 2 | 1.93
[9 empty] | Total TNIRCLUV11011 | 0 | 98.26 | 0
TNIRCLUV12511 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA COOL PRO SDR 11/ Serie 5, D= 125 mm | [6 empty] | 0 | 119.58 | 0
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RA7050 NIRON COOL PRO compuesto con fibra de vidrio SDR11 serie 5, recubierto por una capa de PP-RCT aditivado con masterbach resistente a la radiación UV, de diámetros 125 mm y 11,4 mm de espesor. Fabricado según norma UNE EN 15874 y cumpliendo especificaciones para sistemas a presión de tuberías en PP-R según ASTM F2389, certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180°F/82°C). Idóneo para uso en instalaciones a la intemperie en sector circuitos de torres de refrigeración para condensados, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barras de 5,8 m, capa interior color gris y exterior color blanco. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Ref. 27TNIRCLUV12511 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCLUV12511 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA COOL PRO SDR 11/ Serie 5, D= 125 x 11,4 mm | [6 empty] | 1 | 81.15 | 81.15
Tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RA7050 NIRON COOL PRO compuesto con fibra de vidrio SDR11 serie 5, recubierto por una capa de PP-RCT aditivado con masterbach resistente a la radiación UV, de diámetros 125 mm y 11,4 mm de espesor. Fabricado según norma UNE EN 15874 y cumpliendo especificaciones para sistemas a presión de tuberías en PP-R según ASTM F2389, certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180°F/82°C). Idóneo para uso en instalaciones a la intemperie en sector circuitos de torres de refrigeración para condensados, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barras de 5,8 m, capa interior color gris y exterior color blanco. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Ref. 27TNIRCLUV12511 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115125AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 0.55 | 7.98 | 4.39
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.149 | 16.18 | 2.41
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.149 | 14.68 | 2.19
NTUV125 | Material | u | Accesorio Te UV "a tope", PP-RCT, D= 125 mm | [6 empty] | 0.1 | 160.41 | 16.04
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NGUV125 | Material | u | Accesorio Codo UV "a tope", PP-RCT, D= 125 mm | [6 empty] | 0.1 | 110.61 | 11.06
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.172 | 2 | 2.34
[9 empty] | Total TNIRCLUV12511 | 0 | 119.58 | 0
TNIRCLUV16017 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA COOL PRO SDR 17/ Serie 8, D= 160 mm | [6 empty] | 0 | 145.96 | 0
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RA7050 NIRON COOL PRO compuesto con fibra de vidrio SDR17 serie 8, recubierto por una capa de PP-RCT aditivado con masterbach resistente a la radiación UV, de diámetros 160 mm y 9,5 mm de espesor. Fabricado según norma UNE EN 15874 y cumpliendo especificaciones para sistemas a presión de tuberías en PP-R según ASTM F2389, certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180°F/82°C). Idóneo para uso en instalaciones a la intemperie en sector circuitos de torres de refrigeración para condensados, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barras de 5,8 m, capa interior color gris y exterior color blanco. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Ref. 27TNIRCLUV16017 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCLUV16017 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA COOL PRO SDR 17/ Serie 8, D= 160 x 19,5 mm | [6 empty] | 1 | 109.68 | 109.68
Tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RA7050 NIRON COOL PRO compuesto con fibra de vidrio SDR17 serie 8, recubierto por una capa de PP-RCT aditivado con masterbach resistente a la radiación UV, de diámetros 160 mm y 9,5 mm de espesor. Fabricado según norma UNE EN 15874 y cumpliendo especificaciones para sistemas a presión de tuberías en PP-R según ASTM F2389, certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180°F/82°C). Idóneo para uso en instalaciones a la intemperie en sector circuitos de torres de refrigeración para condensados, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barras de 5,8 m, capa interior color gris y exterior color blanco. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Ref. 27TNIRCLUV16017 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115160AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 0.33 | 9.88 | 3.26
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.161 | 16.18 | 2.6
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.161 | 14.68 | 2.36
NTUV17160MM | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-RCT, D= 160 mm | [6 empty] | 0.1 | 126.09 | 12.61
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
NGUV9017160MM | Material | u | Accesorio Codo "a tope", PP-RCT, D= 160 mm | [6 empty] | 0.1 | 125.86 | 12.59
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.431 | 2 | 2.86
[9 empty] | Total TNIRCLUV16017 | 0 | 145.96 | 0
TNIRCLUV20017 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA COOL PRO SDR 17/ Serie 8, D= 200 mm | [6 empty] | 0 | 279.55 | 0
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RA7050 NIRON COOL PRO compuesto con fibra de vidrio SDR17 serie 8, recubierto por una capa de PP-RCT aditivado con masterbach resistente a la radiación UV, de diámetros 200 mm y 11,9 mm de espesor. Fabricado según norma UNE EN 15874 y cumpliendo especificaciones para sistemas a presión de tuberías en PP-R según ASTM F2389, certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180°F/82°C). Idóneo para uso en instalaciones a la intemperie en sector circuitos de torres de refrigeración para condensados, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barras de 5,8 m, capa interior color gris y exterior color blanco. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Ref. 27TNIRCLUV20017 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCLUV20017 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA COOL PRO SDR 17/ Serie 8, D= 200 x 11,9 mm | [6 empty] | 1 | 190.3 | 190.3
Tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RA7050 NIRON COOL PRO compuesto con fibra de vidrio SDR17 serie 8, recubierto por una capa de PP-RCT aditivado con masterbach resistente a la radiación UV, de diámetros 200 mm y 11,9 mm de espesor. Fabricado según norma UNE EN 15874 y cumpliendo especificaciones para sistemas a presión de tuberías en PP-R según ASTM F2389, certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180°F/82°C). Idóneo para uso en instalaciones a la intemperie en sector circuitos de torres de refrigeración para condensados, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barras de 5,8 m, capa interior color gris y exterior color blanco. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Ref. 27TNIRCLUV20017 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115200AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 0.31 | 16.46 | 5.1
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.181 | 16.18 | 2.93
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.181 | 14.68 | 2.66
NTUV17200MM | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-RCT, D= 200 mm | [6 empty] | 0.1 | 393.68 | 39.37
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
NGUV9017200MM | Material | u | Accesorio Codo "a tope",PP-RCT, D=200 mm | [6 empty] | 0.1 | 337.1 | 33.71
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 2.741 | 2 | 5.48
[9 empty] | Total TNIRCLUV20017 | 0 | 279.55 | 0
TNIRCLUV25017 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA COOL PRO SDR 17/ Serie 8, D= 250 mm | [6 empty] | 0 | 410.41 | 0
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RA7050 NIRON COOL PRO compuesto con fibra de vidrio SDR17 serie 8, recubierto por una capa de PP-RCT aditivado con masterbach resistente a la radiación UV, de diámetros 250 mm y 14,9 mm de espesor. Fabricado según norma UNE EN 15874 y cumpliendo especificaciones para sistemas a presión de tuberías en PP-R según ASTM F2389, certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180°F/82°C). Idóneo para uso en instalaciones a la intemperie en sector circuitos de torres de refrigeración para condensados, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barras de 5,8 m, capa interior color gris y exterior color blanco. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Ref. 27TNIRCLUV25017 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCLUV25017 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 17/ Serie 8, D= 250 x 14,9 mm | [6 empty] | 1 | 274.23 | 274.23
Tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RA7050 NIRON COOL PRO compuesto con fibra de vidrio SDR17 serie 8, recubierto por una capa de PP-RCT aditivado con masterbach resistente a la radiación UV, de diámetros 250 mm y 14,9 mm de espesor. Fabricado según norma UNE EN 15874 y cumpliendo especificaciones para sistemas a presión de tuberías en PP-R según ASTM F2389, certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180°F/82°C). Idóneo para uso en instalaciones a la intemperie en sector circuitos de torres de refrigeración para condensados, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barras de 5,8 m, capa interior color gris y exterior color blanco. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Ref. 27TNIRCLUV25017 de la serie Niron de ITALSAN.
33168250 | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de carga pesada | [6 empty] | 0.39 | 50.73 | 19.78
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.242 | 16.18 | 3.92
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.242 | 14.68 | 3.55
NTUV17250MMB | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-RCT, D= 250 mm | [6 empty] | 0.1 | 597.28 | 59.73
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
NGUV9017250MM | Material | u | Accesorio Codo "a tope",PP-RCT, D=250 mm | [6 empty] | 0.1 | 411.48 | 41.15
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 4.024 | 2 | 8.05
[9 empty] | Total TNIRCLUV25017 | 0 | 410.41 | 0
TNIRCLUV31517 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA COOL PRO SDR 17/ Serie 8, D= 315 mm | [6 empty] | 0 | 663.04 | 0
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RA7050 NIRON COOL PRO compuesto con fibra de vidrio SDR17 serie 8, recubierto por una capa de PP-RCT aditivado con masterbach resistente a la radiación UV, de diámetros 315 mm y 18,7 mm de espesor. Fabricado según norma UNE EN 15874 y cumpliendo especificaciones para sistemas a presión de tuberías en PP-R según ASTM F2389, certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180°F/82°C). Idóneo para uso en instalaciones a la intemperie en sector circuitos de torres de refrigeración para condensados, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barras de 5,8 m, capa interior color gris y exterior color blanco. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Ref. 27TNIRCLUV31517 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCLUV31517 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA COOL PRO SDR 17/ Serie 8, D= 315 x 18,7 mm | [6 empty] | 1 | 409.51 | 409.51
Tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RA7050 NIRON COOL PRO compuesto con fibra de vidrio SDR17 serie 8, recubierto por una capa de PP-RCT aditivado con masterbach resistente a la radiación UV, de diámetros 315 mm y 18,7 mm de espesor. Fabricado según norma UNE EN 15874 y cumpliendo especificaciones para sistemas a presión de tuberías en PP-R según ASTM F2389, certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180°F/82°C). Idóneo para uso en instalaciones a la intemperie en sector circuitos de torres de refrigeración para condensados, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barras de 5,8 m, capa interior color gris y exterior color blanco. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Ref. 27TNIRCLUV31517 de la serie Niron de ITALSAN.
33168325 | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de carga pesada | [6 empty] | 0.3 | 43.67 | 13.1
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.271 | 16.18 | 4.38
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.271 | 14.68 | 3.98
NTUV17315MMB | Material | u | Accesorio Te "a tope", PP-RCT, D= 315 mm | [6 empty] | 0.1 | 1060 | 106
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
NGUV9017315MMB | Material | u | Accesorio Codo "a tope", PP-RCT, D= 315 mm | [6 empty] | 0.1 | 1130.67 | 113.07
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 6.5 | 2 | 13
[9 empty] | Total TNIRCLUV31517 | 0 | 663.04 | 0
TNIRCLUV35517 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA COOL PRO SDR 17/ Serie 8, D= 355 mm | [6 empty] | 0 | 908.88 | 0
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RA7050 NIRON COOL PRO compuesto con fibra de vidrio SDR17 serie 8, recubierto por una capa de PP-RCT aditivado con masterbach resistente a la radiación UV, de diámetros 355 mm y 21,1 mm de espesor. Fabricado según norma UNE EN 15874 y cumpliendo especificaciones para sistemas a presión de tuberías en PP-R según ASTM F2389, certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180°F/82°C). Idóneo para uso en instalaciones a la intemperie en sector circuitos de torres de refrigeración para condensados, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barras de 5,8 m, capa interior color gris y exterior color blanco. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Ref. 27TNIRCLUV35517 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCLUV35517 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA COOL PRO SDR 17/ Serie 8, D= 355 x 21,1 mm | [6 empty] | 1 | 521 | 521
Tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RA7050 NIRON COOL PRO compuesto con fibra de vidrio SDR17 serie 8, recubierto por una capa de PP-RCT aditivado con masterbach resistente a la radiación UV, de diámetros 355 mm y 21,1 mm de espesor. Fabricado según norma UNE EN 15874 y cumpliendo especificaciones para sistemas a presión de tuberías en PP-R según ASTM F2389, certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180°F/82°C). Idóneo para uso en instalaciones a la intemperie en sector circuitos de torres de refrigeración para condensados, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barras de 5,8 m, capa interior color gris y exterior color blanco. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Ref. 27TNIRCLUV35511 de la serie Niron de ITALSAN.
33168364 | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de carga pesada | [6 empty] | 0.3 | 54.54 | 16.36
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.299 | 14.68 | 4.39
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.299 | 16.18 | 4.84
NTUV17355MMB | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-RCT, D= 355 mm | [6 empty] | 0.1 | 1766.67 | 176.67
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
NGUV9017355MMB | Material | u | Accesorio Codo "a tope", PP-RCT, D= 355 mm | [6 empty] | 0.1 | 1678 | 167.8
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 8.911 | 2 | 17.82
[9 empty] | Total TNIRCLUV35517 | 0 | 908.88 | 0
TNIRCLUV40017 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA COOL PRO SDR 17/ Serie 8, D= 400 mm | [6 empty] | 0 | 1114.32 | 0
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RA7050 NIRON COOL PRO compuesto con fibra de vidrio SDR17 serie 8, recubierto por una capa de PP-RCT aditivado con masterbach resistente a la radiación UV, de diámetros 400 mm y 23,7 mm de espesor. Fabricado según norma UNE EN 15874 y cumpliendo especificaciones para sistemas a presión de tuberías en PP-R según ASTM F2389, certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180°F/82°C). Idóneo para uso en instalaciones a la intemperie en sector circuitos de torres de refrigeración para condensados, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barras de 5,8 m, capa interior color gris y exterior color blanco. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Ref. 27TNIRCLUV40017 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCLUV40017 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA COOL PRO SDR 17/ Serie 8, D= 400 x 23,7 mm | [6 empty] | 1 | 654.78 | 654.78
Tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RA7050 NIRON COOL PRO compuesto con fibra de vidrio SDR17 serie 8, recubierto por una capa de PP-RCT aditivado con masterbach resistente a la radiación UV, de diámetros 400 mm y 23,7 mm de espesor. Fabricado según norma UNE EN 15874 y cumpliendo especificaciones para sistemas a presión de tuberías en PP-R según ASTM F2389, certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180°F/82°C). Idóneo para uso en instalaciones a la intemperie en sector circuitos de torres de refrigeración para condensados, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barras de 5,8 m, capa interior color gris y exterior color blanco. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Ref. 27TNIRCLUV40017 de la serie Niron de ITALSAN.
33168408 | Material | u | Material aux.sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de carga pesada | [6 empty] | 0.3 | 59.2 | 17.76
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.326 | 16.18 | 5.27
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.326 | 14.68 | 4.79
NTUV17400MMB | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-RCT, D= 400 mm | [6 empty] | 0.1 | 2190.67 | 219.07
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo te de polipropileno copolímero random PP-R 100 Compuesto con FV: Niron Clima SDR 11, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -20 °C y 70 °C.
NGUV9017400MMB | Material | u | Accesorio Codo ''a tope'', PP-RCT, D= 400 mm | [6 empty] | 0.1 | 1908 | 190.8
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R 100 Compuesto con FV: Niron Clima SDR 11, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -20 °C y 70 °C.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 10.925 | 2 | 21.85
[9 empty] | Total TNIRCLUV40017 | 0 | 1114.32 | 0
[9 empty] | Total NIRON CLIMA COOL PRO | 1 | 0 | 0
Válvulas clima | Capítulo |  | VALVULAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
27NRSPPRCT20 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 20mm | [6 empty] | 0 | 66.32 | 0
Válvula de esfera ITALSAN polipropileno PP-RCT RA7050 de diámetro 20mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP-RCT RA7050, asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios del Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
27NRSPPRCT25 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 25mm | [6 empty] | 0 | 76.66 | 0
Válvula de esfera ITALSAN polipropileno PP-RCT RA7050 de diámetro 25mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP-RCT RA7050 , asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
27NRSPPRCT32 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 32mm | [6 empty] | 0 | 92.65 | 0
Válvula de esfera ITALSAN polipropileno PP-RCT RA7050 de diámetro 32mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP-RCT RA7050 , asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
27NRSPPRCT40 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 40mm | [6 empty] | 0 | 114.9 | 0
Válvula de esfera ITALSAN polipropileno PP-RCT RA7050 de diámetro 40mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP-RCT RA7050 , asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
27NRSPPRCT50 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 50mm | [6 empty] | 0 | 149.73 | 0
Válvula de esfera ITALSAN polipropileno PP-RCT RA7050 de diámetro 50mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP-RCT RA7050 , asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
27NRSPPRCT63 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 63mm | [6 empty] | 0 | 191.69 | 0
Válvula de esfera ITALSAN polipropileno PP-RCT RA7050 de diámetro 63mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP-RCT RA7050 , asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
27NRSPPRCT75 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 75mm | [6 empty] | 0 | 337.73 | 0
Válvula de esfera ITALSAN polipropileno PP-RCT RA7050 de diámetro 75mm - PP PN10 a 20°C, de cuerpo y bola fabricados en PP-RCT RA7050 , asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
27NRSPPRCT90 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 90mm | [6 empty] | 0 | 416.73 | 0
Válvula de esfera ITALSAN polipropileno PP-RCT RA7050 de diámetro 90mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP-RCT RA7050 , asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
27NRSPPRCT110 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 110mm | [6 empty] | 0 | 612.66 | 0
Válvula de esfera ITALSAN polipropileno PP-RCT RA7050 de diámetro 110mm - PP PN10 a 20 °C de cuerpo y bola fabricados en PP-RCT RA7050 , asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20 °C y 80 °C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
NRSPP20 | Material | u | Válvula de paso de esfera. Cuerpo en PP-R y esfera latón níquel OT unión socket D=20mm | [6 empty] | 0 | 19.44 | 0
Válvula de bola de diámetro 20mm - PN25, con cuerpo de polipropileno copolímero random PP-R y bola de latón niquelado, para unión por termo fusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC. Presentación en color azul Niron con maneta roja/negra indiferentemente.
NRSPP25 | Material | u | Válvula de paso de esfera. Cuerpo en PP-R y esfera latón níquel OT unión socket D= 25mm | [6 empty] | 0 | 25.6 | 0
Válvula de bola de diámetro 25mm - PN25, con cuerpo de polipropileno copolímero random PP-R y bola de latón niquelado, para unión por termo fusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC. Presentación en color azul Niron con maneta roja/negra indiferentemente.
NRSPP32 | Material | u | Válvula de paso de esfera. Cuerpo en PP-R y esfera latón níquel OT unión socket D= 32mm | [6 empty] | 0 | 35.14 | 0
Válvula de bola de diámetro 32mm - PN25, con cuerpo de polipropileno copolímero random PP-R y bola de latón niquelado, para unión por termo fusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC. Presentación en color azul Niron con maneta roja/negra indiferentemente.
NRSPP40 | Material | u | Válvula de paso de esfera. Cuerpo en PP-R y esfera latón níquel OT unión socket D= 40mm | [6 empty] | 0 | 74.27 | 0
Válvula de bola de diámetro 40mm - PN25, con cuerpo de polipropileno copolímero random PP-R y bola de latón niquelado, para unión por termo fusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC. Presentación en color azul Niron con maneta roja/negra indiferentemente.
NRSPP50 | Material | u | Válvula de paso de esfera. Cuerpo en PP-R y esfera latón níquel OT unión socket D= 50mm | [6 empty] | 0 | 107.02 | 0
Válvula de bola de diámetro 50mm - PN25, con cuerpo de polipropileno copolímero random PP-R y bola de latón niquelado, para unión por termo fusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC. Presentación en color azul Niron con maneta roja/negra indiferentemente.
EPDM63BM | Material | u | Válvula de mariposa PN10. Cuerpo en PP Unión embridada D= 63mm | [6 empty] | 0 | 352.52 | 0
Válvula de mariposa de polipropileno PP de diámetro 63mm - PN10, de cuerpo y disco fabricados en PP, juntas en EPDM, para unión mediante brida DIN EN 1092-1 PN10, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Certificado y Marcado CE. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre 0°C y 80°C. Presentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM75BM | Material | u | Válvula de mariposa PN10. Cuerpo en PP Unión embridada D= 75mm | [6 empty] | 0 | 357.21 | 0
Válvula de mariposa de polipropileno PP de diámetro 75mm - PN10, de cuerpo y disco fabricados en PP, juntas en EPDM, para unión mediante brida DIN EN 1092-1 PN10, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Certificado y Marcado CE. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre 0°C y 80°C. Presentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM90BM | Material | u | Válvula de mariposa PN10. Cuerpo en PP Unión embridada D= 90mm | [6 empty] | 0 | 392.27 | 0
Válvula de mariposa de polipropileno PP de diámetro 90mm - PN10, de cuerpo y disco fabricados en PP, juntas en EPDM, para unión mediante brida DIN EN 1092-1 PN10, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Certificado y Marcado CE. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre 0°C y 80°C. Presentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM110BM | Material | u | Válvula de mariposa PN10. Cuerpo en PP Unión embridada D= 110mm | [6 empty] | 0 | 484.54 | 0
Válvula de mariposa de polipropileno PP de diámetro 110mm - PN10, de cuerpo y disco fabricados en PP, juntas en EPDM, para unión mediante brida DIN EN 1092-1 PN10, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Certificado y Marcado CE. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre 0°C y 80°C. Presentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM125BM | Material | u | Válvula de mariposa PN10. Cuerpo en PP Unión embridada D= 125mm | [6 empty] | 0 | 599.23 | 0
Válvula de mariposa de polipropileno PP de diámetro 125mm - PN10, de cuerpo y disco fabricados en PP, juntas en EPDM, para unión mediante brida DIN EN 1092-1 PN10, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Certificado y Marcado CE. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre 0°C y 80°C. Presentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM160BM | Material | u | Válvula de mariposa PN10. Cuerpo en PP Unión embridada D= 160mm | [6 empty] | 0 | 639.93 | 0
Válvula de mariposa de polipropileno PP de diámetro 160mm - PN10, de cuerpo y disco fabricados en PP, juntas en EPDM, para unión mediante brida DIN EN 1092-1 PN10, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Certificado y Marcado CE. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre 0°C y 80°C. Presentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM200BM | Material | u | Válvula de mariposa PN10. Cuerpo en PP Unión embridada D= 200mm | [6 empty] | 0 | 1127.79 | 0
Válvula de mariposa de polipropileno PP de diámetro 200mm - PN10, de cuerpo y disco fabricados en PP, juntas en EPDM, para unión mediante brida DIN EN 1092-1 PN10, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Certificado y Marcado CE. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre 0°C y 80°C. Presentación en color gris guijarro RAL 7032.
[9 empty] | Total Válvulas clima | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total CLIMA Y REFRIGE UV | 1 | 0 | 0
BIES Y ROCIADORES | Capítulo |  | Precios Descompuestos Bies o Rociadores NIRON RED | [6 empty] | 1 | 0 | 0
BiRoRED | Capítulo | m | Bies o Rociadores con tubería NIRON RED | [6 empty] | 1 | 0 | 0
03TNIRRCTRED2011 | Partida | m | Tubería Niron Monocapa con PP-RCT RF: NIRON RED SDR 11/ Serie 5, D= 20 mm | [6 empty] | 0 | 9.67 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON RED de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego, SDR 11 serie 5, de diámetro 20 mm y 1,8 mm de espesor. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según Euroclase norma EN 13501 y con la acreditación DIT nº643/19 para rociadores automáticos y DIT nº644/19 para BIEs de EDUARDO TORROJA según RIPCI aprobado por el RD 513/2017. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas (BIEs) o rociadores automáticos para Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario 1, Riesgo Ordinario 2, Riesgo Ordinario 3, Riesgo Ordinario 4, según CTE y Anexo A de la UNE 12845; y para Riesgo Bajo y Riesgo Medio según RSCIEI. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas BIEs o por rociadores. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas tipo pera. Certificado según ISO 14001. Presentación en barra de 5,8m/4m color rojo, ref. 03TNIRRCTRED2074 de la serie Niron de ITALSAN.
U03TNIRRCTRED2011 | Material | m | Tubo PP-RCT RF monocapa: NIRON RED SDR 11/Serie 5, D= 20 x 1,8 mm | [6 empty] | 1 | 2.67 | 2.67
Tubo NIRON RED de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego, SDR 11 serie 5 de diámetro 20 mm y 1,8 mm de espesor. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según Euroclase norma EN 13501, y con la acreditación DIT nº643/19 para rociadores automáticos y DIT nº644/19 para BIEs de EDUARDO TORROJA según RIPCI aprobado por el RD 513/2017. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas (BIEs) o rociadores automáticos para Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario 1, Riesgo Ordinario 2, Riesgo Ordinario 3, Riesgo Ordinario 4, según CTE y Anexo A de la UNE 12845; y para Riesgo Bajo y Riesgo Medio según RSCIEI. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 5,8m/4m color rojo, ref. 03TNIRRCTRED2011 de la serie Niron de ITALSAN.
ABPERA20 | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera tipo pera | [6 empty] | 1.1 | 1.14 | 1.25
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.171 | 16.18 | 2.77
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.171 | 14.68 | 2.51
03NMANRED20 | Material | u | Accesorio Manguito Socket PP-RCT RF D= 20 mm | [6 empty] | 0.25 | 0.54 | 0.14
Accesorio Manguito Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 20 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NMANRED20 de la serie Niron de ITALSAN.
03NTRED20 | Material | u | Accesorio Te Socket PP-RCT RF D= 20 mm | [6 empty] | 0.1 | 0.79 | 0.08
Accesorio Te Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 20 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NTRED20 de la serie Niron de ITALSAN.
03NGRED20 | Material | u | Accesorio Codo Socket PP-RCT RF D= 20 mm | [6 empty] | 0.1 | 0.59 | 0.06
Accesorio Codo Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 20 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NGRED20 de la serie Niron de ITALSAN.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.095 | 2 | 0.19
[9 empty] | Total 03TNIRRCTRED2011 | 0 | 9.67 | 0
03TNIRRCTRED2511 | Partida | m | Tubería Niron Monocapa con PP-RCT RF: NIRON RED SDR 11/ Serie 5, D= 25 mm | [6 empty] | 0 | 10.07 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON RED de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego, SDR 11 serie 5, de diámetro 25 mm y 2,3 mm de espesor. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según Euroclase norma EN 13501 y con la acreditación DIT nº643/19 para rociadores automáticos y DIT nº644/19 para BIEs de EDUARDO TORROJA según RIPCI aprobado por el RD 513/2017. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas (BIEs) o rociadores automáticos para Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario 1, Riesgo Ordinario 2, Riesgo Ordinario 3, Riesgo Ordinario 4, según CTE y Anexo A de la UNE 12845; y para Riesgo Bajo y Riesgo Medio según RSCIEI. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas BIEs o por rociadores. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas tipo pera. Certificado según ISO 14001. Presentación en barra de 5,8m/4m color rojo, ref. 03TNIRRCTRED2574 de la serie Niron de ITALSAN.
U03TNIRRCTRED2511 | Material | m | Tubo PP-RCT RF monocapa: NIRON RED SDR 11/ Serie 5, D= 25 x 2,3 mm | [6 empty] | 1 | 3.9 | 3.9
Tubo NIRON RED de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego, SDR 11 serie 5, de diámetro 25 mm y 2,3mm de espesor. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según Euroclase norma EN 13501, y con la acreditación DIT nº643/19 para rociadores automáticos y DIT nº644/19 para BIEs de EDUARDO TORROJA según RIPCI aprobado por el RD 513/2017. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas (BIEs) o rociadores automáticos para Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario 1, Riesgo Ordinario 2, Riesgo Ordinario 3, Riesgo Ordinario 4, según CTE y Anexo A de la UNE 12845; y para Riesgo Bajo y Riesgo Medio según RSCIEI. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 5,8m/4m color rojo, ref. 03TNIRRCTRED2511 de la serie Niron de ITALSAN.
ABPERA25 | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera tipo pera | [6 empty] | 0.96 | 1.14 | 1.09
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.148 | 16.18 | 2.39
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.148 | 14.68 | 2.17
03NMANRED25 | Material | u | Accesorio Manguito Socket PP-RCT RF D= 25 mm | [6 empty] | 0.25 | 0.59 | 0.15
Accesorio Manguito Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 25 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NMANRED25 de la serie Niron de ITALSAN.
03NTRED25 | Material | u | Accesorio Te Socket PP-RCT RF D= 25 mm | [6 empty] | 0.1 | 0.98 | 0.1
Accesorio Te Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 25 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NTRED25 de la serie Niron de ITALSAN.
03NGRED25 | Material | u | Accesorio Codo Socket PP-RCT RF D= 25 mm | [6 empty] | 0.1 | 0.74 | 0.07
Accesorio Codo Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 25 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NGRED25 de la serie Niron de ITALSAN.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.099 | 2 | 0.2
[9 empty] | Total 03TNIRRCTRED2511 | 0 | 10.07 | 0
03TNIRRCTRED3211 | Partida | m | Tubería Niron Monocapa con PP-RCT RF: NIRON RED SDR 11/ Serie 5, D= 32 mm | [6 empty] | 0 | 10.78 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON RED de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego, SDR 11 serie 5, de diámetro 32 mm y 2,9 mm de espesor. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según Euroclase norma EN 13501 y con la acreditación DIT nº643/19 para rociadores automáticos y DIT nº644/19 para BIEs de EDUARDO TORROJA según RIPCI aprobado por el RD 513/2017. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas (BIEs) o rociadores automáticos para Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario 1, Riesgo Ordinario 2, Riesgo Ordinario 3, Riesgo Ordinario 4, según CTE y Anexo A de la UNE 12845; y para Riesgo Bajo y Riesgo Medio según RSCIEI. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas BIEs o por rociadores. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas tipo pera. Certificado según ISO 14001. Presentación en barra de 5,8m/4m color rojo, ref. 03TNIRRCTRED3211 de la serie Niron de ITALSAN.
U03TNIRRCTRED3211 | Material | m | Tubo PP-RCT RF monocapa: NIRON RED SDR 11/ Serie 5, D= 32 x 2,9 mm | [6 empty] | 1 | 5.05 | 5.05
Tubo NIRON RED de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego, SDR 11 serie 5, de diámetro 32 mm y 2,9 mm de espesor. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según Euroclase norma EN 13501, y con la acreditación DIT nº643/19 para rociadores automáticos y DIT nº644/19 para BIEs de EDUARDO TORROJA según RIPCI aprobado por el RD 513/2017. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas (BIEs) o rociadores automáticos para Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario 1, Riesgo Ordinario 2, Riesgo Ordinario 3, Riesgo Ordinario 4, según CTE y Anexo A de la UNE 12845; y para Riesgo Bajo y Riesgo Medio según RSCIEI. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 5,8m/4m color rojo, ref. 03TNIRRCTRED3211 de la serie Niron de ITALSAN.
ABPERA32 | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera tipo pera | [6 empty] | 0.85 | 1.14 | 0.97
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.13 | 16.18 | 2.1
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.13 | 14.68 | 1.91
03NMANRED32 | Material | u | Accesorio Manguito Socket PP-RCT RF D= 32 mm | [6 empty] | 0.25 | 0.99 | 0.25
Accesorio Manguito Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 32 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NMANRED32 de la serie Niron de ITALSAN.
03NTRED32 | Material | u | Accesorio Te Socket PP-RCT RF D= 32 mm | [6 empty] | 0.1 | 1.61 | 0.16
Accesorio Te Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 32 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NTRED32 de la serie Niron de ITALSAN.
03NGRED32 | Material | u | Accesorio Codo Socket PP-RCT RF D= 32 mm | [6 empty] | 0.1 | 1.3 | 0.13
Accesorio Codo Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 32 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NGRED32 de la serie Niron de ITALSAN.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.106 | 2 | 0.21
[9 empty] | Total 03TNIRRCTRED3211 | 0 | 10.78 | 0
03TNIRRCTRED4011 | Partida | m | Tubería Niron Monocapa con PP-RCT RF: NIRON RED SDR 11/ Serie 5, D= 40 mm | [6 empty] | 0 | 13.06 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON RED de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego, SDR 11 serie 5, de diámetro 40 mm y 3,7 mm de espesor. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según Euroclase norma EN 13501 y con la acreditación DIT nº643/19 para rociadores automáticos y DIT nº644/19 para BIEs de EDUARDO TORROJA según RIPCI aprobado por el RD 513/2017. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas (BIEs) o rociadores automáticos para Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario 1, Riesgo Ordinario 2, Riesgo Ordinario 3, Riesgo Ordinario 4, según CTE y Anexo A de la UNE 12845; y para Riesgo Bajo y Riesgo Medio según RSCIEI. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas BIEs o por rociadores. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas tipo pera. Certificado según ISO 14001. Presentación en barra de 5,8m/4m color rojo, ref. 03TNIRRCTRED4011 de la serie Niron de ITALSAN.
U03TNIRRCTRED4011 | Material | m | Tubo PP-RCT RF monocapa: NIRON RED SDR 11/ Serie 5, D= 40 x 3,7 mm | [6 empty] | 1 | 7.67 | 7.67
Tubo NIRON RED de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego, SDR 11 serie 5, de diámetro 40 mm y 3,7 mm de espesor. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según Euroclase norma EN 13501, y con la acreditación DIT nº643/19 para rociadores automáticos y DIT nº644/19 para BIEs de EDUARDO TORROJA según RIPCI aprobado por el RD 513/2017. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas (BIEs) o rociadores automáticos para Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario 1, Riesgo Ordinario 2, Riesgo Ordinario 3, Riesgo Ordinario 4, según CTE y Anexo A de la UNE 12845; y para Riesgo Bajo y Riesgo Medio según RSCIEI. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 5,8m/4m color rojo, ref. 03TNIRRCTRED4011 de la serie Niron de ITALSAN.
ABPERA40 | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera tipo pera | [6 empty] | 0.7 | 1.15 | 0.81
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.11 | 16.18 | 1.78
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.11 | 14.68 | 1.61
03NMANRED40 | Material | u | Accesorio Manguito Socket PP-RCT RF D= 40 mm | [6 empty] | 0.25 | 1.6 | 0.4
Accesorio Manguito Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 40 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NMANRED40 de la serie Niron de ITALSAN.
03NTRED40 | Material | u | Accesorio Te Socket PP-RCT RF D= 40 mm | [6 empty] | 0.1 | 2.9 | 0.29
Accesorio Te Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 40 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NTRED40 de la serie Niron de ITALSAN.
03NGRED40 | Material | u | Accesorio Codo Socket PP-RCT RF D= 40 mm | [6 empty] | 0.1 | 2.35 | 0.24
Accesorio Codo Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 40 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NGRED40 de la serie Niron de ITALSAN.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.128 | 2 | 0.26
[9 empty] | Total 03TNIRRCTRED4011 | 0 | 13.06 | 0
03TNIRRCTRED5011 | Partida | m | Tubería Niron Monocapa con PP-RCT RF: NIRON RED SDR 11/ Serie 5, D= 50 mm | [6 empty] | 0 | 16.98 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON RED de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego, SDR 11 serie 5, de diámetro 50 mm y 4,6 mm de espesor. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según Euroclase norma EN 13501 y con la acreditación DIT nº643/19 para rociadores automáticos y DIT nº644/19 para BIEs de EDUARDO TORROJA según RIPCI aprobado por el RD 513/2017. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas (BIEs) o rociadores automáticos para Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario 1, Riesgo Ordinario 2, Riesgo Ordinario 3, Riesgo Ordinario 4, según CTE y Anexo A de la UNE 12845; y para Riesgo Bajo y Riesgo Medio según RSCIEI. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas BIEs o por rociadores. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas tipo pera. Certificado según ISO 14001. Presentación en barra de 5,8m/4m color rojo, ref. 03TNIRRCTRED5011 de la serie Niron de ITALSAN.
U03TNIRRCTRED5011 | Material | m | Tubo PP-RCT RF monocapa: NIRON RED SDR 11/ Serie 5, D= 50 x 4,6 mm | [6 empty] | 1 | 11.09 | 11.09
Tubo NIRON RED de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego, SDR 11 serie 5, de diámetro 50 mm y 4,6 mm de espesor. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según Euroclase norma EN 13501, y con la acreditación DIT nº643/19 para rociadores automáticos y DIT nº644/19 para BIEs de EDUARDO TORROJA según RIPCI aprobado por el RD 513/2017. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas (BIEs) o rociadores automáticos para Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario 1, Riesgo Ordinario 2, Riesgo Ordinario 3, Riesgo Ordinario 4, según CTE y Anexo A de la UNE 12845; y para Riesgo Bajo y Riesgo Medio según RSCIEI. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 5,8m/4m color rojo, ref. 03TNIRRCTRED5011 de la serie Niron de ITALSAN.
ABPERA50 | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera tipo pera | [6 empty] | 0.62 | 1.19 | 0.74
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.093 | 16.18 | 1.5
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.093 | 14.68 | 1.37
03NMANRED50 | Material | u | Accesorio Manguito Socket PP-RCT RF D= 50 mm | [6 empty] | 0.25 | 2.98 | 0.75
Accesorio Manguito Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 50 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NMANRED50 de la serie Niron de ITALSAN.
03NTRED50 | Material | u | Accesorio Te Socket PP-RCT RF D= 50 mm | [6 empty] | 0.1 | 7.18 | 0.72
Accesorio Te Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 50 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NTRED50 de la serie Niron de ITALSAN.
03NGRED50 | Material | u | Accesorio Codo Socket PP-RCT RF D= 50 mm | [6 empty] | 0.1 | 4.8 | 0.48
Accesorio Codo Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 50 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NGRED50 de la serie Niron de ITALSAN.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.167 | 2 | 0.33
[9 empty] | Total 03TNIRRCTRED5011 | 0 | 16.98 | 0
03TNIRRCTRED6311 | Partida | m | Tubería Niron Monocapa con PP-RCT RF: NIRON RED SDR 11/ Serie 5, D= 63 mm | [6 empty] | 0 | 23.93 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON RED de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego, SDR 11 serie 5, de diámetro 63 mm y 5,8 mm de espesor. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según Euroclase norma EN 13501 y con la acreditación DIT nº643/19 para rociadores automáticos y DIT nº644/19 para BIEs de EDUARDO TORROJA según RIPCI aprobado por el RD 513/2017. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas (BIEs) o rociadores automáticos para Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario 1, Riesgo Ordinario 2, Riesgo Ordinario 3, Riesgo Ordinario 4, según CTE y Anexo A de la UNE 12845; y para Riesgo Bajo y Riesgo Medio según RSCIEI. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas BIEs o por rociadores. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas tipo pera. Certificado según ISO 14001. Presentación en barra de 5,8m/4m color rojo, ref. 03TNIRRCTRED6311 de la serie Niron de ITALSAN.
U03TNIRRCTRED6311 | Material | m | Tubo PP-RCT RF monocapa: NIRON RED SDR 11/ Serie 5, D= 63 x 5,8 mm | [6 empty] | 1 | 17.03 | 17.03
Tubo NIRON RED de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego, SDR 11 serie 5, de diámetro 63 mm y 5,8 mm de espesor. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según Euroclase norma EN 13501, y con la acreditación DIT nº643/19 para rociadores automáticos y DIT nº644/19 para BIEs de EDUARDO TORROJA según RIPCI aprobado por el RD 513/2017. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas (BIEs) o rociadores automáticos para Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario 1, Riesgo Ordinario 2, Riesgo Ordinario 3, Riesgo Ordinario 4, según CTE y Anexo A de la UNE 12845; y para Riesgo Bajo y Riesgo Medio según RSCIEI. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 5,8m/4m color rojo, ref. 03TNIRRCTRED6311 de la serie Niron de ITALSAN.
ABPERA63 | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera tipo pera | [6 empty] | 0.55 | 1.19 | 0.65
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.086 | 16.18 | 1.39
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.086 | 14.68 | 1.26
03NMANRED63 | Material | u | Accesorio Manguito Socket PP-RCT RF D= 63 mm | [6 empty] | 0.25 | 5.1 | 1.28
Accesorio Manguito Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 63 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NMANRED63 de la serie Niron de ITALSAN.
03NTRED63 | Material | u | Accesorio Te Socket PP-RCT RF D= 63 mm | [6 empty] | 0.1 | 11.09 | 1.11
Accesorio Te Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 63 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NTRED63 de la serie Niron de ITALSAN.
03NGRED63 | Material | u | Accesorio Codo Socket PP-RCT RF D= 63 mm | [6 empty] | 0.1 | 7.38 | 0.74
Accesorio Codo Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 63 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NGRED63 de la serie Niron de ITALSAN.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.235 | 2 | 0.47
[9 empty] | Total 03TNIRRCTRED6311 | 0 | 23.93 | 0
03TNIRRCTRED7511 | Partida | m | Tubería Niron Monocapa con PP-RCT RF: NIRON RED SDR 11/ Serie 5, D= 75 mm | [6 empty] | 0 | 31.6 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON RED de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego, SDR 11 serie 5, de diámetro 75 mm y 6,8 mm de espesor. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según Euroclase norma EN 13501 y con la acreditación DIT nº643/19 para rociadores automáticos y DIT nº644/19 para BIEs de EDUARDO TORROJA según RIPCI aprobado por el RD 513/2017. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas (BIEs) o rociadores automáticos para Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario 1, Riesgo Ordinario 2, Riesgo Ordinario 3, Riesgo Ordinario 4, según CTE y Anexo A de la UNE 12845; y para Riesgo Bajo y Riesgo Medio según RSCIEI. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas BIEs o por rociadores. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas tipo pera. Certificado según ISO 14001. Presentación en barra de 5,8m/4m color rojo, ref. 03TNIRRCTRED7511 de la serie Niron de ITALSAN.
U03TNIRRCTRED7511 | Material | m | Tubo PP-RCT RF monocapa: NIRON RED SDR 11/ Serie 5, D= 75 x 6,8 mm | [6 empty] | 1 | 22.62 | 22.62
Tubo NIRON RED de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego, SDR 11 serie 5, de diámetro 75 mm y 6,8 mm de espesor. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según Euroclase norma EN 13501, y con la acreditación DIT nº643/19 para rociadores automáticos y DIT nº644/19 para BIEs de EDUARDO TORROJA según RIPCI aprobado por el RD 513/2017. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas (BIEs) o rociadores automáticos para Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario 1, Riesgo Ordinario 2, Riesgo Ordinario 3, Riesgo Ordinario 4, según CTE y Anexo A de la UNE 12845; y para Riesgo Bajo y Riesgo Medio según RSCIEI. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 5,8m/4m color rojo, ref. 03TNIRRCTRED7511 de la serie Niron de ITALSAN.
ABPERA75 | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera tipo pera | [6 empty] | 0.51 | 1.69 | 0.86
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.079 | 16.18 | 1.28
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.079 | 14.68 | 1.16
03NMANRED75 | Material | u | Accesorio Manguito Socket PP-RCT RF D= 75 mm | [6 empty] | 0.25 | 7.18 | 1.8
Accesorio Manguito Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 75 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NMANRED75 de la serie Niron de ITALSAN.
03NTRED75 | Material | u | Accesorio Te Socket PP-RCT RF D= 75 mm | [6 empty] | 0.1 | 17.33 | 1.73
Accesorio Te Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 75 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NTRED75 de la serie Niron de ITALSAN.
03NGRED75 | Material | u | Accesorio Codo Socket PP-RCT RF D= 75 mm | [6 empty] | 0.1 | 15.3 | 1.53
Accesorio Codo Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 75 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NGRED75 de la serie Niron de ITALSAN.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.31 | 2 | 0.62
[9 empty] | Total 03TNIRRCTRED7511 | 0 | 31.6 | 0
03TNIRRCTRED9011 | Partida | m | Tubería Niron Monocapa con PP-RCT RF: NIRON RED SDR 11/ Serie 5, D= 90 mm | [6 empty] | 0 | 46.17 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON RED de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego, SDR 11 serie 5, de diámetro 90 mm y 8,2 mm de espesor. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según Euroclase norma EN 13501 y con la acreditación DIT nº643/19 para rociadores automáticos y DIT nº644/19 para BIEs de EDUARDO TORROJA según RIPCI aprobado por el RD 513/2017. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas (BIEs) o rociadores automáticos para Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario 1, Riesgo Ordinario 2, Riesgo Ordinario 3, Riesgo Ordinario 4, según CTE y Anexo A de la UNE 12845; y para Riesgo Bajo y Riesgo Medio según RSCIEI. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas BIEs o por rociadores. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas tipo pera. Certificado según ISO 14001. Presentación en barra de 5,8m/4m color rojo, ref. 03TNIRRCTRED9011 de la serie Niron de ITALSAN.
U03TNIRRCTRED9011 | Material | m | Tubo PP-RCT RF monocapa: NIRON RED SDR 11/ Serie 5, D= 90 x 8,2 mm | [6 empty] | 1 | 32.13 | 32.13
Tubo NIRON RED de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego, SDR 11 serie 5, de diámetro 90 mm y 8,2 mm de espesor. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según Euroclase norma EN 13501, y con la acreditación DIT nº643/19 para rociadores automáticos y DIT nº644/19 para BIEs de EDUARDO TORROJA según RIPCI aprobado por el RD 513/2017. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas (BIEs) o rociadores automáticos para Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario 1, Riesgo Ordinario 2, Riesgo Ordinario 3, Riesgo Ordinario 4, según CTE y Anexo A de la UNE 12845; y para Riesgo Bajo y Riesgo Medio según RSCIEI. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 5,8m/4m color rojo, ref. 03TNIRRCTRED9011 de la serie Niron de ITALSAN.
ABPERA90 | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera tipo pera | [6 empty] | 0.47 | 1.72 | 0.81
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.074 | 16.18 | 1.2
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.074 | 14.68 | 1.09
03NMANRED90 | Material | u | Accesorio Manguito Socket PP-RCT RF D= 90 mm | [6 empty] | 0.25 | 15.89 | 3.97
Accesorio Manguito Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 90 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NMANRED90 de la serie Niron de ITALSAN.
03NTRED90 | Material | u | Accesorio Te Socket PP-RCT RF D= 90 mm | [6 empty] | 0.1 | 32.32 | 3.23
Accesorio Te Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 90 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NTRED90 de la serie Niron de ITALSAN.
03NGRED90 | Material | u | Accesorio Codo Socket PP-RCT RF D= 90 mm | [6 empty] | 0.1 | 28.31 | 2.83
Accesorio Codo Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 90 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NGRED90 de la serie Niron de ITALSAN.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.453 | 2 | 0.91
[9 empty] | Total 03TNIRRCTRED9011 | 0 | 46.17 | 0
03TNIRRCTRED11011 | Partida | m | Tubería Niron Monocapa con PP-RCT RF: NIRON RED SDR 11/ Serie 5, D= 110 mm | [6 empty] | 0 | 65.24 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON RED de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego, SDR 11 serie 5, de diámetro 110 mm y 10 mm de espesor. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según Euroclase norma EN 13501 y con la acreditación DIT nº643/19 para rociadores automáticos y DIT nº644/19 para BIEs de EDUARDO TORROJA según RIPCI aprobado por el RD 513/2017. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas (BIEs) o rociadores automáticos para Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario 1, Riesgo Ordinario 2, Riesgo Ordinario 3, Riesgo Ordinario 4, según CTE y Anexo A de la UNE 12845; y para Riesgo Bajo y Riesgo Medio según RSCIEI. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas BIEs o por rociadores. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas tipo pera. Certificado según ISO 14001. Presentación en barra de 5,8m/4m color rojo, ref. 03TNIRRCTRED11011 de la serie Niron de ITALSAN.
U03TNIRRCTRED11011 | Material | m | Tubo PP-RCT RF monocapa: NIRON RED SDR 11/ Serie 5, D= 110 x 10,0 mm | [6 empty] | 1 | 45.14 | 45.14
Tubo NIRON RED de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego, SDR 11 serie 5, de diámetro 110 mm y 10 mm de espesor. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según Euroclase norma EN 13501, y con la acreditación DIT nº643/19 para rociadores automáticos y DIT nº644/19 para BIEs de EDUARDO TORROJA según RIPCI aprobado por el RD 513/2017. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas (BIEs) o rociadores automáticos para Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario 1, Riesgo Ordinario 2, Riesgo Ordinario 3, Riesgo Ordinario 4, según CTE y Anexo A de la UNE 12845; y para Riesgo Bajo y Riesgo Medio según RSCIEI. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 5,8m/4m color rojo, ref. 03TNIRRCTRED11011 de la serie Niron de ITALSAN.
ABPERA110 | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera tipo pera | [6 empty] | 0.42 | 2.68 | 1.13
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.072 | 16.18 | 1.16
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.072 | 14.68 | 1.06
03NMANRED110 | Material | u | Accesorio Manguito Socket PP-RCT RF D= 110 mm | [6 empty] | 0.25 | 25.59 | 6.4
Accesorio Manguito Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 110 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NMANRED110 de la serie Niron de ITALSAN.
03NTRED110 | Material | u | Accesorio Te Socket PP-RCT RF D= 110 mm | [6 empty] | 0.1 | 50.99 | 5.1
Accesorio Te Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 110 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NTRED110 de la serie Niron de ITALSAN.
03NGRED110 | Material | u | Accesorio Codo Socket PP-RCT RF D= 110 mm | [6 empty] | 0.1 | 39.65 | 3.97
Accesorio Codo Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 110 mm. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NGRED110 de la serie Niron de ITALSAN.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.64 | 2 | 1.28
[9 empty] | Total 03TNIRRCTRED11011 | 0 | 65.24 | 0
03TNIRRCTRED12511 | Partida | m | Tubería Niron Monocapa con PP-RCT RF: NIRON RED SDR 11/ Serie 5, D= 125 mm | [6 empty] | 0 | 89.18 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON RED de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego, SDR 11 serie 5, de diámetro 125 mm y 11,4 mm de espesor. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según Euroclase norma EN 13501 y con la acreditación DIT nº643/19 para rociadores automáticos y DIT nº644/19 para BIEs de EDUARDO TORROJA según RIPCI aprobado por el RD 513/2017. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas (BIEs) o rociadores automáticos para Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario 1, Riesgo Ordinario 2, Riesgo Ordinario 3, Riesgo Ordinario 4, según CTE y Anexo A de la UNE 12845; y para Riesgo Bajo y Riesgo Medio según RSCIEI. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas BIEs o por rociadores. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas tipo pera. Certificado según ISO 14001. Presentación en barra de 5,8m/4m color rojo, ref. 03TNIRRCTRED12511 de la serie Niron de ITALSAN.
U03TNIRRCTRED12511 | Material | m | Tubo PP-RCT RF monocapa: NIRON RED SDR 11/ Serie 5, D= 125 x 11,4 mm | [6 empty] | 1 | 62.22 | 62.22
Tubo NIRON RED de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego, SDR 11 serie 5, de diámetro 125 mm y 11,4 mm de espesor. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según Euroclase norma EN 13501, y con la acreditación DIT nº643/19 para rociadores automáticos y DIT nº644/19 para BIEs de EDUARDO TORROJA según RIPCI aprobado por el RD 513/2017. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas (BIEs) o rociadores automáticos para Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario 1, Riesgo Ordinario 2, Riesgo Ordinario 3, Riesgo Ordinario 4, según CTE y Anexo A de la UNE 12845; y para Riesgo Bajo y Riesgo Medio según RSCIEI. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 5,8m/4m color rojo, ref. 03TNIRRCTRED12511 de la serie Niron de ITALSAN.
ABPERA125 | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera tipo pera | [6 empty] | 0.38 | 3.17 | 1.2
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.074 | 16.18 | 1.2
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.074 | 14.68 | 1.09
03NMANRED125 | Material | u | Accesorio Manguito Socket PP-RCT RF D= 125 mm | [6 empty] | 0.25 | 34.55 | 8.64
Accesorio Manguito Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 125 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NMANRED125 de la serie Niron de ITALSAN.
03NTRED125 | Material | u | Accesorio Te Socket PP-RCT RF D= 125 mm | [6 empty] | 0.1 | 68.56 | 6.86
Accesorio Te Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 125 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NTRED125 de la serie Niron de ITALSAN.
03NGRED125 | Material | u | Accesorio Codo Socket PP-RCT RF D= 125 mm | [6 empty] | 0.1 | 62.15 | 6.22
Accesorio Codo Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 125 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NGRED125 de la serie Niron de ITALSAN.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.874 | 2 | 1.75
[9 empty] | Total 03TNIRRCTRED12511 | 0 | 89.18 | 0
03TNIRRCTRED16011 | Partida | m | Tubería Niron Monocapa con PP-RCT RF: NIRON RED SDR 11/ Serie 5, D= 160 mm | [6 empty] | 0 | 142.41 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON RED de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego, SDR 11 serie 5, de diámetro 160 mm y 14,6 mm de espesor. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según Euroclase norma EN 13501 y con la acreditación DIT nº643/19 para rociadores automáticos y DIT nº644/19 para BIEs de EDUARDO TORROJA según RIPCI aprobado por el RD 513/2017. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas (BIEs) o rociadores automáticos para Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario 1, Riesgo Ordinario 2, Riesgo Ordinario 3, Riesgo Ordinario 4, según CTE y Anexo A de la UNE 12845; y para Riesgo Bajo y Riesgo Medio según RSCIEI. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadasBIEs o por rociadores. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas tipo pera. Certificado según ISO 14001. Presentación en barra de 5,8m/4m color rojo, ref. 03TNIRRCTRED16011 de la serie Niron de ITALSAN.
U03TNIRRCTRED16011 | Material | m | Tubo PP-RCT RF monocapa: NIRON RED SDR 11/ Serie 5, D= 160 x 14,6 mm | [6 empty] | 1 | 89.74 | 89.74
Tubo NIRON RED de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego, SDR 11 serie 5, de diámetro 160 mm y 14,6 mm de espesor. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según Euroclase norma EN 13501, y con la acreditación DIT nº643/19 para rociadores automáticos y DIT nº644/19 para BIEs de EDUARDO TORROJA según RIPCI aprobado por el RD 513/2017. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas (BIEs) o rociadores automáticos para Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario 1, Riesgo Ordinario 2, Riesgo Ordinario 3, Riesgo Ordinario 4, según CTE y Anexo A de la UNE 12845; y para Riesgo Bajo y Riesgo Medio según RSCIEI. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 5,8m/4m color rojo, ref. 03TNIRRCTRED16011 de la serie Niron de ITALSAN.
ABPERA160 | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera tipo pera | [6 empty] | 0.33 | 4.74 | 1.56
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.161 | 16.18 | 2.6
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.161 | 14.68 | 2.36
03NMANRED16011 | Material | u | Accesorio Manguito Electrosoldable PP-RCT RF D= 160 mm | [6 empty] | 0.25 | 100.37 | 25.09
Accesorio Manguito Electrosoldable de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 160 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NMANRED160 de la serie Niron de ITALSAN.
03NTRED160 | Material | u | Accesorio Te Socket PP-RCT RF D= 160 mm | [6 empty] | 0.1 | 96.26 | 9.63
Accesorio Te Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 160 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NTRED160 de la serie Niron de ITALSAN.
03NGRED160 | Material | u | Accesorio Codo Socket PP-RCT RF D= 160 mm | [6 empty] | 0.1 | 86.36 | 8.64
Accesorio Codo Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 160 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NGRED160 de la serie Niron de ITALSAN.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.396 | 2 | 2.79
[9 empty] | Total 03TNIRRCTRED16011 | 0 | 142.41 | 0
03TNIRRCTRED20011 | Partida | m | Tubería Niron Monocapa con PP-RCT RF: NIRON RED SDR 11/ Serie 5, D= 200 mm | [6 empty] | 0 | 212.72 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON RED de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego, SDR 11 serie 5, de diámetro 200 mm y 18,2 mm de espesor. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según Euroclase norma EN 13501 y con la acreditación DIT nº643/19 para rociadores automáticos y DIT nº644/19 para BIEs de EDUARDO TORROJA según RIPCI aprobado por el RD 513/2017. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas (BIEs) o rociadores automáticos para Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario 1, Riesgo Ordinario 2, Riesgo Ordinario 3, Riesgo Ordinario 4, según CTE y Anexo A de la UNE 12845; y para Riesgo Bajo y Riesgo Medio según RSCIEI. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas BIEs o por rociadores. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas tipo pera. Certificado según ISO 14001. Presentación en barra de 5,8m/4m color rojo, ref. 03TNIRRCTRED20011 de la serie Niron de ITALSAN.
U03TNIRRCTRED20011 | Material | m | Tubo PP-RCT RF monocapa: NIRON RED SDR 11/ Serie 5, D= 200 x 18,2 mm | [6 empty] | 1 | 156.8 | 156.8
Tubo NIRON RED de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego, SDR 11 serie 5, de diámetro 200 mm y 18,2 mm de espesor. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según Euroclase norma EN 13501, y con la acreditación DIT nº643/19 para rociadores automáticos y DIT nº644/19 para BIEs de EDUARDO TORROJA según RIPCI aprobado por el RD 513/2017. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas (BIEs) o rociadores automáticos para Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario 1, Riesgo Ordinario 2, Riesgo Ordinario 3, Riesgo Ordinario 4, según CTE y Anexo A de la UNE 12845; y para Riesgo Bajo y Riesgo Medio según RSCIEI. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 5,8m/4m color rojo, ref. 03TNIRRCTRED20011 de la serie Niron de ITALSAN.
ABPERA200 | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera tipo pera | [6 empty] | 0.31 | 6.32 | 1.96
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.181 | 16.18 | 2.93
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.181 | 14.68 | 2.66
03NMANRED20011 | Material | u | Accesorio Manguito Electrosoldable PP-RCT RF D= 200 mm | [6 empty] | 0.25 | 176.78 | 44.2
Accesorio Manguito Electrosoldable de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 200 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NMANRED160 de la serie Niron de ITALSAN.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 2.086 | 2 | 4.17
[9 empty] | Total 03TNIRRCTRED20011 | 0 | 212.72 | 0
[9 empty] | Total BiRoRED | 1 | 0 | 0
Valvulas PCI | Capítulo |  | Válvulas para PCI | [6 empty] | 1 | 0 | 0
03NRSPP20 | Partida |  | Válvula de paso de esfera. Cuerpo en PP-R y esfera latón níquel OT unión socket D=20mm | [6 empty] | 0 | 40.84 | 0
Válvula de bola de diámetro 20mm - PN25, con cuerpo de polipropileno copolímero random PP-R y bola de latón niquelado, para unión por termo fusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874, para instalaciones de rociadores y BIE´s, con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC. Presentación en color rojo con maneta roja/negra indiferentemente. Ref. 03NRSPP20.
03NRSPP25 | Partida |  | Válvula de paso de esfera. Cuerpo en PP-R y esfera latón níquel OT unión socket D=25mm | [6 empty] | 0 | 42.52 | 0
Válvula de bola de diámetro 25mm - PN25, con cuerpo de polipropileno copolímero random PP-R y bola de latón niquelado, para unión por termo fusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874, para instalaciones de rociadores y BIE´s, con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC. Presentación en color rojo con maneta roja/negra indiferentemente. Ref. 03NRSPP25
03NRSPP32 | Partida |  | Válvula de paso de esfera. Cuerpo en PP-R y esfera latón níquel OT unión socket D=32mm | [6 empty] | 0 | 61.18 | 0
Válvula de bola de diámetro 32mm - PN25, con cuerpo de polipropileno copolímero random PP-R y bola de latón niquelado, para unión por termo fusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874, para instalaciones de rociadores y BIE´s, con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC. Presentación en color rojo con maneta roja/negra indiferentemente. Ref. 03NRSPP32
03NRSPP40 | Partida |  | Válvula de paso de esfera. Cuerpo en PP-R y esfera latón níquel OT unión socket D=40mm | [6 empty] | 0 | 84.99 | 0
Válvula de bola de diámetro 40mm - PN25, con cuerpo de polipropileno copolímero random PP-R y bola de latón niquelado, para unión por termo fusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874, para instalaciones de rociadores y BIE´s, con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC. Presentación en color rojo con maneta roja/negra indiferentemente. Ref. 03NRSPP40
03NRSPP50 | Partida |  | Válvula de paso de esfera. Cuerpo en PP-R y esfera latón níquel OT unión socket D=50mm | [6 empty] | 0 | 145.04 | 0
Válvula de bola de diámetro 50mm - PN25, con cuerpo de polipropileno copolímero random PP-R y bola de latón niquelado, para unión por termo fusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874, para instalaciones de rociadores y BIE´s, con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC. Presentación en color rojo con maneta roja/negra indiferentemente. Ref. 03NRSPP50
[9 empty] | Total Valvulas PCI | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total BIES Y ROCIADORES | 1 | 0 | 0
AGUA RECICLADA | Capítulo |  | Precios Descompuestos Agua Reciclada / Recuperada NIRON PURPLE | [6 empty] | 1 | 0 | 0
NIRON PURPLE | Capítulo |  | Fontanería para agua reciclada/recuperada | [6 empty] | 1 | 0 | 0
TNIRV20 | Partida | m | Fontanería AR con tubería PP-R 80 Monocapa NIRON PURPLE SDR 7.4/ Serie 3.2, D= 20 mm | [6 empty] | 0 | 9.27 | 0
Suministro y montaje de tubo monocapa NIRON PURPLE de polipropileno copolímero random PP-R 80 SDR 7,4 serie 3,2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-2, UNE EN 15874-3 y UNE EN 15874-5 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de aguas recicladas o recuperadas con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C, con valor de resistencia a presión nominal PN10 bar. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, capa exterior de color morado RAL4003 y capa interna color azul Niron de Italsan ref. TNIRV20 de la serie Niron de ITALSAN
UTNIRV20 | Material | m | Tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R 80 SDR 7,4 serie 3,2, D = 20 x 2,8 mm | [6 empty] | 1 | 1.67 | 1.67
Tubo monocapa NIRON PURPLE de polipropileno copolímero random PPR80, SDR 7,4 serie 3,2 de diámetros 20 mm y 2,8 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-2, UNE EN 15874-3 y UNE EN 15874-5 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de aguas recicladas o recuperadas con temperaturas comprendidas entre -20°C y 95°C, con valor de resistencia a presión nominal PN10 bar. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, capa exterior de color morado RAL4003 y capa interna color azul Niron de Italsan.
AB115022AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 1.43 | 1.31 | 1.87
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.171 | 16.18 | 2.77
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.171 | 14.68 | 2.51
NMAN20 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 20 mm | [6 empty] | 0.25 | 0.52 | 0.13
NG20 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 20 mm | [6 empty] | 0.1 | 0.61 | 0.06
NT20 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-RCT, D= 20 mm | [6 empty] | 0.1 | 0.77 | 0.08
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.091 | 2 | 0.18
[9 empty] | Total TNIRV20 | 0 | 9.27 | 0
TNIRV25 | Partida | m | Fontanería AR con tubería PP-R 80 Monocapa NIRON PURPLE SDR 7.4/ Serie 3.2, D= 25 mm | [6 empty] | 0 | 9.54 | 0
Suministro y montaje de tubo monocapa NIRON PURPLE de polipropileno copolímero random PP-R 80, SDR 7,4 serie 3,2 de diámetro 25 mm y 3,5 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-2, UNE EN 15874-3 y UNE EN 15874-5 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de aguas recicladas o recuperadas con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C, con valor de resistencia a presión nominal PN10 bar. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, capa exterior de color morado RAL4003 y capa interna color azul Niron de Italsan ref. TNIRV25 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRV25 | Material | m | Tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R 80 SDR 7,4 serie 3,2, D = 25 x 3,5 mm | [6 empty] | 1 | 2.64 | 2.64
Tubo monocapa NIRON PURPLE de polipropileno copolímero random PP-R 80, SDR 7,4 serie 3,2 de diámetros 25 mm y 3,5 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-2, UNE EN 15874-3 y UNE EN 15874-5 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de aguas recicladas o recuperadas con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C, con valor de resistencia a presión nominal PN10 bar. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, capa exterior de color morado RAL4003 y capa interna color azul Niron de Italsan.
AB115028AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 1.25 | 1.45 | 1.81
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.148 | 16.18 | 2.39
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.148 | 14.68 | 2.17
NMAN25 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 25 mm | [6 empty] | 0.25 | 0.62 | 0.16
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG25 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 25 mm | [6 empty] | 0.1 | 0.77 | 0.08
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT25 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-RCT, D= 25 mm | [6 empty] | 0.1 | 1.03 | 0.1
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.094 | 2 | 0.19
[9 empty] | Total TNIRV25 | 0 | 9.54 | 0
TNIRV32 | Partida | m | Fontanería AR con tubería PP-R 80 Monocapa NIRON PRUPLE SDR 11/ Serie 5, D= 32 mm | [6 empty] | 0 | 10.18 | 0
Suministro y montaje de tubo monocapa NIRON PURPLE de polipropileno copolímero random PP-R 80, SDR 11 serie 5 de diámetros 32 mm y 2,9 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-2, UNE EN 15874-3 y UNE EN 15874-5 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de aguas recicladas o recuperadas con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C, con valor de resistencia a presión nominal PN10 bar. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, capa exterior de color morado RAL4003 y capa interna color azul Niron de Italsan ref. TNIRV32 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRV32 | Material | m | Tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R 80 SDR 11 serie 5, D = 32 x 2,9 mm | [6 empty] | 1 | 3.71 | 3.71
Tubo monocapa NIRON PURPLE de polipropileno copolímero random PP-R 80, SDR 11 serie 5 de diámetros 32 mm y 2,9 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-2, UNE EN 15874-3 y UNE EN 15874-5 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de aguas recicladas o recuperadas con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C, con valor de resistencia a presión nominal PN10 bar. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, capa exterior de color morado RAL4003 y capa interna color azul Niron de Italsan.
AB115035AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 1.11 | 1.57 | 1.74
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.13 | 16.18 | 2.1
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.13 | 14.68 | 1.91
NMAN32 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 32 mm | [6 empty] | 0.25 | 0.97 | 0.24
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG32 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 32 mm | [6 empty] | 0.1 | 1.23 | 0.12
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT32 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-RCT, D= 32 mm | [6 empty] | 0.1 | 1.62 | 0.16
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.1 | 2 | 0.2
[9 empty] | Total TNIRV32 | 0 | 10.18 | 0
TNIRV40 | Partida | m | Fontanería AR con tubería PP-R 80 Monocapa NIRON PURPLE SDR 11/ Serie 5, D= 40 mm | [6 empty] | 0 | 11.95 | 0
Suministro y montaje de tubo monocapa NIRON PURPLE de polipropileno copolímero random PP-R 80, SDR 11 serie 5 de diámetros 40 mm y 3,7 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-2, UNE EN 15874-3 y UNE EN 15874-5 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de aguas recicladas o recuperadas con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C, con valor de resistencia a presión nominal PN10 bar. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, capa exterior de color morado RAL4003 y capa interna color azul Niron de Italsan ref. TNIRV40 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRV40 | Material | m | Tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R 80 SDR 11 serie 5, D = 40 x 3,7 mm | [6 empty] | 1 | 5.66 | 5.66
Tubo monocapa NIRON PURPLE de polipropileno copolímero random PP-R 80, SDR 11 serie 5 de diámetros 40 mm y 3,7 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-2, UNE EN 15874-3 y UNE EN 15874-5 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de aguas recicladas o recuperadas con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C, con valor de resistencia a presión nominal PN10 bar. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, capa exterior de color morado RAL4003 y capa interna color azul Niron de Italsan.
AB115040AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 0.91 | 1.88 | 1.71
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.11 | 16.18 | 1.78
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.11 | 14.68 | 1.61
NMAN40 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 40 mm | [6 empty] | 0.25 | 1.73 | 0.43
NG40 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 40 mm | [6 empty] | 0.1 | 2.25 | 0.23
NT40 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-RCT, D= 40 mm | [6 empty] | 0.1 | 3.02 | 0.3
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.117 | 2 | 0.23
[9 empty] | Total TNIRV40 | 0 | 11.95 | 0
TNIRV50 | Partida | m | Fontanería AR con tubería PP-R 80 Monocapa NIRON PURPLE SDR 11/ Serie 5, D= 50 mm | [6 empty] | 0 | 16.31 | 0
Suministro y montaje de tubo monocapa NIRON PURPLE de polipropileno copolímero random PP-R 80, SDR 11 serie 5 de diámetros 50 mm y 4,6 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-2, UNE EN 15874-3 y UNE EN 15874-5 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de aguas recicladas o recuperadas con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C, con valor de resistencia a presión nominal PN10 bar. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, capa exterior de color morado RAL4003 y capa interna color azul Niron de Italsan ref. TNIRV50 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRV50 | Material | m | Tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R 80 SDR 11 serie 5, D = 50 x 4,6 mm | [6 empty] | 1 | 8.94 | 8.94
Tubo monocapa NIRON PURPLE de polipropileno copolímero random PP-R 80, SDR 11 serie 5 de diámetros 50 mm y 4,6 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-2, UNE EN 15874-3 y UNE EN 15874-5 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de aguas recicladas o recuperadas con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C, con valor de resistencia a presión nominal PN10 bar. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, capa exterior de color morado RAL4003 y capa interna color azul Niron de Italsan.
AB115048AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 0.8 | 2.87 | 2.3
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.093 | 16.18 | 1.5
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.093 | 14.68 | 1.37
NMAN50 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 50 mm | [6 empty] | 0.25 | 2.95 | 0.74
NG50 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 50 mm | [6 empty] | 0.1 | 4.82 | 0.48
NT50 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-RCT, D= 50 mm | [6 empty] | 0.1 | 6.61 | 0.66
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.16 | 2 | 0.32
[9 empty] | Total TNIRV50 | 0 | 16.31 | 0
TNIRV63 | Partida | m | Fontanería AR con tubería PP-R 80 Monocapa NIRON PURPLE SDR 11/ Serie 5, D= 63 mm | [6 empty] | 0 | 22.56 | 0
Suministro y montaje de tubo monocapa NIRON PURPLE de polipropileno copolímero random PP-R 80, SDR 11 serie 5 de diámetros 63 mm y 5,8 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-2, UNE EN 15874-3 y UNE EN 15874-5 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de aguas recicladas o recuperadas con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C, con valor de resistencia a presión nominal PN10 bar. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, capa exterior de color morado RAL4003 y capa interna color azul Niron de Italsan ref. TNIRV63 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRV63 | Material | m | Tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R 80 SDR 11 serie 5, D = 63 x 5,8 mm | [6 empty] | 1 | 14 | 14
Tubo monocapa NIRON PURPLE de polipropileno copolímero random PP-R 80, SDR 11 serie 5 de diámetros 63 mm y 5,8 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-2, UNE EN 15874-3 y UNE EN 15874-5 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de aguas recicladas o recuperadas con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C, con valor de resistencia a presión nominal PN10 bar. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, capa exterior de color morado RAL4003 y capa interna color azul Niron de Italsan.
AB115060AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 0.71 | 3.38 | 2.4
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.086 | 16.18 | 1.39
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.086 | 14.68 | 1.26
NMAN63 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 63 mm | [6 empty] | 0.25 | 4.8 | 1.2
NG63 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 63 mm | [6 empty] | 0.1 | 7.95 | 0.8
NT63 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-RCT, D= 63 mm | [6 empty] | 0.1 | 10.7 | 1.07
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.221 | 2 | 0.44
[9 empty] | Total TNIRV63 | 0 | 22.56 | 0
TNIRV75 | Partida | m | Fontanería AR con tubería PP-R 80 Monocapa NIRON PURPLE SDR 11/ Serie 5, D= 75 mm | [6 empty] | 0 | 30.33 | 0
Suministro y montaje de tubo monocapa NIRON PURPLE de polipropileno copolímero random PP-R 80, SDR 11 serie 5 de diámetros 75 mm y 6,8 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-2, UNE EN 15874-3 y UNE EN 15874-5 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de aguas recicladas o recuperadas con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C, con valor de resistencia a presión nominal PN10 bar. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, capa exterior de color morado RAL4003 y capa interna color azul Niron de Italsan ref. TNIRV75 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRV75 | Material | m | Tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R 80 SDR 11 serie 5, D = 75 x 6,8 mm | [6 empty] | 1 | 19.49 | 19.49
Tubo monocapa NIRON PURPLE de polipropileno copolímero random PP-R 80, SDR 11 serie 5 de diámetros 75 mm y 6,8 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-2, UNE EN 15874-3 y UNE EN 15874-5 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de aguas recicladas o recuperadas con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C, con valor de resistencia a presión nominal PN10 bar. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, capa exterior de color morado RAL4003 y capa interna color azul Niron de Italsan.
AB115075AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 0.67 | 4.18 | 2.8
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.079 | 16.18 | 1.28
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.079 | 14.68 | 1.16
NMAN75 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 75 mm | [6 empty] | 0.25 | 7.42 | 1.86
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG75 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 75 mm | [6 empty] | 0.1 | 14.82 | 1.48
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT75 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-RCT, D= 75 mm | [6 empty] | 0.1 | 16.72 | 1.67
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.297 | 2 | 0.59
[9 empty] | Total TNIRV75 | 0 | 30.33 | 0
TNIRV90 | Partida | m | Fontanería AR con tubería PP-R 80 Monocapa NIRON PURPLE SDR 11/ Serie 5, D= 90 mm | [6 empty] | 0 | 42.2 | 0
Suministro y montaje de tubo monocapa NIRON PURPLE de polipropileno copolímero random PP-R 80, SDR 11 serie 5 de diámetros 90 mm y 8,2 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-2, UNE EN 15874-3 y UNE EN 15874-5 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de aguas recicladas o recuperadas con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C, con valor de resistencia a presión nominal PN10 bar. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, capa exterior de color morado RAL4003 y capa interna color azul Niron de Italsan ref. TNIRV90 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRV90 | Material | m | Tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R 80 SDR 11 serie 5, D = 90 x 8,2 mm | [6 empty] | 1 | 27.18 | 27.18
Tubo monocapa NIRON PURPLE de polipropileno copolímero random PP-R 80, SDR11 serie 5 de diámetros 90 mm y 8,2 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-2, UNE EN 15874-3 y UNE EN 15874-5 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de aguas recicladas o recuperadas con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C, con valor de resistencia a presión nominal PN10 bar. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, capa exterior de color morado RAL4003 y capa interna color azul Niron de Italsan.
AB115090AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 0.61 | 4.94 | 3.01
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.079 | 16.18 | 1.28
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.079 | 14.68 | 1.16
NMAN90 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 90 mm | [6 empty] | 0.25 | 13.54 | 3.39
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG90 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 90 mm | [6 empty] | 0.1 | 24.97 | 2.5
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT90 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-RCT, D= 90 mm | [6 empty] | 0.1 | 28.54 | 2.85
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.414 | 2 | 0.83
[9 empty] | Total TNIRV90 | 0 | 42.2 | 0
TNIRV110 | Partida | m | Fontanería AR con tubería PP-R 80 Monocapa NIRON PURPLE SDR 11/ Serie 5, D= 110 mm | [6 empty] | 0 | 61.03 | 0
Suministro y montaje de tubo monocapa NIRON PURPLE de polipropileno copolímero random PP-R 80, SDR 11 serie 5 de diámetros 110 mm y 10 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-2, UNE EN 15874-3 y UNE EN 15874-5 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de aguas recicladas o recuperadas con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C, con valor de resistencia a presión nominal PN10 bar. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, capa exterior de color morado RAL4003 y capa interna color azul Niron de Italsan ref. TNIRV110 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRV110 | Material | m | Tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R 80 SDR 11 serie 5, de D = 110 x 10 mm | [6 empty] | 1 | 40.18 | 40.18
Tubo monocapa NIRON PURPLE de polipropileno copolímero random PP-R 80, SDR 11 serie 5 de diámetros 110 mm y 10 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-2, UNE EN 15874-3 y UNE EN 15874-5 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de aguas recicladas o recuperadas con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C, con valor de resistencia a presión nominal PN10 bar. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, capa exterior de color morado RAL4003 y capa interna color azul Niron de Italsan.
AB115110AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 0.54 | 6.28 | 3.39
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.074 | 16.18 | 1.2
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.074 | 14.68 | 1.09
NMAN110 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 110 mm | [6 empty] | 0.25 | 20.79 | 5.2
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG110 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 110 mm | [6 empty] | 0.1 | 38.98 | 3.9
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT110 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-RCT, D= 110 mm | [6 empty] | 0.1 | 48.72 | 4.87
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.598 | 2 | 1.2
[9 empty] | Total TNIRV110 | 0 | 61.03 | 0
TNIRV125 | Partida | m | Fontanería AR con tubería PP-R 80 Monocapa NIRON PURPLE SDR 11/ Serie 5, D= 125 mm | [6 empty] | 0 | 80.58 | 0
Suministro y montaje de tubo monocapa NIRON PURPLE de polipropileno copolímero random PP-R 80, SDR 11 serie 5 de diámetros 125 mm y 11,4 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-2, UNE EN 15874-3 y UNE EN 15874-5 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de aguas recicladas o recuperadas con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C, con valor de resistencia a presión nominal PN10 bar. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, capa exterior de color morado RAL4003 y capa interna color azul Niron de Italsan ref. TNIRV125 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRV125 | Material | m | Tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R 80 SDR 11 serie 5, D = 125 x 11,4 mm | [6 empty] | 1 | 52.19 | 52.19
Tubo monocapa NIRON PURPLE de polipropileno copolímero random PP-R 80, SDR 11 serie 5 de diámetros 125 mm y 11,4 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-2, UNE EN 15874-3 y UNE EN 15874-5 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de aguas recicladas o recuperadas con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C, con valor de resistencia a presión nominal PN10 bar. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, capa exterior de color morado RAL4003 y capa interna color azul Niron de Italsan.
AB115125AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 0.5 | 7.98 | 3.99
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.072 | 16.18 | 1.16
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.072 | 14.68 | 1.06
NMAN125 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 125 mm | [6 empty] | 0.25 | 30.5 | 7.63
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG125 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 125 mm | [6 empty] | 0.1 | 61.24 | 6.12
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT125 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-RCT, D= 125 mm | [6 empty] | 0.1 | 68.48 | 6.85
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.79 | 2 | 1.58
[9 empty] | Total TNIRV125 | 0 | 80.58 | 0
TNIRV160 | Partida | m | Fontanería AR con tubería PP-R 80 Monocapa NIRON PURPLE SDR 11/ Serie 5, D= 160 mm | [6 empty] | 0 | 115.56 | 0
Suministro y montaje de tubo monocapa NIRON PURPLE de polipropileno copolímero random PP-R 80, SDR 11 serie 5 de diámetros 160 mm y 14,6 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-2, UNE EN 15874-3 y UNE EN 15874-5 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de aguas recicladas o recuperadas con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C, con valor de resistencia a presión nominal PN10 bar. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, capa exterior de color morado RAL4003 y capa interna color azul Niron de Italsan ref. TNIRV160 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRV160 | Material | m | Tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R 80 SDR 11 serie 5, D = 160 x 14,6 mm | [6 empty] | 1 | 87 | 87
Tubo monocapa NIRON PURPLE de polipropileno copolímero random PP-R 80, SDR 11 serie 5 de diámetros 160 mm y 14,6 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-2, UNE EN 15874-3 y UNE EN 15874-5 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de aguas recicladas o recuperadas con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C, con valor de resistencia a presión nominal PN10 bar. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, capa exterior de color morado RAL4003 y capa interna color azul Niron de Italsan.
AB115160AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 0.43 | 9.88 | 4.25
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.074 | 16.18 | 1.2
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.074 | 14.68 | 1.09
NT11160MM | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-RCT, D= 160 mm | [6 empty] | 0.1 | 104.11 | 10.41
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
NG9011160MM | Material | u | Accesorio Codo "a tope", PP-RCT, D= 160 mm | [6 empty] | 0.1 | 93.4 | 9.34
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.133 | 2 | 2.27
[9 empty] | Total TNIRV160 | 0 | 115.56 | 0
[9 empty] | Total NIRON PURPLE | 1 | 0 | 0
Válvulas agua recuperada | Capítulo |  | VALVULAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
27NRSPPRCT20 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 20mm | [6 empty] | 0 | 66.32 | 0
Válvula de esfera ITALSAN polipropileno PP-RCT RA7050 de diámetro 20mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP-RCT RA7050, asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios del Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
27NRSPPRCT25 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 25mm | [6 empty] | 0 | 76.66 | 0
Válvula de esfera ITALSAN polipropileno PP-RCT RA7050 de diámetro 25mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP-RCT RA7050 , asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
27NRSPPRCT32 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 32mm | [6 empty] | 0 | 92.65 | 0
Válvula de esfera ITALSAN polipropileno PP-RCT RA7050 de diámetro 32mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP-RCT RA7050 , asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
27NRSPPRCT40 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 40mm | [6 empty] | 0 | 114.9 | 0
Válvula de esfera ITALSAN polipropileno PP-RCT RA7050 de diámetro 40mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP-RCT RA7050 , asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
27NRSPPRCT50 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 50mm | [6 empty] | 0 | 149.73 | 0
Válvula de esfera ITALSAN polipropileno PP-RCT RA7050 de diámetro 50mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP-RCT RA7050 , asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
27NRSPPRCT63 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 63mm | [6 empty] | 0 | 191.69 | 0
Válvula de esfera ITALSAN polipropileno PP-RCT RA7050 de diámetro 63mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP-RCT RA7050 , asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
27NRSPPRCT75 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 75mm | [6 empty] | 0 | 337.73 | 0
Válvula de esfera ITALSAN polipropileno PP-RCT RA7050 de diámetro 75mm - PP PN10 a 20°C, de cuerpo y bola fabricados en PP-RCT RA7050 , asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
27NRSPPRCT90 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 90mm | [6 empty] | 0 | 416.73 | 0
Válvula de esfera ITALSAN polipropileno PP-RCT RA7050 de diámetro 90mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP-RCT RA7050 , asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
27NRSPPRCT110 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 110mm | [6 empty] | 0 | 612.66 | 0
Válvula de esfera ITALSAN polipropileno PP-RCT RA7050 de diámetro 110mm - PP PN10 a 20 °C de cuerpo y bola fabricados en PP-RCT RA7050 , asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20 °C y 80 °C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
NRSPP20 | Material | u | Válvula de paso de esfera. Cuerpo en PP-R y esfera latón níquel OT unión socket D=20mm | [6 empty] | 0 | 19.44 | 0
Válvula de bola de diámetro 20mm - PN25, con cuerpo de polipropileno copolímero random PP-R y bola de latón niquelado, para unión por termo fusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC. Presentación en color azul Niron con maneta roja/negra indiferentemente.
NRSPP25 | Material | u | Válvula de paso de esfera. Cuerpo en PP-R y esfera latón níquel OT unión socket D= 25mm | [6 empty] | 0 | 25.6 | 0
Válvula de bola de diámetro 25mm - PN25, con cuerpo de polipropileno copolímero random PP-R y bola de latón niquelado, para unión por termo fusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC. Presentación en color azul Niron con maneta roja/negra indiferentemente.
NRSPP32 | Material | u | Válvula de paso de esfera. Cuerpo en PP-R y esfera latón níquel OT unión socket D= 32mm | [6 empty] | 0 | 35.14 | 0
Válvula de bola de diámetro 32mm - PN25, con cuerpo de polipropileno copolímero random PP-R y bola de latón niquelado, para unión por termo fusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC. Presentación en color azul Niron con maneta roja/negra indiferentemente.
NRSPP40 | Material | u | Válvula de paso de esfera. Cuerpo en PP-R y esfera latón níquel OT unión socket D= 40mm | [6 empty] | 0 | 74.27 | 0
Válvula de bola de diámetro 40mm - PN25, con cuerpo de polipropileno copolímero random PP-R y bola de latón niquelado, para unión por termo fusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC. Presentación en color azul Niron con maneta roja/negra indiferentemente.
NRSPP50 | Material | u | Válvula de paso de esfera. Cuerpo en PP-R y esfera latón níquel OT unión socket D= 50mm | [6 empty] | 0 | 107.02 | 0
Válvula de bola de diámetro 50mm - PN25, con cuerpo de polipropileno copolímero random PP-R y bola de latón niquelado, para unión por termo fusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC. Presentación en color azul Niron con maneta roja/negra indiferentemente.
EPDM63BM | Material | u | Válvula de mariposa PN10. Cuerpo en PP Unión embridada D= 63mm | [6 empty] | 0 | 352.52 | 0
Válvula de mariposa de polipropileno PP de diámetro 63mm - PN10, de cuerpo y disco fabricados en PP, juntas en EPDM, para unión mediante brida DIN EN 1092-1 PN10, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Certificado y Marcado CE. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre 0°C y 80°C. Presentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM75BM | Material | u | Válvula de mariposa PN10. Cuerpo en PP Unión embridada D= 75mm | [6 empty] | 0 | 357.21 | 0
Válvula de mariposa de polipropileno PP de diámetro 75mm - PN10, de cuerpo y disco fabricados en PP, juntas en EPDM, para unión mediante brida DIN EN 1092-1 PN10, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Certificado y Marcado CE. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre 0°C y 80°C. Presentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM90BM | Material | u | Válvula de mariposa PN10. Cuerpo en PP Unión embridada D= 90mm | [6 empty] | 0 | 392.27 | 0
Válvula de mariposa de polipropileno PP de diámetro 90mm - PN10, de cuerpo y disco fabricados en PP, juntas en EPDM, para unión mediante brida DIN EN 1092-1 PN10, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Certificado y Marcado CE. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre 0°C y 80°C. Presentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM110BM | Material | u | Válvula de mariposa PN10. Cuerpo en PP Unión embridada D= 110mm | [6 empty] | 0 | 484.54 | 0
Válvula de mariposa de polipropileno PP de diámetro 110mm - PN10, de cuerpo y disco fabricados en PP, juntas en EPDM, para unión mediante brida DIN EN 1092-1 PN10, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Certificado y Marcado CE. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre 0°C y 80°C. Presentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM125BM | Material | u | Válvula de mariposa PN10. Cuerpo en PP Unión embridada D= 125mm | [6 empty] | 0 | 599.23 | 0
Válvula de mariposa de polipropileno PP de diámetro 125mm - PN10, de cuerpo y disco fabricados en PP, juntas en EPDM, para unión mediante brida DIN EN 1092-1 PN10, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Certificado y Marcado CE. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre 0°C y 80°C. Presentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM160BM | Material | u | Válvula de mariposa PN10. Cuerpo en PP Unión embridada D= 160mm | [6 empty] | 0 | 639.93 | 0
Válvula de mariposa de polipropileno PP de diámetro 160mm - PN10, de cuerpo y disco fabricados en PP, juntas en EPDM, para unión mediante brida DIN EN 1092-1 PN10, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Certificado y Marcado CE. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre 0°C y 80°C. Presentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM200BM | Material | u | Válvula de mariposa PN10. Cuerpo en PP Unión embridada D= 200mm | [6 empty] | 0 | 1127.79 | 0
Válvula de mariposa de polipropileno PP de diámetro 200mm - PN10, de cuerpo y disco fabricados en PP, juntas en EPDM, para unión mediante brida DIN EN 1092-1 PN10, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Certificado y Marcado CE. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre 0°C y 80°C. Presentación en color gris guijarro RAL 7032.
[9 empty] | Total Válvulas agua recuperada | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total AGUA RECICLADA | 1 | 0 | 0
ACS PREMIUM | Capítulo |  | Precios Descompuestos ACS NIRON PREMIUM | [6 empty] | 1 | 0 | 0
CalCBP | Capítulo | m | Instalación de ACS con cloro, con tubería PP-RCT Compuesto con FV: NIRON PREMIUM SDR 7,3/ Serie3,2 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
27TNIRCL2073 | Partida | m | Instalación de ACS con cloro, con tubería PP-RCT Compuesto con FV: NIRON PREMIUM SDR 7.3/ Serie 3.2, D= 20 mm | [6 empty] | 0 | 12.24 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON PREMIUM de polipropileno copolímero random PP-RCT RA 7050 resistente a la degradación oxidativa por hipoclorito de sodio, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-RCT // (2/4)PP-RCT+FV // (1/4)PP-RCT, SDR 7,3, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de espesor. Clase 1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R AENOR RP 1,78 y ASTM F2389 con clasificación según ASTMF876 CLASE 3. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 ºF/82 ºC) y certificado ASTM F2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de las tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalación secundaria de ACS: acumulación y recirculación, con agua sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 4 m y 6,1 m, color gris con ref. 27TNIRCL2073 de sistema de tuberías Niron de ITALSAN.
U27TNIRCL2073 | Material | m | Tubo PP-RCT Compuesto con FV: NIRON PREMIUM SDR 7,3/ Serie 3.2, D= 20 x 2,8 mm | [6 empty] | 1 | 3.05 | 3.05
Tubo NIRON PREMIUM de polipropileno copolímero random PP-RCT RA 7050 resistente a la degradación oxidativa por hipoclorito de sodio, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-RCT // (2/4)PP-RCT+FV // (1/4)PP-RCT, SDR 7,3, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de espesor. Clase 1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R AENOR RP 1,78 y ASTM F2389 con clasificación según ASTMF876 CLASE 3. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 ºF/82 ºC) y certificado ASTM F2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de las tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalación secundaria de ACS: acumulación y recirculación, con agua sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito de sodio, con temperaturas de hasta 95ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 4 m y 6,1 m, color gris con ref. 27TNIRCL2073 de sistema de tuberías Niron de ITALSAN.
AB115022AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 2.56 | 1.31 | 3.35
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.171 | 16.18 | 2.77
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.171 | 14.68 | 2.51
27NMAN20 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R CT RA7050, D= 20 mm | [6 empty] | 0.25 | 0.62 | 0.16
Accesorio Manguito de diámetro 20 mm en polipropileno copolímero random PP-R RA 7050, para unión socket con matrices tipo A o B. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de la tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS), acumulación y recirculación, con agua de alimentación sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95 °C. Color gris, ref. 27MAN20 del sistema Niron Premium.
27NT20 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R CT RA7050, D= 20 mm | [6 empty] | 0.1 | 0.92 | 0.09
Accesorio TE de diámetro 20 mm en polipropileno copolímero random PP-R RA 7050, para unión socket con matrices tipo A o B. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de la tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS), acumulación y recirculación, con agua de alimentación sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95 °C. Color gris, ref. 27NT20 del sistema Niron Premium.
27NG20 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-R CT RA7050, D= 20 mm | [6 empty] | 0.1 | 0.74 | 0.07
Accesorio Codo de diámetro 20 mm en polipropileno copolímero random PP-R RA 7050, para unión socket con matrices tipo A o B. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de la tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS), acumulación y recirculación, con agua de alimentación sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95 °C. Color gris, ref. 27NG20 del sistema Niron Premium.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.12 | 2 | 0.24
[9 empty] | Total 27TNIRCL2073 | 0 | 12.24 | 0
27TNIRCL2573 | Partida | m | Instalación de ACS con cloro, con tubería PP-RCT Compuesto con FV: NIRON PREMIUM SDR 7.3/ Serie 3.2, D= 25 mm | [6 empty] | 0 | 12.72 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON PREMIUM de polipropileno copolímero random PP-RCT RA 7050 resistente a la degradación oxidativa por hipoclorito de sodio, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-RCT // (2/4)PP-RCT+FV // (1/4)PP-RCT, SDR 7,3, de diámetro 25 mm y 3,5 mm de espesor. Clase 1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R AENOR RP 1,78 y ASTM F2389 con clasificación según ASTMF876 CLASE 3. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 ºF/82 ºC) y certificado ASTM F2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de las tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalación secundaria de ACS: acumulación y recirculación, con agua sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 4 m y 6,1 m, color gris con ref. 27TNIRCL2573 de sistema de tuberías Niron de ITALSAN.
U27TNIRCL2573 | Material | m | Tubo PP-RCT Compuesto con FV: NIRON PREMIUM SDR 7,3/ Serie 3.2, D= 25 x 3,5 mm | [6 empty] | 1 | 4.32 | 4.32
Tubo NIRON PREMIUM de polipropileno copolímero random PP-RCT RA 7050 resistente a la degradación oxidativa por hipoclorito de sodio, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-RCT // (2/4)PP-RCT+FV // (1/4)PP-RCT, SDR 7,3, de diámetro 25 mm y 3,5 mm de espesor. Clase 1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R AENOR RP 1,78 y ASTM F2389 con clasificación según ASTMF876 CLASE 3. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 ºF/82 ºC) y certificado ASTM F2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de las tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalación secundaria de ACS: acumulación y recirculación, con agua sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito de sodio, con temperaturas de hasta 95ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 4 m y 6,1 m, color gris de sistema de tuberías Niron de ITALSAN.
AB115028AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 2.2 | 1.45 | 3.19
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.148 | 16.18 | 2.39
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.148 | 14.68 | 2.17
27NMAN25 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R CT RA7050, D= 25 mm | [6 empty] | 0.25 | 0.75 | 0.19
Accesorio Manguito de diámetro 25 mm en polipropileno copolímero random PP-R RA 7050, para unión socket con matrices tipo A o B. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de la tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS), acumulación y recirculación, con agua de alimentación sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95 °C. Color gris, ref. 27MAN25 del sistema Niron Premium.
27NT25 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R CT RA7050, D= 25 mm | [6 empty] | 0.1 | 1.23 | 0.12
Accesorio TE de diámetro 25 mm en polipropileno copolímero random PP-R RA 7050, para unión socket con matrices tipo A o B. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de la tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS), acumulación y recirculación, con agua de alimentación sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95 °C. Color gris, ref. 27NT25 del sistema Niron Premium.
27NG25 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-R CT RA7050, D= 25 mm | [6 empty] | 0.1 | 0.92 | 0.09
Accesorio Codo de diámetro 25 mm en polipropileno copolímero random PP-R RA 7050, para unión socket con matrices tipo A o B. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de la tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS), acumulación y recirculación, con agua de alimentación sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95 °C. Color gris, ref. 27NG25 del sistema Niron Premium.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.125 | 2 | 0.25
[9 empty] | Total 27TNIRCL2573 | 0 | 12.72 | 0
27TNIRCL3273 | Partida | m | Instalación de ACS con cloro, con tubería PP-RCT Compuesto con FV: NIRON PREMIUM SDR 7.3/ Serie 3.2, D= 32 mm | [6 empty] | 0 | 15.21 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON PREMIUM de polipropileno copolímero random PP-RCT RA 7050 resistente a la degradación oxidativa por hipoclorito de sodio, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-RCT // (2/4)PP-RCT+FV // (1/4)PP-RCT, SDR 7,3, de diámetro 32 mm y 4,4 mm de espesor. Clase 1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R AENOR RP 1,78 y ASTM F2389 con clasificación según ASTMF876 CLASE 3. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 ºF/82 ºC) y certificado ASTM F2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de las tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalación secundaria de ACS: acumulación y recirculación, con agua sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 4 m y 6,1 m, color gris con ref. 27TNIRCL3273 de sistema de tuberías Niron de ITALSAN.
U27TNIRCL3273 | Material | m | Tubo PP-RCT Compuesto con FV: NIRON PREMIUM SDR 7,3/ Serie 3.2, D= 32 x 4,4 mm | [6 empty] | 1 | 7.26 | 7.26
Tubo NIRON PREMIUM de polipropileno copolímero random PP-RCT RA 7050 resistente a la degradación oxidativa por hipoclorito de sodio, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-RCT // (2/4)PP-RCT+FV // (1/4)PP-RCT, SDR 7,3, de diámetro 32 mm y 4,4 mm de espesor. Clase 1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R AENOR RP 1,78 y ASTM F2389 con clasificación según ASTMF876 CLASE 3. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 ºF/82 ºC) y certificado ASTM F2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de las tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalación secundaria de ACS: acumulación y recirculación, con agua sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito de sodio, con temperaturas de hasta 95ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 4 m y 6,1 m, color gris de sistema de tuberías Niron de ITALSAN.
AB115035AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 1.92 | 1.57 | 3.01
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.13 | 16.18 | 2.1
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.13 | 14.68 | 1.91
27NMAN32 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R CT RA7050, D= 32 mm | [6 empty] | 0.25 | 1.15 | 0.29
Accesorio Manguito de diámetro 32 mm en polipropileno copolímero random PP-R RA 7050, para unión socket con matrices tipo A o B. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de la tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS), acumulación y recirculación, con agua de alimentación sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95 °C. Color gris, ref. 27MAN32 del sistema Niron Premium.
27NT32 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R CT RA7050, D= 32 mm | [6 empty] | 0.1 | 1.94 | 0.19
Accesorio TE de diámetro 32 mm en polipropileno copolímero random PP-R RA 7050, para unión socket con matrices tipo A o B. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de la tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS), acumulación y recirculación, con agua de alimentación sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95 °C. Color gris, ref. 27NT32 del sistema Niron Premium.
27NG32 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-R CT RA7050, D= 32 mm | [6 empty] | 0.1 | 1.46 | 0.15
Accesorio Codo de diámetro 32 mm en polipropileno copolímero random PP-R RA 7050, para unión socket con matrices tipo A o B. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de la tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS), acumulación y recirculación, con agua de alimentación sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95 °C. Color gris, ref. 27NG32 del sistema Niron Premium.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.149 | 2 | 0.3
[9 empty] | Total 27TNIRCL3273 | 0 | 15.21 | 0
27TNIRCL4073 | Partida | m | Instalación de ACS con cloro, con tubería PP-RCT Compuesto con FV: NIRON PREMIUM SDR 7.3/ Serie 3.2, D= 40 mm | [6 empty] | 0 | 19.98 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON PREMIUM de polipropileno copolímero random PP-RCT RA 7050 resistente a la degradación oxidativa por hipoclorito de sodio, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-RCT // (2/4)PP-RCT+FV // (1/4)PP-RCT, SDR 7,3, de diámetro 40 mm y 5,5 mm de espesor. Clase 1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R AENOR RP 1,78 y ASTM F2389 con clasificación según ASTMF876 CLASE 3. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 ºF/82 ºC) y certificado ASTM F2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de las tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalación secundaria de ACS: acumulación y recirculación, con agua sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 4 m y 6,1 m, color gris con ref. 27TNIRCL4073 de sistema de tuberías Niron de ITALSAN.
U27TNIRCL4073 | Material | m | Tubo PP-RCT Compuesto con FV: NIRON PREMIUM SDR 7,3/ Serie 3.2, D= 40 x 5,5 mm | [6 empty] | 1 | 12.14 | 12.14
Tubo NIRON PREMIUM de polipropileno copolímero random PP-RCT RA 7050 resistente a la degradación oxidativa por hipoclorito de sodio, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-RCT // (2/4)PP-RCT+FV // (1/4)PP-RCT, SDR 7,3, de diámetro 40 mm y 5,5 mm de espesor. Clase 1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R AENOR RP 1,78 y ASTM F2389 con clasificación según ASTMF876 CLASE 3. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 ºF/82 ºC) y certificado ASTM F2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de las tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalación secundaria de ACS: acumulación y recirculación, con agua sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito de sodio, con temperaturas de hasta 95ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 4 m y 6,1 m, color gris de sistema de tuberías Niron de ITALSAN.
AB115040AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 1.54 | 1.88 | 2.9
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.11 | 16.18 | 1.78
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.11 | 14.68 | 1.61
27NMAN40 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R CT RA7050, D= 40 mm | [6 empty] | 0.25 | 2.07 | 0.52
Accesorio Manguito de diámetro 40 mm en polipropileno copolímero random PP-R RA 7050, para unión socket con matrices tipo A o B. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de la tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS), acumulación y recirculación, con agua de alimentación sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95 °C. Color gris, ref. 27MAN40 del sistema Niron Premium.
27NT40 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R CT RA7050, D= 40 mm | [6 empty] | 0.1 | 3.62 | 0.36
Accesorio TE de diámetro 40 mm en polipropileno copolímero random PP-R RA 7050, para unión socket con matrices tipo A o B. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de la tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS), acumulación y recirculación, con agua de alimentación sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95 °C. Color gris, ref. 27NT40 del sistema Niron Premium.
27NG40 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-R CT RA7050, D= 40 mm | [6 empty] | 0.1 | 2.8 | 0.28
Accesorio Codo de diámetro 40 mm en polipropileno copolímero random PP-R RA 7050, para unión socket con matrices tipo A o B. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de la tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS), acumulación y recirculación, con agua de alimentación sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95 °C. Color gris, ref. 27NG40 del sistema Niron Premium.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.196 | 2 | 0.39
[9 empty] | Total 27TNIRCL4073 | 0 | 19.98 | 0
27TNIRCL5073 | Partida | m | Instalación de ACS con cloro, con tubería PP-RCT Compuesto con FV: NIRON PREMIUM SDR 7.3/ Serie 3.2, D= 50 mm | [6 empty] | 0 | 26.88 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON PREMIUM de polipropileno copolímero random PP-RCT RA 7050 resistente a la degradación oxidativa por hipoclorito de sodio, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-RCT // (2/4)PP-RCT+FV // (1/4)PP-RCT, SDR 7,3, de diámetro 50 mm y 6,9 mm de espesor. Clase 1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R AENOR RP 1,78 y ASTM F2389 con clasificación según ASTMF876 CLASE 3. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 ºF/82 ºC) y certificado ASTM F2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de las tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalación secundaria de ACS: acumulación y recirculación, con agua sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 4 m y 6,1 m, color gris con ref. 27TNIRCL5073 de sistema de tuberías Niron de ITALSAN.
U27TNIRCL5073 | Material | m | Tubo PP-RCT Compuesto con FV: NIRON PREMIUM SDR 7,3/ Serie 3.2, D= 50 x 6,9 mm | [6 empty] | 1 | 17.55 | 17.55
Tubo NIRON PREMIUM de polipropileno copolímero random PP-RCT RA 7050 resistente a la degradación oxidativa por hipoclorito de sodio, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-RCT // (2/4)PP-RCT+FV // (1/4)PP-RCT, SDR 7,3, de diámetro 50 mm y 6,9 mm de espesor. Clase 1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R AENOR RP 1,78 y ASTM F2389 con clasificación según ASTMF876 CLASE 3. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 ºF/82 ºC) y certificado ASTM F2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de las tuberías y accesorios en instalaciones de agua claiente clorada. Idóneo para instalación secundaria de ACS: acumulación y recirculación, con agua sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito de sodio, con temperaturas de hasta 95ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 4 m y 6,1 m, color gris de sistema de tuberías Niron de ITALSAN.
AB115048AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 1.28 | 2.87 | 3.67
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.093 | 16.18 | 1.5
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.093 | 14.68 | 1.37
27NMAN50 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R CT RA7050, D= 50 mm | [6 empty] | 0.25 | 3.54 | 0.89
Accesorio Manguito de diámetro 50 mm en polipropileno copolímero random PP-R RA 7050, para unión socket con matrices tipo A o B. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de la tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS), acumulación y recirculación, con agua de alimentación sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95 °C. Color gris, ref. 27MAN50 del sistema Niron Premium.
27NT50 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R CT RA7050, D= 50 mm | [6 empty] | 0.1 | 7.93 | 0.79
Accesorio TE de diámetro 50 mm en polipropileno copolímero random PP-R RA 7050, para unión socket con matrices tipo A o B. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de la tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS), acumulación y recirculación, con agua de alimentación sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95 °C. Color gris, ref. 27NT50 del sistema Niron Premium.
27NG50 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-R CT RA7050, D= 50 mm | [6 empty] | 0.1 | 5.77 | 0.58
Accesorio Codo de diámetro 50 mm en polipropileno copolímero random PP-R RA 7050, para unión socket con matrices tipo A o B. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de la tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS), acumulación y recirculación, con agua de alimentación sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95 °C. Color gris, ref. 27NG50 del sistema Niron Premium.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.264 | 2 | 0.53
[9 empty] | Total 27TNIRCL5073 | 0 | 26.88 | 0
27TNIRCL6373 | Partida | m | Instalación de ACS con cloro, con tubería PP-RCT Compuesto con FV: NIRON PREMIUM SDR 7.3/ Serie 3.2, D= 63 mm | [6 empty] | 0 | 34.77 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON PREMIUM de polipropileno copolímero random PP-RCT RA 7050 resistente a la degradación oxidativa por hipoclorito de sodio, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-RCT // (2/4)PP-RCT+FV // (1/4)PP-RCT, SDR 7,3, de diámetro 63 mm y 8,6 mm de espesor. Clase 1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R AENOR RP 1,78 y ASTM F2389 con clasificación según ASTMF876 CLASE 3. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 ºF/82 ºC) y certificado ASTM F2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de las tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalación secundaria de ACS: acumulación y recirculación, con agua sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 4 m y 6,1 m, color gris con ref. 27TNIRCL6373 de sistema de tuberías Niron de ITALSAN.
U27TNIRCL6373 | Material | m | Tubo PP-RCT Compuesto con FV: NIRON PREMIUM SDR 7,3/ Serie 3.2, D= 63 x 8,6 mm | [6 empty] | 1 | 24.29 | 24.29
Tubo NIRON PREMIUM de polipropileno copolímero random PP-RCT RA 7050 resistente a la degradación oxidativa por hipoclorito de sodio, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-RCT // (2/4)PP-RCT+FV // (1/4)PP-RCT, SDR 7,3, de diámetro 63 mm y 8,6 mm de espesor. Clase 1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R AENOR RP 1,78 y ASTM F2389 con clasificación según ASTMF876 CLASE 3. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 ºF/82 ºC) y certificado ASTM F2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de las tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalación secundaria de ACS: acumulación y recirculación, con agua sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito de sodio, con temperaturas de hasta 95ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 4 m y 6,1 m, color gris de sistema de tuberías Niron de ITALSAN.
AB115060AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 1.03 | 3.38 | 3.48
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.086 | 16.18 | 1.39
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.086 | 14.68 | 1.26
27NMAN63 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R CT RA7050, D= 63 mm | [6 empty] | 0.25 | 5.75 | 1.44
Accesorio Manguito de diámetro 63 mm en polipropileno copolímero random PP-R RA 7050, para unión socket con matrices tipo A o B. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de la tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS), acumulación y recirculación, con agua de alimentación sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95 °C. Color gris, ref. 27MAN63 del sistema Niron Premium.
27NT63 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R CT RA7050, D= 63 mm | [6 empty] | 0.1 | 12.82 | 1.28
Accesorio TE de diámetro 63 mm en polipropileno copolímero random PP-R RA 7050, para unión socket con matrices tipo A o B. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de la tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS), acumulación y recirculación, con agua de alimentación sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95 °C. Color gris, ref. 27NT63 del sistema Niron Premium.
27NG63 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-R CT RA7050, D= 63 mm | [6 empty] | 0.1 | 9.53 | 0.95
Accesorio Codo de diámetro 63 mm en polipropileno copolímero random PP-R RA 7050, para unión socket con matrices tipo A o B. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de la tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS), acumulación y recirculación, con agua de alimentación sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95 °C. Color gris, ref. 27NG63 del sistema Niron Premium.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.341 | 2 | 0.68
[9 empty] | Total 27TNIRCL6373 | 0 | 34.77 | 0
27TNIRCL7573 | Partida | m | Instalación de ACS con cloro, con tubería PP-RCT Compuesto con FV: NIRON PREMIUM SDR 7.3/ Serie 3.2, D= 75 mm | [6 empty] | 0 | 50.32 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON PREMIUM de polipropileno copolímero random PP-RCT RA 7050 resistente a la degradación oxidativa por hipoclorito de sodio, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-RCT // (2/4)PP-RCT+FV // (1/4)PP-RCT, SDR 7,3, de diámetro 75 mm y 10,4 mm de espesor. Clase 1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R AENOR RP 1,78 y ASTM F2389 con clasificación según ASTMF876 CLASE 3. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 ºF/82 ºC) y certificado ASTM F2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de las tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalación secundaria de ACS: acumulación y recirculación, con agua sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 4 m y 6,1 m, color gris con ref. 27TNIRCL7573 de sistema de tuberías Niron de ITALSAN.
U27TNIRCL7573 | Material | m | Tubo PP-RCT Compuesto con FV: NIRON PREMIUM SDR 7,3/ Serie 3.2, D= 75 x 10,4 mm | [6 empty] | 1 | 37.34 | 37.34
Tubo NIRON PREMIUM de polipropileno copolímero random PP-RCT RA 7050 resistente a la degradación oxidativa por hipoclorito de sodio, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-RCT // (2/4)PP-RCT+FV // (1/4)PP-RCT, SDR 7,3, de diámetro 75 mm y 10,4 mm de espesor. Clase 1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R AENOR RP 1,78 y ASTM F2389 con clasificación según ASTMF876 CLASE 3. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 ºF/82 ºC) y certificado ASTM F2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de las tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalación secundaria de ACS: acumulación y recirculación, con agua sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito de sodio, con temperaturas de hasta 95ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 4 m y 6,1 m, color gris de sistema de tuberías Niron de ITALSAN.
AB115075AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 0.85 | 4.18 | 3.55
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.079 | 16.18 | 1.28
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.079 | 14.68 | 1.16
27NMAN75 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R CT RA7050, D= 75 mm | [6 empty] | 0.25 | 8.89 | 2.22
Accesorio Manguito de diámetro 75 mm en polipropileno copolímero random PP-R RA 7050, para unión socket con matrices tipo A. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de la tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS), acumulación y recirculación, con agua de alimentación sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95 °C. Color gris, ref. 27MAN75 del sistema Niron Premium.
27NT75 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R CT RA7050, D= 75 mm | [6 empty] | 0.1 | 20.04 | 2
Accesorio TE de diámetro 75 mm en polipropileno copolímero random PP-R RA 7050, para unión socket con matrices tipo A. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de la tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS), acumulación y recirculación, con agua de alimentación sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95 °C. Color gris, ref. 27NT75 del sistema Niron Premium.
27NG75 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-R CT RA7050, D= 75 mm | [6 empty] | 0.1 | 17.76 | 1.78
Accesorio Codo de diámetro 75 mm en polipropileno copolímero random PP-R RA 7050, para unión socket con matrices tipo A. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de la tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS), acumulación y recirculación, con agua de alimentación sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95 °C. Color gris, ref. 27NG75 del sistema Niron Premium.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.493 | 2 | 0.99
[9 empty] | Total 27TNIRCL7573 | 0 | 50.32 | 0
27TNIRCL9073 | Partida | m | Instalación de ACS con cloro, con tubería PP-RCT Compuesto con FV: NIRON PREMIUM SDR 7.3/ Serie 3.2, D= 90 mm | [6 empty] | 0 | 71.78 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON PREMIUM de polipropileno copolímero random PP-RCT RA 7050 resistente a la degradación oxidativa por hipoclorito de sodio, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-RCT // (2/4)PP-RCT+FV // (1/4)PP-RCT, SDR 7,3, de diámetro 90 mm y 12,3 mm de espesor. Clase 1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R AENOR RP 1,78 y ASTM F2389 con clasificación según ASTMF876 CLASE 3. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 ºF/82 ºC) y certificado ASTM F2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de las tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalación secundaria de ACS: acumulación y recirculación, con agua sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 4 m y 6,1 m, color gris con ref. 27TNIRCL9073 de sistema de tuberías Niron de ITALSAN.
UTNIRCL9073 | Material | m | Tubo PP-RCT Compuesto con FV: NIRON PREMIUM SDR 7,3/ Serie 3.2, D= 90 x 12,3 mm | [6 empty] | 1 | 54.15 | 54.15
Tubo NIRON PREMIUM de polipropileno copolímero random PP-RCT RA 7050 resistente a la degradación oxidativa por hipoclorito de sodio, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-RCT // (2/4)PP-RCT+FV // (1/4)PP-RCT, SDR 7,3, de diámetro 90 mm y 12,3 mm de espesor. Clase 1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R AENOR RP 1,78 y ASTM F2389 con clasificación según ASTMF876 CLASE 3. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 ºF/82 ºC) y certificado ASTM F2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de las tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalación secundaria de ACS: acumulación y recirculación, con agua sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito de sodio, con temperaturas de hasta 95ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 4 m y 6,1 m, color gris de sistema de tuberías Niron de ITALSAN.
AB115090AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 0.7 | 4.94 | 3.46
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.074 | 16.18 | 1.2
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.074 | 14.68 | 1.09
27NMAN90 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R CT RA7050, D= 90 mm | [6 empty] | 0.25 | 16.23 | 4.06
Accesorio Manguito de diámetro 90 mm en polipropileno copolímero random PP-R RA 7050, para unión socket con matrices tipo A. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de la tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS), acumulación y recirculación, con agua de alimentación sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95 °C. Color gris, ref. 27MAN90 del sistema Niron Premium.
27NT90 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R CT RA7050, D= 90 mm | [6 empty] | 0.1 | 34.19 | 3.42
Accesorio TE de diámetro 90 mm en polipropileno copolímero random PP-R RA 7050, para unión socket con matrices tipo A. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de la tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS), acumulación y recirculación, con agua de alimentación sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95 °C. Color gris, ref. 27NT90 del sistema Niron Premium.
27NG90 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-R CT RA7050, D= 90 mm | [6 empty] | 0.1 | 29.92 | 2.99
Accesorio Codo de diámetro 90 mm en polipropileno copolímero random PP-R RA 7050, para unión socket con matrices tipo A. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de la tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS), acumulación y recirculación, con agua de alimentación sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95 °C. Color gris, ref. 27NG90 del sistema Niron Premium.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.704 | 2 | 1.41
[9 empty] | Total 27TNIRCL9073 | 0 | 71.78 | 0
27TNIRCL11073 | Partida | m | Instalación de ACS con cloro, con tubería PP-RCT Compuesto con FV: NIRON PREMIUM SDR 7.3/ Serie 3.2, D= 110 mm | [6 empty] | 0 | 99.07 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON PREMIUM de polipropileno copolímero random PP-RCT RA 7050 resistente a la degradación oxidativa por hipoclorito de sodio, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-RCT // (2/4)PP-RCT+FV // (1/4)PP-RCT, SDR 7,3, de diámetro 110 mm y 15,1 mm de espesor. Clase 1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R AENOR RP 1,78 y ASTM F2389 con clasificación según ASTMF876 CLASE 3. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 ºF/82 ºC) y certificado ASTM F2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de las tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalación secundaria de ACS: acumulación y recirculación, con agua sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 4 m y 6,1 m, color gris con ref. 27TNIRCL11073 de sistema de tuberías Niron de ITALSAN.
UTNIRCL11073 | Material | m | Tubo PP-RCT Compuesto con FV: NIRON PREMIUM SDR 7,3/ Serie 3.2, D= 110 x 15,1 mm | [6 empty] | 1 | 74.46 | 74.46
Tubo NIRON PREMIUM de polipropileno copolímero random PP-RCT RA 7050 resistente a la degradación oxidativa por hipoclorito de sodio, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-RCT // (2/4)PP-RCT+FV // (1/4)PP-RCT, SDR 7,3, de diámetro 110 mm y 15,1 mm de espesor. Clase 1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R AENOR RP 1,78 y ASTM F2389 con clasificación según ASTMF876 CLASE 3. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 ºF/82 ºC) y certificado ASTM F2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de las tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalación secundaria de ACS: acumulación y recirculación, con agua sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito de sodio, con temperaturas de hasta 95ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 4 m y 6,1 m, color gris de sistema de tuberías Niron de ITALSAN.
AB115110AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 0.59 | 6.28 | 3.71
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.072 | 16.18 | 1.16
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.072 | 14.68 | 1.06
27NMAN110 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R CT RA7050, D= 110 mm | [6 empty] | 0.25 | 24.91 | 6.23
Accesorio Manguito de diámetro 110 mm en polipropileno copolímero random PP-R RA 7050, para unión socket con matrices tipo A. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de la tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS), acumulación y recirculación, con agua de alimentación sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95 °C. Color gris, ref. 27MAN110 del sistema Niron Premium.
27NT110 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R CT RA7050, D= 110 mm | [6 empty] | 0.1 | 58.38 | 5.84
Accesorio TE de diámetro 110 mm en polipropileno copolímero random PP-R RA 7050, para unión socket con matrices tipo A. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de la tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS), acumulación y recirculación, con agua de alimentación sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95 °C. Color gris, ref. 27NT110 del sistema Niron Premium.
27NG110 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-R CT RA7050, D= 110 mm | [6 empty] | 0.1 | 46.71 | 4.67
Accesorio Codo de diámetro 110 mm en polipropileno copolímero random PP-R RA 7050, para unión socket con matrices tipo A. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de la tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS), acumulación y recirculación, con agua de alimentación sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95 °C. Color gris, ref. 27NG110 del sistema Niron Premium.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.971 | 2 | 1.94
[9 empty] | Total 27TNIRCL11073 | 0 | 99.07 | 0
27TNIRCL12573 | Partida | m | Instalación de ACS con cloro, con tubería PP-RCT Compuesto con FV: NIRON PREMIUM SDR 7.3/ Serie 3.2, D= 125 mm | [6 empty] | 0 | 126.35 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON PREMIUM de polipropileno copolímero random PP-RCT RA 7050 resistente a la degradación oxidativa por hipoclorito de sodio, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-RCT // (2/4)PP-RCT+FV // (1/4)PP-RCT, SDR 7,3, de diámetro 125 mm y 17,4 mm de espesor. Clase 1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R AENOR RP 1,78 y ASTM F2389 con clasificación según ASTMF876 CLASE 3. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 ºF/82 ºC) y certificado ASTM F2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de las tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalación secundaria de ACS: acumulación y recirculación, con agua sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 4 m y 6,1 m, color gris con ref. 27TNIRCL12573 de sistema de tuberías Niron de ITALSAN.
UTNIRCL12573 | Material | m | Tubo PP-RCT Compuesto con FV: NIRON PREMIUM SDR 7,3/ Serie 3.2, D= 125 x 17,1 mm | [6 empty] | 1 | 92.5 | 92.5
Tubo NIRON PREMIUM de polipropileno copolímero random PP-RCT RA 7050 resistente a la degradación oxidativa por hipoclorito de sodio, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-RCT // (2/4)PP-RCT+FV // (1/4)PP-RCT, SDR 7,3, de diámetro 125 mm y 17,1 mm de espesor. Clase 1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R AENOR RP 1,78 y ASTM F2389 con clasificación según ASTMF876 CLASE 3. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 ºF/82 ºC) y certificado ASTM F2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de las tuberías y accesorios en instalaciones de agua claiente clorada. Idóneo para instalación secundaria de ACS: acumulación y recirculación, con agua sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito de sodio, con temperaturas de hasta 95ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 4 m y 6,1 m, color gris de sistema de tuberías Niron de ITALSAN.
AB115125AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 0.55 | 7.98 | 4.39
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.074 | 16.18 | 1.2
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.074 | 14.68 | 1.09
27NMAN125 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R CT RA7050, D= 125 mm | [6 empty] | 0.25 | 36.55 | 9.14
Accesorio Manguito de diámetro 125 mm en polipropileno copolímero random PP-R RA 7050, para unión socket con matrices tipo A. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de la tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS), acumulación y recirculación, con agua de alimentación sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95 °C. Color gris, ref. 27MAN125 del sistema Niron Premium.
27NT125 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R CT RA7050, D= 125 mm | [6 empty] | 0.1 | 82.06 | 8.21
Accesorio TE de diámetro 125 mm en polipropileno copolímero random PP-R RA 7050, para unión socket con matrices tipo A. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de la tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS), acumulación y recirculación, con agua de alimentación sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95 °C. Color gris, ref. 27NT125 del sistema Niron Premium.
27NG125 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-R CT RA7050, D= 125 mm | [6 empty] | 0.1 | 73.38 | 7.34
Accesorio Codo de diámetro 125 mm en polipropileno copolímero random PP-R RA 7050, para unión socket con matrices tipo A. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de la tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS), acumulación y recirculación, con agua de alimentación sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95 °C. Color gris, ref. 27NG125 del sistema Niron Premium.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.239 | 2 | 2.48
[9 empty] | Total 27TNIRCL12573 | 0 | 126.35 | 0
27TNIRCL16073 | Partida | m | Instalación de ACS con cloro, con tubería PP-RCT Compuesto con FV: NIRON PREMIUM SDR 7.3/ Serie 3.2, D= 160 mm | [6 empty] | 0 | 204.81 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON PREMIUM de polipropileno copolímero random PP-RCT RA 7050 resistente a la degradación oxidativa por hipoclorito de sodio, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-RCT // (2/4)PP-RCT+FV // (1/4)PP-RCT, SDR 7,3, de diámetro 160 mm y 21,9 mm de espesor. Clase 1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R AENOR RP 1,78 y ASTM F2389 con clasificación según ASTMF876 CLASE 3. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 ºF/82 ºC) y certificado ASTM F2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de las tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalación secundaria de ACS: acumulación y recirculación, con agua sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 4 m y 6,1 m, color gris con ref. 27TNIRCL16073 de sistema de tuberías Niron de ITALSAN.
UTNIRCL16073 | Material | m | Tubo PP-RCT Compuesto con FV: NIRON PREMIUM SDR 7,3/ Serie 3.2, D= 160 x 21,9 mm | [6 empty] | 1 | 166.64 | 166.64
Tubo NIRON PREMIUM de polipropileno copolímero random PP-RCT RA 7050 resistente a la degradación oxidativa por hipoclorito de sodio, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-RCT // (2/4)PP-RCT+FV // (1/4)PP-RCT, SDR 7,3, de diámetro 160 mm y 21,9 mm de espesor. Clase 1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R AENOR RP 1,78 y ASTM F2389 con clasificación según ASTMF876 CLASE 3. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 ºF/82 ºC) y certificado ASTM F2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de las tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalación secundaria de ACS: acumulación y recirculación, con agua sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito de sodio, con temperaturas de hasta 95ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 4 m y 6,1 m, color gris de sistema de tuberías Niron de ITALSAN.
AB115160AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 0.43 | 9.88 | 4.25
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.195 | 16.18 | 3.16
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.195 | 14.68 | 2.86
27NT74160MM | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-R CT RA7050 D=160mm | [6 empty] | 0.1 | 124.75 | 12.48
Accesorio TE de diámetro 160 mm SDR7,3 en polipropileno copolímero random PP-R RA 7050, para unión por soldadura a tope o manguito eléctrico. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de la tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS), acumulación y recirculación, con agua de alimentación sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95 °C. Color gris, ref. 27NT74160MM del sistema Niron Premium.
27NG9074160MM | Material | u | Accesorio Codo "a tope", PP-R CT RA7050 D=160mm | [6 empty] | 0.1 | 114 | 11.4
Accesorio Codo de diámetro 160 mm SDR7,3 en polipropileno copolímero random PP-R RA 7050, para unión por soldadura a tope o manguito eléctrico. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de la tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS), acumulación y recirculación, con agua de alimentación sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95 °C. Color gris, ref. 27NG9074160MM del sistema Niron Premium.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 2.008 | 2 | 4.02
[9 empty] | Total 27TNIRCL16073 | 0 | 204.81 | 0
27TNIRCL20073 | Partida | m | Instalación de ACS con cloro, con tubería PP-RCT Compuesto con FV: NIRON PREMIUM SDR 7,3/ Serie 3.2, D= 200mm | [6 empty] | 0 | 406.03 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON PREMIUM de polipropileno copolímero random PP-RCT RA 7050 resistente a la degradación oxidativa por hipoclorito de sodio, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-RCT // (2/4)PP-RCT+FV // (1/4)PP-RCT, SDR 7,3, de diámetro 200 mm y 27,4 mm de espesor. Clase 1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R AENOR RP 1,78 y ASTM F2389 con clasificación según ASTMF876 CLASE 3. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 ºF/82 ºC) y certificado ASTM F2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de las tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalación secundaria de ACS: acumulación y recirculación, con agua sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 4 m y 6,1 m, color gris con ref. 27TNIRCL20073 de sistema de tuberías Niron de ITALSAN.
U27TNIRCL20073 | Material | m | Tubo PP-RCT Compuesto con FV: NIRON PREMIUM SDR 7,3/ Serie 3,2, D= 200 x 27,4 mm | [6 empty] | 1 | 320.88 | 320.88
Tubo NIRON PREMIUM de polipropileno copolímero random PP-RCT RA 7050 resistente a la degradación oxidativa por hipoclorito de sodio, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-RCT // (2/4)PP-RCT+FV // (1/4)PP-RCT, SDR 7,3, de diámetro 200 mm y 2,8 mm de espesor. Clase 1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R AENOR RP 1,78 y ASTM F2389 con clasificación según ASTMF876 CLASE 3. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 ºF/82 ºC) y certificado ASTM F2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de las tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalación secundaria de ACS: acumulación y recirculación, con agua sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito de sodio, con temperaturas de hasta 95ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 4 m y 6,1 m, color gris con ref. 27TNIRCL20073 de sistema de tuberías Niron de ITALSAN.
AB115200Z | Material | u | Mterial aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, goma lisa | [6 empty] | 0.43 | 13.99 | 6.02
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.224 | 16.18 | 3.62
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.224 | 14.68 | 3.29
27NT74200MMB | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-R CT RA7050 D=200mm | [6 empty] | 0.1 | 350.53 | 35.05
Accesorio TE de diámetro 200 mm SDR7,3 en polipropileno copolímero random PP-R RA 7050, para unión por soldadura a tope o manguito eléctrico. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de la tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS), acumulación y recirculación, con agua de alimentación sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95 °C. Color gris, ref. 27NT74200MMB del sistema Niron Premium.
27NG9074200MMB | Material | u | Accesorio Codo "a tope", PP-R CT RA7050 D=200mm | [6 empty] | 0.1 | 292.05 | 29.21
Accesorio Codo de diámetro 200 mm SDR7,3 en polipropileno copolímero random PP-R RA 7050, para unión por soldadura a tope o manguito eléctrico. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de la tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS), acumulación y recirculación, con agua de alimentación sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95 °C. Color gris, ref. 27NG9074200MM del sistema Niron Premium.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 3.981 | 2 | 7.96
[9 empty] | Total 27TNIRCL20073 | 0 | 406.03 | 0
27TNIRCL25073 | Partida | m | Instalación de ACS con cloro, con tubería PP-RCT Compuesto con FV: NIRON PREMIUM SDR 7,3/ Serie 3.2, D= 250mm | [6 empty] | 0 | 631.07 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON PREMIUM de polipropileno copolímero random PP-RCT RA 7050 resistente a la degradación oxidativa por hipoclorito de sodio, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-RCT // (2/4)PP-RCT+FV // (1/4)PP-RCT, SDR 7,3, de diámetro 250 mm y 34,3 mm de espesor. Clase 1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R AENOR RP 1,78 y ASTM F2389 con clasificación según ASTMF876 CLASE 3. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 ºF/82 ºC) y certificado ASTM F2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de las tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalación secundaria de ACS: acumulación y recirculación, con agua sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 4 m y 6,1 m, color gris con ref. 27TNIRCL25073 de sistema de tuberías Niron de ITALSAN.
27TNIRCL25073B4 | Material | m | Tubo PP-RCT Compuesto con FV: NIRON PREMIUM SDR 7,3/ Serie 3,2 D=250x34,3mm | [6 empty] | 1 | 498.36 | 498.36
Tubo NIRON PREMIUM de polipropileno copolímero random PP-RCT RA 7050 resistente a la degradación oxidativa por hipoclorito de sodio, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-RCT // (2/4)PP-RCT+FV // (1/4)PP-RCT, SDR7,3, de diámetro 250 mm y 34,3 mm de espesor. Clase 1/10-2/10-4/10-5/8. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R AENOR RP 1,78 y ASTM F2389 con clasificación según ASTMF876 CLASE 3. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de la tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalación secundaria de ACS: acumulación y recirculación, con agua sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito de sodio, con temperaturas de hasta 95ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 4 m y 6,1 m, color gris, ref. 27TNIRCL25073 de sistema de tubería Niron Premium.
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.294 | 16.18 | 4.76
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.294 | 14.68 | 4.32
AB33168250 | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica goma lisa Sistema Niron | [6 empty] | 0.43 | 45.15 | 19.41
27NT74250MMB | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-R CT RA7050 D=250mm | [6 empty] | 0.1 | 584.5 | 58.45
Accesorio TE de diámetro 250 mm SDR7,3 en polipropileno copolímero random PP-R RA 7050, para unión por soldadura a tope o manguito eléctrico. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de la tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS), acumulación y recirculación, con agua de alimentación sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95 °C. Color gris, ref. 27NT74250MMB del sistema Niron Premium.
27NG9074250MMB | Material | u | Accesorio Codo "a tope", PP-R CT RA7050 D=250mm | [6 empty] | 0.1 | 333.96 | 33.4
Accesorio Codo de diámetro 250 mm SDR7,3 en polipropileno copolímero random PP-R RA 7050, para unión por soldadura a tope o manguito eléctrico. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de la tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS), acumulación y recirculación, con agua de alimentación sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95 °C. Color gris, ref. 27NG9074250MM del sistema Niron Premium.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 6.187 | 2 | 12.37
[9 empty] | Total 27TNIRCL25073 | 0 | 631.07 | 0
[9 empty] | Total CalCBP | 1 | 0 | 0
Válvulas Acumulación | Capítulo |  | VALVULAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
27NRSPPRCT20 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 20mm | [6 empty] | 0 | 66.32 | 0
Válvula de esfera ITALSAN polipropileno PP-RCT RA7050 de diámetro 20mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP-RCT RA7050, asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios del Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
27NRSPPRCT25 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 25mm | [6 empty] | 0 | 76.66 | 0
Válvula de esfera ITALSAN polipropileno PP-RCT RA7050 de diámetro 25mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP-RCT RA7050 , asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
27NRSPPRCT32 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 32mm | [6 empty] | 0 | 92.65 | 0
Válvula de esfera ITALSAN polipropileno PP-RCT RA7050 de diámetro 32mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP-RCT RA7050 , asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
27NRSPPRCT40 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 40mm | [6 empty] | 0 | 114.9 | 0
Válvula de esfera ITALSAN polipropileno PP-RCT RA7050 de diámetro 40mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP-RCT RA7050 , asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
27NRSPPRCT50 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 50mm | [6 empty] | 0 | 149.73 | 0
Válvula de esfera ITALSAN polipropileno PP-RCT RA7050 de diámetro 50mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP-RCT RA7050 , asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
27NRSPPRCT63 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 63mm | [6 empty] | 0 | 191.69 | 0
Válvula de esfera ITALSAN polipropileno PP-RCT RA7050 de diámetro 63mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP-RCT RA7050 , asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
27NRSPPRCT75 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 75mm | [6 empty] | 0 | 337.73 | 0
Válvula de esfera ITALSAN polipropileno PP-RCT RA7050 de diámetro 75mm - PP PN10 a 20°C, de cuerpo y bola fabricados en PP-RCT RA7050 , asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
27NRSPPRCT90 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 90mm | [6 empty] | 0 | 416.73 | 0
Válvula de esfera ITALSAN polipropileno PP-RCT RA7050 de diámetro 90mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP-RCT RA7050 , asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
27NRSPPRCT110 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 110mm | [6 empty] | 0 | 612.66 | 0
Válvula de esfera ITALSAN polipropileno PP-RCT RA7050 de diámetro 110mm - PP PN10 a 20 °C de cuerpo y bola fabricados en PP-RCT RA7050 , asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20 °C y 80 °C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
NRSPP20 | Material | u | Válvula de paso de esfera. Cuerpo en PP-R y esfera latón níquel OT unión socket D=20mm | [6 empty] | 0 | 19.44 | 0
Válvula de bola de diámetro 20mm - PN25, con cuerpo de polipropileno copolímero random PP-R y bola de latón niquelado, para unión por termo fusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC. Presentación en color azul Niron con maneta roja/negra indiferentemente.
NRSPP25 | Material | u | Válvula de paso de esfera. Cuerpo en PP-R y esfera latón níquel OT unión socket D= 25mm | [6 empty] | 0 | 25.6 | 0
Válvula de bola de diámetro 25mm - PN25, con cuerpo de polipropileno copolímero random PP-R y bola de latón niquelado, para unión por termo fusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC. Presentación en color azul Niron con maneta roja/negra indiferentemente.
NRSPP32 | Material | u | Válvula de paso de esfera. Cuerpo en PP-R y esfera latón níquel OT unión socket D= 32mm | [6 empty] | 0 | 35.14 | 0
Válvula de bola de diámetro 32mm - PN25, con cuerpo de polipropileno copolímero random PP-R y bola de latón niquelado, para unión por termo fusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC. Presentación en color azul Niron con maneta roja/negra indiferentemente.
NRSPP40 | Material | u | Válvula de paso de esfera. Cuerpo en PP-R y esfera latón níquel OT unión socket D= 40mm | [6 empty] | 0 | 74.27 | 0
Válvula de bola de diámetro 40mm - PN25, con cuerpo de polipropileno copolímero random PP-R y bola de latón niquelado, para unión por termo fusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC. Presentación en color azul Niron con maneta roja/negra indiferentemente.
NRSPP50 | Material | u | Válvula de paso de esfera. Cuerpo en PP-R y esfera latón níquel OT unión socket D= 50mm | [6 empty] | 0 | 107.02 | 0
Válvula de bola de diámetro 50mm - PN25, con cuerpo de polipropileno copolímero random PP-R y bola de latón niquelado, para unión por termo fusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC. Presentación en color azul Niron con maneta roja/negra indiferentemente.
EPDM63BM | Material | u | Válvula de mariposa PN10. Cuerpo en PP Unión embridada D= 63mm | [6 empty] | 0 | 352.52 | 0
Válvula de mariposa de polipropileno PP de diámetro 63mm - PN10, de cuerpo y disco fabricados en PP, juntas en EPDM, para unión mediante brida DIN EN 1092-1 PN10, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Certificado y Marcado CE. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre 0°C y 80°C. Presentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM75BM | Material | u | Válvula de mariposa PN10. Cuerpo en PP Unión embridada D= 75mm | [6 empty] | 0 | 357.21 | 0
Válvula de mariposa de polipropileno PP de diámetro 75mm - PN10, de cuerpo y disco fabricados en PP, juntas en EPDM, para unión mediante brida DIN EN 1092-1 PN10, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Certificado y Marcado CE. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre 0°C y 80°C. Presentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM90BM | Material | u | Válvula de mariposa PN10. Cuerpo en PP Unión embridada D= 90mm | [6 empty] | 0 | 392.27 | 0
Válvula de mariposa de polipropileno PP de diámetro 90mm - PN10, de cuerpo y disco fabricados en PP, juntas en EPDM, para unión mediante brida DIN EN 1092-1 PN10, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Certificado y Marcado CE. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre 0°C y 80°C. Presentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM110BM | Material | u | Válvula de mariposa PN10. Cuerpo en PP Unión embridada D= 110mm | [6 empty] | 0 | 484.54 | 0
Válvula de mariposa de polipropileno PP de diámetro 110mm - PN10, de cuerpo y disco fabricados en PP, juntas en EPDM, para unión mediante brida DIN EN 1092-1 PN10, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Certificado y Marcado CE. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre 0°C y 80°C. Presentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM125BM | Material | u | Válvula de mariposa PN10. Cuerpo en PP Unión embridada D= 125mm | [6 empty] | 0 | 599.23 | 0
Válvula de mariposa de polipropileno PP de diámetro 125mm - PN10, de cuerpo y disco fabricados en PP, juntas en EPDM, para unión mediante brida DIN EN 1092-1 PN10, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Certificado y Marcado CE. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre 0°C y 80°C. Presentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM160BM | Material | u | Válvula de mariposa PN10. Cuerpo en PP Unión embridada D= 160mm | [6 empty] | 0 | 639.93 | 0
Válvula de mariposa de polipropileno PP de diámetro 160mm - PN10, de cuerpo y disco fabricados en PP, juntas en EPDM, para unión mediante brida DIN EN 1092-1 PN10, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Certificado y Marcado CE. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre 0°C y 80°C. Presentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM200BM | Material | u | Válvula de mariposa PN10. Cuerpo en PP Unión embridada D= 200mm | [6 empty] | 0 | 1127.79 | 0
Válvula de mariposa de polipropileno PP de diámetro 200mm - PN10, de cuerpo y disco fabricados en PP, juntas en EPDM, para unión mediante brida DIN EN 1092-1 PN10, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Certificado y Marcado CE. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre 0°C y 80°C. Presentación en color gris guijarro RAL 7032.
[9 empty] | Total Válvulas Acumulación | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total ACS PREMIUM | 1 | 0 | 0
SUELO RADIANTE | Capítulo |  | Precios Descompuestos Climatización suelo radiante NIRON OB | [6 empty] | 1 | 0 | 0
NIRON OB SDR11 | Capítulo |  | Climatización suelo radiante con tubería PP-RCT RA7050 Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
27TNIRROBFG259 | Partida | m | Climatización suelo radiante con tubería PP-RCT RA7050 Compuesto con FV: NIRON OB SDR 9/ Serie 4, D= 25 mm | [6 empty] | 0 | 12.93 | 0
Suministro y montaje de tubo compuesto NIRON OB de polipropileno copolímero random PP-RCT RA7050 con fibra de vidrio PP-RCT // PP-RCT + FV// PP-RCT, SDR9 serie 4, de diámetro 25 mm y 3,5 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), en especial para suelo radiante, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, Con capa exterior EVOH color azul y capa interna en PP-RCT RA7050 color gris de la serie Niron de ITALSAN con ref. 27TNIRROBFG259 del sistema Niron de Italsan.
U27TNIRROBFG2574 | Material | m | Tubo PP-RCT Compuesto con FV: NIRON OB SDR 7,4/ Serie 3.2, D= 25 x 2,8 mm | [6 empty] | 1 | 3.87 | 3.87
Tubo compuesto NIRON OB de polipropileno copolímero random PP-R-CT RA7050 con fibra de vidrio PP-RCT // PP-RCT + FV// PP-RCT, SDR9 serie 4, de diámetro 25 mm y 2,8 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), en especial para suelo radiante, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, Con capa exterior EVOH color azul y capa interna en PP-RCT RA7050 color gris de la serie Niron de ITALSAN.
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.171 | 16.18 | 2.77
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.171 | 14.68 | 2.51
AB115028AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 2.2 | 1.45 | 3.19
NMAN25 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 25 mm | [6 empty] | 0.25 | 0.62 | 0.16
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG25 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 25 mm | [6 empty] | 0.1 | 0.77 | 0.08
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT25 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-RCT, D= 25 mm | [6 empty] | 0.1 | 1.03 | 0.1
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.127 | 2 | 0.25
[9 empty] | Total 27TNIRROBFG259 | 0 | 12.93 | 0
27TNIRROBFG329 | Partida | m | Climatización suelo radiante con tubería PP-RCT RA7050 Compuesto con FV: NIRON OB SDR 9/ Serie 4, D= 32 mm | [6 empty] | 0 | 15.32 | 0
Suministro y montaje de tubo compuesto NIRON OB de polipropileno copolímero random PP-R-CT RA7050 con fibra de vidrio PP-RCT // PP-RCT + FV// PP-RCT, SDR9 serie 4, de diámetro 32 mm y 3,6 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), en especial para suelo radiante, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, Con capa exterior EVOH color azul y capa interna en PP-RCT RA7050 color gris de la serie Niron de ITALSAN con ref. 27TNIRROBFG329 del sistema Niron de Italsan.
U27TNIRROBFG3274 | Material | m | Tubo PP-RCT Compuesto con FV: NIRON OB SDR 7,4/ Serie 3.2, D= 32 x 4,4 mm | [6 empty] | 1 | 6.93 | 6.93
Tubo compuesto NIRON OB de polipropileno copolímero random PP-RCT RA7050 con fibra de vidrio PP-RCT // PP-RCT + FV// PP-RCT, SDR 7.4 serie 3.2, de diámetro 32 mm y 4,4 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), en especial para suelo radiante, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, Con capa exterior EVOH color azul y capa interna en PP-RCT RA7050 color gris de la serie Niron de ITALSAN.
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.148 | 16.18 | 2.39
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.148 | 14.68 | 2.17
AB115035AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 1.92 | 1.57 | 3.01
NMAN32 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 32 mm | [6 empty] | 0.25 | 0.97 | 0.24
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG32 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 32 mm | [6 empty] | 0.1 | 1.23 | 0.12
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT32 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-RCT, D= 32 mm | [6 empty] | 0.1 | 1.62 | 0.16
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.15 | 2 | 0.3
[9 empty] | Total 27TNIRROBFG329 | 0 | 15.32 | 0
27TNIRROBFG4011 | Partida | m | Climatización suelo radiante con tubería PP-RCT RA7050 Compuesto con FV: NIRON OB SDR 11/ Serie 5, D= 40 mm | [6 empty] | 0 | 16.08 | 0
Suministro y montaje de tubo compuesto NIRON OB de polipropileno copolímero random PP-RCT RA7050 con fibra de vidrio PP-RCT // PP-RCT + FV// PP-RCT, SDR 11 serie 5, de diámetro 40 mm y 3,7 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), en especial para suelo radiante, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, Con capa exterior EVOH color azul y capa interna en PP-RCT RA7050 color gris de la serie Niron de ITALSAN con ref. 27TNIRROBFG4011 del sistema Niron de Italsan.
U27TNIRROBFG4011 | Material | m | Tubo PP-RCT RA7050 Compuesto con FV: NIRON OB SDR 11/ Serie 5, D= 40 x 3,7 mm | [6 empty] | 1 | 7.89 | 7.89
Tubo compuesto NIRON OB de polipropileno copolímero random PP-RCT RA7050 con fibra de vidrio PP-RCT // PP-RCT + FV// PP-RCT, SDR 11 serie 5, de diámetro 40 mm y 3,7 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), en especial para suelo radiante, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, Con capa exterior EVOH color azul y capa interna en PP-RCT RA7050 color gris de la serie Niron de ITALSAN.
AB115040AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 1.54 | 1.88 | 2.9
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.13 | 16.18 | 2.1
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.13 | 14.68 | 1.91
NMAN40 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 40 mm | [6 empty] | 0.25 | 1.73 | 0.43
NG40 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 40 mm | [6 empty] | 0.1 | 2.25 | 0.23
NT40 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-RCT, D= 40 mm | [6 empty] | 0.1 | 3.02 | 0.3
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.158 | 2 | 0.32
[9 empty] | Total 27TNIRROBFG4011 | 0 | 16.08 | 0
27TNIRROBFG5011 | Partida | m | Climatización suelo radiante con tubería PP-RCT RA7050 Compuesto con FV: NIRON OB SDR 11/ Serie 5, D= 50 mm | [6 empty] | 0 | 20.64 | 0
Suministro y montaje de tubo compuesto NIRON OB de polipropileno copolímero random PP-RCT RA7050 con fibra de vidrio PP-RCT // PP-RCT + FV// PP-RCT, SDR 11 serie 5, de diámetro 50 mm y 4,6 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), en especial para suelo radiante, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, Con capa exterior EVOH color azul y capa interna en PP-RCT RA7050 color gris de la serie Niron de ITALSAN con ref. 27TNIRROBFG5011 del sistema Niron de Italsan.
U27TNIRROBFG5011 | Material | m | Tubo tubería PP-RCT RA7050 Compuesto con FV: NIRON OB SDR 11/ Serie 5, D= 50 x 4,6 mm | [6 empty] | 1 | 11.3 | 11.3
Tubo compuesto NIRON OB de polipropileno copolímero random PP-R-CT RA7050 con fibra de vidrio PP-R-CT // PP-R-CT + FV// PP-R-CT, SDR 11 serie 5, de diámetro 50 mm y 4,6 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), en especial para suelo radiante, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, Con capa exterior EVOH color azul y capa interna en PP-RCT RA7050 color gris de la serie Niron de ITALSAN.
AB115048AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 1.28 | 2.87 | 3.67
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.11 | 16.18 | 1.78
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.11 | 14.68 | 1.61
NMAN50 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 50 mm | [6 empty] | 0.25 | 2.95 | 0.74
NG50 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 50 mm | [6 empty] | 0.1 | 4.82 | 0.48
NT50 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-RCT, D= 50 mm | [6 empty] | 0.1 | 6.61 | 0.66
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.202 | 2 | 0.4
[9 empty] | Total 27TNIRROBFG5011 | 0 | 20.64 | 0
27TNIRROBFG6311 | Partida | m | Climatización suelo radiante con tubería PP-RCT RA7050 Compuesto con FV: NIRON OB SDR 11/ Serie 5, D= 63 mm | [6 empty] | 0 | 28.66 | 0
Suministro y montaje de tubo compuesto NIRON OB de polipropileno copolímero random PP-RCT RA7050 con fibra de vidrio PP-RCT // PP-RCT + FV// PP-RCT, SDR 11 serie 5, de diámetro 63 mm y 5,8 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), en especial para suelo radiante, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, Con capa exterior EVOH color azul y capa interna en PP-RCT RA7050 color gris de la serie Niron de ITALSAN con ref. 27TNIRROBFG6311 del sistema Niron de Italsan.
U27TNIRROBFG6311 | Material | m | Tubo PP-RCT RA7050 Compuesto con FV: NIRON OB SDR 11/ Serie 5, D= 63 x 5,8 mm | [6 empty] | 1 | 18.68 | 18.68
Tubo compuesto NIRON OB de polipropileno copolímero random PP-RCT RA7050 con fibra de vidrio PP-RCT // PP-RCT + FV// PP-RCT, SDR 11 serie 5, de diámetro 63 mm y 5,8 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), en especial para suelo radiante, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, Con capa exterior EVOH color azul y capa interna en PP-RCT RA7050 color gris de la serie Niron de ITALSAN.
AB115060AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 1.03 | 3.38 | 3.48
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.093 | 16.18 | 1.5
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.093 | 14.68 | 1.37
NMAN63 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 63 mm | [6 empty] | 0.25 | 4.8 | 1.2
NG63 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 63 mm | [6 empty] | 0.1 | 7.95 | 0.8
NT63 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-RCT, D= 63 mm | [6 empty] | 0.1 | 10.7 | 1.07
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.281 | 2 | 0.56
[9 empty] | Total 27TNIRROBFG6311 | 0 | 28.66 | 0
27TNIRROBFG7511 | Partida | m | Climatización suelo radiante con tubería PP-RCT RA7050 Compuesto con FV: NIRON OB SDR 11/ Serie 5, D= 75 mm | [6 empty] | 0 | 35.99 | 0
Suministro y montaje de tubo compuesto NIRON OB de polipropileno copolímero random PP-RCT RA7050 con fibra de vidrio PP-RCT // PP-RCT + FV// PP-RCT, SDR 11 serie 5, de diámetro 75 mm y 6,8 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), en especial para suelo radiante, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, Con capa exterior EVOH color azul y capa interna en PP-RCT RA7050 color gris de la serie Niron de ITALSAN con ref. 27TNIRROBFG7511 del sistema Niron de Italsan.
U27TNIRROBFG7511 | Material | m | Tubo PP-RCT RA7050 Compuesto con FV: NIRON OB SDR 11/ Serie 5, D= 75 x 6,8 mm | [6 empty] | 1 | 24.07 | 24.07
Tubo compuesto NIRON OB de polipropileno copolímero random PP-RCT RA7050 con fibra de vidrio PP-RCT // PP-RCT + FV// PP-RCT, SDR 11 serie 5, de diámetro 75 mm y 6,8 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), en especial para suelo radiante, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, Con capa exterior EVOH color azul y capa interna en PP-RCT RA7050 color gris de la serie Niron de ITALSAN.
AB115075AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 0.85 | 4.18 | 3.55
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.086 | 16.18 | 1.39
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.086 | 14.68 | 1.26
NMAN75 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 75 mm | [6 empty] | 0.25 | 7.42 | 1.86
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG75 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 75 mm | [6 empty] | 0.1 | 14.82 | 1.48
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT75 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-RCT, D= 75 mm | [6 empty] | 0.1 | 16.72 | 1.67
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.353 | 2 | 0.71
[9 empty] | Total 27TNIRROBFG7511 | 0 | 35.99 | 0
27TNIRROBFG9011 | Partida | m | Climatización suelo radiante con tubería PP-RCT RA7050 Compuesto con FV: NIRON OB SDR 11/ Serie 5, D= 90 mm | [6 empty] | 0 | 48.07 | 0
Suministro y montaje de tubo compuesto NIRON OB de polipropileno copolímero random PP-RCT RA7050 con fibra de vidrio PP-RCT // PP-RCT + FV// PP-RCT, SDR 11 serie 5, de diámetro 90 mm y 8,2 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), en especial para suelo radiante, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, Con capa exterior EVOH color azul y capa interna en PP-RCT RA7050 color gris de la serie Niron de ITALSAN con ref. 27TNIRROBFG9011 del sistema Niron de Italsan.
U27TNIRROBFG9011 | Material | m | Tubo PP-RCT RA7050 Compuesto con FV: NIRON OB SDR 11/ Serie 5, D= 90 x 8,2 mm | [6 empty] | 1 | 34.02 | 34.02
Tubo compuesto NIRON OB de polipropileno copolímero random PP-RCT RA7050 con fibra de vidrio PP-RCT // PP-RCT + FV// PP-RCT, SDR 11 serie 5, de diámetro 90 mm y 8,2 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), en especial para suelo radiante, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, Con capa exterior EVOH color azul y capa interna en PP-RCT RA7050 color gris de la serie Niron de ITALSAN.
AB115090AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 0.074 | 4.94 | 0.37
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.074 | 16.18 | 1.2
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.191 | 14.68 | 2.8
NMAN90 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 90 mm | [6 empty] | 0.25 | 13.54 | 3.39
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG90 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 90 mm | [6 empty] | 0.1 | 24.97 | 2.5
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT90 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-RCT, D= 90 mm | [6 empty] | 0.1 | 28.54 | 2.85
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.471 | 2 | 0.94
[9 empty] | Total 27TNIRROBFG9011 | 0 | 48.07 | 0
27TNIRROBFG11011 | Partida | m | Climatización suelo radiante con tubería PP-RCT RA7050 Compuesto con FV: NIRON OB SDR 11/ Serie 5, D= 110 mm | [6 empty] | 0 | 73.52 | 0
Suministro y montaje de tubo compuesto NIRON OB de polipropileno copolímero random PP-RCT RA7050 con fibra de vidrio PP-RCT // PP-RCT + FV// PP-RCT, SDR 11 serie 5, de diámetro 110 mm y 10,0 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), en especial para suelo radiante, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, Con capa exterior EVOH color azul y capa interna en PP-RCT RA7050 color gris de la serie Niron de ITALSAN con ref. 27TNIRROBFG11011 del sistema Niron de Italsan.
U27TNIRROBFG11011 | Material | m | Tubo PP-RCT RA7050 Compuesto con FV: NIRON OB SDR 11/ Serie 5, D= 110 x 10,0 mm | [6 empty] | 1 | 52.18 | 52.18
Tubo compuesto NIRON OB de polipropileno copolímero random PP-RCT RA7050 con fibra de vidrio PP-RCT // PP-RCT + FV// PP-RCT, SDR 11 serie 5, de diámetro 110 mm y 10,0 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), en especial para suelo radiante, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, Con capa exterior EVOH color azul y capa interna en PP-RCT RA7050 color gris de la serie Niron de ITALSAN.
AB115110AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 0.59 | 6.28 | 3.71
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.072 | 16.18 | 1.16
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.072 | 14.68 | 1.06
NMAN110 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 110 mm | [6 empty] | 0.25 | 20.79 | 5.2
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG110 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 110 mm | [6 empty] | 0.1 | 38.98 | 3.9
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT110 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-RCT, D= 110 mm | [6 empty] | 0.1 | 48.72 | 4.87
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.721 | 2 | 1.44
[9 empty] | Total 27TNIRROBFG11011 | 0 | 73.52 | 0
[9 empty] | Total NIRON OB SDR11 | 1 | 0 | 0
Válvulas SR | Capítulo |  | VALVULAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
27NRSPPRCT20 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 20mm | [6 empty] | 0 | 66.32 | 0
Válvula de esfera ITALSAN polipropileno PP-RCT RA7050 de diámetro 20mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP-RCT RA7050, asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios del Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
27NRSPPRCT25 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 25mm | [6 empty] | 0 | 76.66 | 0
Válvula de esfera ITALSAN polipropileno PP-RCT RA7050 de diámetro 25mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP-RCT RA7050 , asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
27NRSPPRCT32 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 32mm | [6 empty] | 0 | 92.65 | 0
Válvula de esfera ITALSAN polipropileno PP-RCT RA7050 de diámetro 32mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP-RCT RA7050 , asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
27NRSPPRCT40 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 40mm | [6 empty] | 0 | 114.9 | 0
Válvula de esfera ITALSAN polipropileno PP-RCT RA7050 de diámetro 40mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP-RCT RA7050 , asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
27NRSPPRCT50 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 50mm | [6 empty] | 0 | 149.73 | 0
Válvula de esfera ITALSAN polipropileno PP-RCT RA7050 de diámetro 50mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP-RCT RA7050 , asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
27NRSPPRCT63 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 63mm | [6 empty] | 0 | 191.69 | 0
Válvula de esfera ITALSAN polipropileno PP-RCT RA7050 de diámetro 63mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP-RCT RA7050 , asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
27NRSPPRCT75 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 75mm | [6 empty] | 0 | 337.73 | 0
Válvula de esfera ITALSAN polipropileno PP-RCT RA7050 de diámetro 75mm - PP PN10 a 20°C, de cuerpo y bola fabricados en PP-RCT RA7050 , asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
27NRSPPRCT90 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 90mm | [6 empty] | 0 | 416.73 | 0
Válvula de esfera ITALSAN polipropileno PP-RCT RA7050 de diámetro 90mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP-RCT RA7050 , asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
27NRSPPRCT110 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 110mm | [6 empty] | 0 | 612.66 | 0
Válvula de esfera ITALSAN polipropileno PP-RCT RA7050 de diámetro 110mm - PP PN10 a 20 °C de cuerpo y bola fabricados en PP-RCT RA7050 , asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20 °C y 80 °C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
NRSPP20 | Material | u | Válvula de paso de esfera. Cuerpo en PP-R y esfera latón níquel OT unión socket D=20mm | [6 empty] | 0 | 19.44 | 0
Válvula de bola de diámetro 20mm - PN25, con cuerpo de polipropileno copolímero random PP-R y bola de latón niquelado, para unión por termo fusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC. Presentación en color azul Niron con maneta roja/negra indiferentemente.
NRSPP25 | Material | u | Válvula de paso de esfera. Cuerpo en PP-R y esfera latón níquel OT unión socket D= 25mm | [6 empty] | 0 | 25.6 | 0
Válvula de bola de diámetro 25mm - PN25, con cuerpo de polipropileno copolímero random PP-R y bola de latón niquelado, para unión por termo fusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC. Presentación en color azul Niron con maneta roja/negra indiferentemente.
NRSPP32 | Material | u | Válvula de paso de esfera. Cuerpo en PP-R y esfera latón níquel OT unión socket D= 32mm | [6 empty] | 0 | 35.14 | 0
Válvula de bola de diámetro 32mm - PN25, con cuerpo de polipropileno copolímero random PP-R y bola de latón niquelado, para unión por termo fusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC. Presentación en color azul Niron con maneta roja/negra indiferentemente.
NRSPP40 | Material | u | Válvula de paso de esfera. Cuerpo en PP-R y esfera latón níquel OT unión socket D= 40mm | [6 empty] | 0 | 74.27 | 0
Válvula de bola de diámetro 40mm - PN25, con cuerpo de polipropileno copolímero random PP-R y bola de latón niquelado, para unión por termo fusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC. Presentación en color azul Niron con maneta roja/negra indiferentemente.
NRSPP50 | Material | u | Válvula de paso de esfera. Cuerpo en PP-R y esfera latón níquel OT unión socket D= 50mm | [6 empty] | 0 | 107.02 | 0
Válvula de bola de diámetro 50mm - PN25, con cuerpo de polipropileno copolímero random PP-R y bola de latón niquelado, para unión por termo fusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC. Presentación en color azul Niron con maneta roja/negra indiferentemente.
EPDM63BM | Material | u | Válvula de mariposa PN10. Cuerpo en PP Unión embridada D= 63mm | [6 empty] | 0 | 352.52 | 0
Válvula de mariposa de polipropileno PP de diámetro 63mm - PN10, de cuerpo y disco fabricados en PP, juntas en EPDM, para unión mediante brida DIN EN 1092-1 PN10, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Certificado y Marcado CE. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre 0°C y 80°C. Presentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM75BM | Material | u | Válvula de mariposa PN10. Cuerpo en PP Unión embridada D= 75mm | [6 empty] | 0 | 357.21 | 0
Válvula de mariposa de polipropileno PP de diámetro 75mm - PN10, de cuerpo y disco fabricados en PP, juntas en EPDM, para unión mediante brida DIN EN 1092-1 PN10, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Certificado y Marcado CE. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre 0°C y 80°C. Presentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM90BM | Material | u | Válvula de mariposa PN10. Cuerpo en PP Unión embridada D= 90mm | [6 empty] | 0 | 392.27 | 0
Válvula de mariposa de polipropileno PP de diámetro 90mm - PN10, de cuerpo y disco fabricados en PP, juntas en EPDM, para unión mediante brida DIN EN 1092-1 PN10, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Certificado y Marcado CE. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre 0°C y 80°C. Presentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM110BM | Material | u | Válvula de mariposa PN10. Cuerpo en PP Unión embridada D= 110mm | [6 empty] | 0 | 484.54 | 0
Válvula de mariposa de polipropileno PP de diámetro 110mm - PN10, de cuerpo y disco fabricados en PP, juntas en EPDM, para unión mediante brida DIN EN 1092-1 PN10, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Certificado y Marcado CE. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre 0°C y 80°C. Presentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM125BM | Material | u | Válvula de mariposa PN10. Cuerpo en PP Unión embridada D= 125mm | [6 empty] | 0 | 599.23 | 0
Válvula de mariposa de polipropileno PP de diámetro 125mm - PN10, de cuerpo y disco fabricados en PP, juntas en EPDM, para unión mediante brida DIN EN 1092-1 PN10, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Certificado y Marcado CE. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre 0°C y 80°C. Presentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM160BM | Material | u | Válvula de mariposa PN10. Cuerpo en PP Unión embridada D= 160mm | [6 empty] | 0 | 639.93 | 0
Válvula de mariposa de polipropileno PP de diámetro 160mm - PN10, de cuerpo y disco fabricados en PP, juntas en EPDM, para unión mediante brida DIN EN 1092-1 PN10, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Certificado y Marcado CE. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre 0°C y 80°C. Presentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM200BM | Material | u | Válvula de mariposa PN10. Cuerpo en PP Unión embridada D= 200mm | [6 empty] | 0 | 1127.79 | 0
Válvula de mariposa de polipropileno PP de diámetro 200mm - PN10, de cuerpo y disco fabricados en PP, juntas en EPDM, para unión mediante brida DIN EN 1092-1 PN10, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Certificado y Marcado CE. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre 0°C y 80°C. Presentación en color gris guijarro RAL 7032.
[9 empty] | Total Válvulas SR | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total SUELO RADIANTE | 1 | 0 | 0
PREAISLADA ALL PRO | Capítulo |  | Precios Descompuestos Pre - aislados NIRON ALL PRO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
TNIRPRAIS | Capítulo |  | Tubería PPR Compuesto Pre-aislado NIRON CLIMA BETA ALL PRO SDR 7,4 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
TNIRPRAIS32 | Partida |  | Tubería PP-R Compuesto Pre-aislado NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT SDR 7,4 D=32mm | [6 empty] | 0 | 98.71 | 0
Suministro y montaje de tubería pre aislada compuesta por tubería interior NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 7,4 Serie 3,2, de diámetro 32 mm y 4,4 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 29 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 90 mm y 2,4 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN25. Sistema y Tubería NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 6,1 m o 12,2 m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris con ref. TNIRPRAIS32 del sistema NIRON de Italsan.
UTNIRPRAIS32 | Material | M | Tubería PP-R Compuesto Pre-aislado NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT SDR7,4 D=32mm | [6 empty] | 1 | 70.87 | 70.87
Tubería pre aislada compuesta por tubería interior NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 7,4 Serie 3,2, de diámetro 32 mm y 4,4 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 29 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 90 mm y 2,4 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN25. Sistema y Tubería NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 6,1 m o 12,2 m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris.
mo004AIS | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.01 | 16.18 | 0.16
mo005AIS | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.01 | 14.68 | 0.15
27NMENP3273 | Material | u | Accesorio Manguito electrico preaislado, PP-RCT, D= 20 mm | [6 empty] | 0.166 | 72.21 | 11.99
27NGEMP3211 | Material | u | Accesorio Codo electrico preaislado, PP-RCT, D= 20 mm | [6 empty] | 0.066 | 86.73 | 5.72
27NTCENP3211 | Material | u | Accesorio Te electrico preaislado, PP-RCT, D= 20 mm | [6 empty] | 0.066 | 119.35 | 7.88
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.968 | 2 | 1.94
[9 empty] | Total TNIRPRAIS32 | 0 | 98.71 | 0
TNIRPRAIS40 | Partida |  | Tubería PP-R Compuesto Pre-aislado NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT SDR 7,4 D=40mm | [6 empty] | 0 | 111.66 | 0
Suministro y montaje de tubería pre aislada compuesta por tubería interior NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 7,4 Serie 3,2, de diámetro 40 mm y 5,5 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 25 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 90 mm y 2,4 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN25. Sistema y Tubería NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 6,1 m o 12,2 m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris con ref. TNIRPRAIS40 del sistema NIRON de Italsan.
UTNIRPRAIS40 | Material | m | Tubería PP-R Compuesto Pre-aislado NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT SDR7,4 D=40mm | [6 empty] | 1 | 78.64 | 78.64
Tubería pre aislada compuesta por tubería interior NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 7,4 Serie 3,2, de diámetro 40 mm y 5,5 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 25 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 90 mm y 2,4 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN25. Sistema y Tubería NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 6,2 m o 12,2 m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris.
moAIS01 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.019 | 16.18 | 0.31
moAIS02 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.019 | 14.68 | 0.28
27NMENP4073 | Material | u | Accesorio Manguito electrico preaislado, PP-RCT, D= 40 mm | [6 empty] | 0.166 | 89.12 | 14.79
27NGENP4011 | Material | u | Accesorio Codo electrico preaislado, PP-RCT, D= 40 mm | [6 empty] | 0.066 | 102.83 | 6.79
27NTCENP4011 | Material | u | Accesorio Te electrico preaislado, PP-RCT, D= 40 mm | [6 empty] | 0.066 | 131.28 | 8.66
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.095 | 2 | 2.19
[9 empty] | Total TNIRPRAIS40 | 0 | 111.66 | 0
TNIRPRAIS50 | Partida |  | Tubería PP-R Compuesto Pre-aislado NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT SDR 7,4 D=50mm | [6 empty] | 0 | 122.46 | 0
Suministro y montaje de tubería pre aislada compuesta por tubería interior NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 7,4 Serie 3,2, de diámetro 50 mm y 6,9 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 30 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 110 mm y 2,6 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN25. Sistema y Tubería NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 6,1 m o 12,2 m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris con ref. TNIRPRAIS50 del sistema NIRON de Italsan.
UTNIRPRAIS50 | Material | m | Tubería PP-R Compuesto Pre-aislado NIRON CLIMA BETA ALL PRO SDR7,4 D=50mm | [6 empty] | 1 | 86.86 | 86.86
Tubería pre aislada compuesta por tubería interior NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 7,4 Serie 3,2, de diámetro 50 mm y 6,9 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 30 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 110 mm y 2,6 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN25. Sistema y Tubería NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 6,2 m o 12,2 m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris.
moAIS01 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.02 | 16.18 | 0.32
moAIS02 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.02 | 14.68 | 0.29
27NMENP5073 | Material | u | Accesorio Manguito electrico preaislado, PP-RCT, D= 50 mm | [6 empty] | 0.166 | 89.91 | 14.93
27NTCENP50 | Material | u | Accesorio Codo electrico preaislado, PP-RCT, D= 50 mm | [6 empty] | 0.066 | 105.63 | 6.97
27NGENP5011 | Material | u | Accesorio Te electrico preaislado, PP-RCT, D= 50 mm | [6 empty] | 0.066 | 161.91 | 10.69
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.201 | 2 | 2.4
[9 empty] | Total TNIRPRAIS50 | 0 | 122.46 | 0
TNIRPRAIS63 | Partida |  | Tubería PP-R Compuesto Pre-aislado NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT SDR 7,4 D=63mm | [6 empty] | 0 | 135.61 | 0
Suministro y montaje de tubería pre aislada compuesta por tubería interior NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 7,4 Serie 3,2, de diámetro 63 mm y 8,6 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 23,5 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 110 mm y 2,6 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN25. Sistema y Tubería NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 6,1 m o 12,2 m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris con ref. TNIRPRAIS63 del sistema NIRON de Italsan.
UTNIRPRAIS63 | Material | m | Tubería PP_R Compuesto Pre-aislado NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT SDR7,4 D=63mm | [6 empty] | 1 | 94.18 | 94.18
Tubería pre aislada compuesta por tubería interior NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 7,4 Serie 3,2, de diámetro 63 mm y 10,4 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 23,5 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 110 mm y 2,6 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN25. Sistema y Tubería NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 6,2 m o 12,2 m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris.
moAIS01 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.038 | 16.18 | 0.61
moAIS02 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.038 | 14.68 | 0.56
27NMENP6373 | Material | u | Accesorio Manguito electrico preaislado, PP-RCT, D= 63 mm | [6 empty] | 0.166 | 103.04 | 17.1
27NGENP6311 | Material | u | Accesorio Codo electrico preaislado, PP-RCT, D= 63 mm | [6 empty] | 0.066 | 113.59 | 7.5
27NTCENP6311 | Material | u | Accesorio Te electrico preaislado, PP-RCT, D= 63 mm | [6 empty] | 0.066 | 196.92 | 13
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.33 | 2 | 2.66
[9 empty] | Total TNIRPRAIS63 | 0 | 135.61 | 0
TNIRPRAIS75 | Partida |  | Tubería PP-R Compuesto Pre-aislado NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT SDR 7,4 D=75mm | [6 empty] | 0 | 166.75 | 0
Suministro y montaje de tubería pre aislada compuesta por tubería interior NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 7,4 Serie 3,2, de diámetro 75 mm y 10,4 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 42,5 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 160 mm y 3 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN25. Sistema y Tubería NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 6,1 m o 12,2 m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris con ref. TNIRPRAIS75 del sistema NIRON de Italsan.
UTNIRPRAIS75 | Material | m | Tubería PP-R Compuesto Pre-aislado NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT SDR7,4 D=75mm | [6 empty] | 1 | 112.97 | 112.97
Tubería pre aislada compuesta por tubería interior NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 7,4 Serie 3,2, de diámetro 75 mm y 10,7 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 42,5 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 160 mm y 3 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN25. Sistema y Tubería NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 6,2 m o 12,2 m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris.
moAIS01 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.047 | 16.18 | 0.76
moAIS02 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.047 | 14.68 | 0.69
27NMENP7573 | Material | u | Accesorio Manguito electrico preaislado, PP-RCT, D= 75 mm | [6 empty] | 0.166 | 112.18 | 18.62
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
27NGENP7511 | Material | u | Accesorio Codo electrico preaislado, PP-RCT, D= 75 mm | [6 empty] | 0.066 | 133.07 | 8.78
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
27NTCENP7511 | Material | u | Accesorio Te electrico preaislado, PP-RCT, D= 75 mm | [6 empty] | 0.066 | 328.21 | 21.66
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.635 | 2 | 3.27
[9 empty] | Total TNIRPRAIS75 | 0 | 166.75 | 0
TNIRPRAIS90 | Partida |  | Tubería PP-R Compuesto Pre-aislado NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT SDR 7,4 D=90mm | [6 empty] | 0 | 215.17 | 0
Suministro y montaje de tubería pre aislada compuesta por tubería interior NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 7,4 Serie 3,2, de diámetro 90 mm y 12,3 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 35 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 160 mm y 3 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN25. Sistema y Tubería NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 6,1 m o 12,2 m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris con ref. TNIRPRAIS90 del sistema NIRON de Italsan.
UTNIRPRAIS90 | Material | m | Tubería PP-R Compuesto Pre-aislado NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT SDR7,4 D=90mm | [6 empty] | 1 | 140.33 | 140.33
Tubería pre aislada compuesta por tubería interior NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 7,4 Serie 3,2, de diámetro 90 mm y 12,3 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 35 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 160 mm y 3 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN25. Sistema y Tubería NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 6,2 m o 12,2 m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris.
moAIS01 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.057 | 16.18 | 0.92
moAIS02 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.057 | 14.68 | 0.84
27NMENP9011 | Material | u | Accesorio Manguito electrico preaislado, PP-RCT, D= 90 mm | [6 empty] | 0.166 | 152.96 | 25.39
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
27NGENP9011 | Material | u | Accesorio Codo electrico preaislado, PP-RCT, D= 90 mm | [6 empty] | 0.066 | 221 | 14.59
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
27NTCENP9011 | Material | u | Accesorio Te electrico preaislado, PP-RCT, D= 90 mm | [6 empty] | 0.066 | 437.61 | 28.88
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 2.11 | 2 | 4.22
[9 empty] | Total TNIRPRAIS90 | 0 | 215.17 | 0
TNIRPRAIS110 | Partida |  | Tubería PP-R Compuesto Pre-aislado NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT SDR 7,4 D=110mm | [6 empty] | 0 | 275.94 | 0
Suministro y montaje de tubería pre aislada compuesta por tubería interior NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 7,4 Serie 3,2, de diámetro 110 mm y 15,1 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 45 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 200 mm y 3,2 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN25. Sistema y Tubería NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 6,1 m o 12,2 m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris con ref. TNIRPRAIS110 del sistema NIRON de Italsan..
UTNIRPRAIS110 | Material | m | Tubería PP-R Compuesto Pre-aislado NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT SDR7,4 D=110mm | [6 empty] | 1 | 176.54 | 176.54
Tubería pre aislada compuesta por tubería interior NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 7,4 Serie 3,2, de diámetro 110 mm y 15,1 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 45 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 200 mm y 3,2 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN25. Sistema y Tubería NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 6,1 m o 12,2 m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris.
moAIS01 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.067 | 16.18 | 1.08
moAIS02 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.067 | 14.68 | 0.98
27NMENP11011 | Material | u | Accesorio Manguito electrico preaislado, PP-RCT, D= 110 mm | [6 empty] | 0.165 | 184 | 30.36
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
27NGENP11011 | Material | u | Accesorio Codo electrico preaislado, PP-RCT, D= 110 mm | [6 empty] | 0.06 | 288.82 | 17.33
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
27NTCENP11011 | Material | u | Accesorio Te electrico preaislado, PP-RCT, D= 110 mm | [6 empty] | 0.06 | 737.37 | 44.24
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 2.705 | 2 | 5.41
[9 empty] | Total TNIRPRAIS110 | 0 | 275.94 | 0
TNIRPRAIS125 | Partida |  | Tubería PP-R Compuesto Pre-aislado NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT SDR 7,4 D=125mm | [6 empty] | 0 | 388.92 | 0
Suministro y montaje de tubería pre aislada compuesta por tubería interior NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 7,4 Serie 3,2, de diámetro 125 mm y 17,1 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 37,5 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 200 mm y 3,2 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN25. Sistema y Tubería NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 6,1 m o 12,2 m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris con ref. TNIRPRAIS125 del sistema NIRON de Italsan.
UTNIRPRAIS125 | Material | m | Tubería PPR Compuesto Pre-aislado NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT SDR7,4 D=125mm | [6 empty] | 1 | 213.84 | 213.84
Tubería pre aislada compuesta por tubería interior NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 7,4 Serie 3,2, de diámetro 125 mm y 17,1 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 37,5 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 200 mm y 3,2 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN25. Sistema y Tubería NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 6,2 m o 12,2 m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris.
moAIS01 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.076 | 16.18 | 1.23
moAIS02 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.076 | 14.68 | 1.12
27NMENP12511 | Material | u | Accesorio Manguito electrico preaislado, PP-RCT, D= 125 mm | [6 empty] | 0.166 | 228.36 | 37.91
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
27NGENP12511 | Material | u | Accesorio Codo electrico preaislado, PP-RCT, D= 125 mm | [6 empty] | 0.066 | 329.8 | 21.77
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
27NTCENP12511 | Material | u | Accesorio Te electrico preaislado, PP-RCT, D= 125 mm | [6 empty] | 0.066 | 1597.28 | 105.42
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 3.813 | 2 | 7.63
[9 empty] | Total TNIRPRAIS125 | 0 | 388.92 | 0
TNIRPRAIS160 | Partida |  | Tubería PP-R Compuesto Pre-aislado NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT SDR 7,4 D=160mm | [6 empty] | 0 | 361.75 | 0
Suministro y montaje de tubería pre aislada compuesta por tubería interior NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 7,4 Serie 3,2, de diámetro 160 mm y 21,9 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 45 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 250 mm y 3,6 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN25. Sistema y Tubería NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 6,1 m o 12,2 m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris con ref. TNIRPRAIS160 del sistema NIRON de Italsan.
UTNIRPRAIS160 | Material | m | Tubería PP-R Compuesto Pre-aislado NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT SDR7,4 D=160mm | [6 empty] | 1 | 263.24 | 263.24
Tubería pre aislada compuesta por tubería interior Niron NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 7,4 Serie 3,2, de diámetro 160 mm y 21,9 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 45 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 250 mm y 3,6 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN25. Sistema y Tubería NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 6,2 m o 12,2 m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris.
mo004AIS | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.269 | 16.18 | 4.35
mo005AIS | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.269 | 14.68 | 3.95
NT11160MM | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-RCT, D= 160 mm | [6 empty] | 0.066 | 104.11 | 6.87
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
NG9011160MM | Material | u | Accesorio Codo "a tope", PP-RCT, D= 160 mm | [6 empty] | 0.066 | 93.4 | 6.16
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
KITPURNG160AIS | Material | u | Aislamiento PUR Codo "a tope", D= 160 mm | [6 empty] | 0.066 | 523.2 | 34.53
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
KITPURNT160AIS | Material | u | Aislamiento PUR Te "a tope", D= 160 mm | [6 empty] | 0.066 | 538.8 | 35.56
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 3.547 | 2 | 7.09
[9 empty] | Total TNIRPRAIS160 | 0 | 361.75 | 0
[9 empty] | Total TNIRPRAIS | 1 | 0 | 0
TNIRFBAIS | Capítulo |  | Tubería PPR Compuesto Pre-aislado NIRON CLIMA BETA ALL PRO SDR 9 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
TNIRFBAIS32 | Partida |  | Tubería PP-R Compuesto Pre-aislado NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT SDR 9 D=32mm | [6 empty] | 0 | 95.05 | 0
Suministro y montaje de tubería pre aislada compuesta por tubería interior NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 9 Serie 4, de diámetro 32 mm y 3,6 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 29 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 90 mm y 2,4 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN16. Sistema y Tubería NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 6,1 m o 12,2 m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris con ref. TNIRFBAIS32 del sistema NIRON de Italsan.
UTNIRFBAIS32 | Material | M | Tubería PP-R Compuesto Pre-aislado NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT SDR9 D=32mm | [6 empty] | 1 | 67.29 | 67.29
Tubería pre aislada compuesta por tubería interior NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 9 Serie 4, de diámetro 32 mm y 3,6 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 29 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 90 mm y 2,4 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN20. Sistema y Tubería NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 6,1 m o 12,2 m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris.
mo004AIS | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.01 | 16.18 | 0.16
mo005AIS | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.01 | 14.68 | 0.15
27NMENP3273 | Material | u | Accesorio Manguito electrico preaislado, PP-RCT, D= 20 mm | [6 empty] | 0.166 | 72.21 | 11.99
27NGEMP3211 | Material | u | Accesorio Codo electrico preaislado, PP-RCT, D= 20 mm | [6 empty] | 0.066 | 86.73 | 5.72
27NTCENP3211 | Material | u | Accesorio Te electrico preaislado, PP-RCT, D= 20 mm | [6 empty] | 0.066 | 119.35 | 7.88
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.932 | 2 | 1.86
[9 empty] | Total TNIRFBAIS32 | 0 | 95.05 | 0
TNIRFBAIS40 | Partida |  | Tubería PP-R Compuesto Pre-aislado NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT SDR 9 D=40mm | [6 empty] | 0 | 109.74 | 0
Suministro y montaje de tubería pre aislada compuesta por tubería interior NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 9 Serie 4, de diámetro 40 mm y 4,5 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 25 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 90 mm y 2,4 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN20. Sistema y Tubería NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 6,1 m o 12,2 m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris con ref. TNIRFBAIS40 del sistema NIRON de Italsan.
UTNIRFBAIS40 | Material | m | Tubería PP-R Compuesto Pre-aislado NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT SDR9 D=40mm | [6 empty] | 1 | 76.76 | 76.76
Tubería pre aislada compuesta por tubería interior NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 9 Serie 4, de diámetro 40 mm y 4,5 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 25 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 90 mm y 2,4 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN20. Sistema y Tubería NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 6,2 m o 12,2 m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris.
moAIS01 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.019 | 16.18 | 0.31
moAIS02 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.019 | 14.68 | 0.28
27NMENP4073 | Material | u | Accesorio Manguito electrico preaislado, PP-RCT, D= 40 mm | [6 empty] | 0.166 | 89.12 | 14.79
27NGENP4011 | Material | u | Accesorio Codo electrico preaislado, PP-RCT, D= 40 mm | [6 empty] | 0.066 | 102.83 | 6.79
27NTCENP4011 | Material | u | Accesorio Te electrico preaislado, PP-RCT, D= 40 mm | [6 empty] | 0.066 | 131.28 | 8.66
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.076 | 2 | 2.15
[9 empty] | Total TNIRFBAIS40 | 0 | 109.74 | 0
TNIRFBAIS50 | Partida |  | Tubería PP-R Compuesto Pre-aislado NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT SDR 9 D=50mm | [6 empty] | 0 | 120.25 | 0
Suministro y montaje de tubería pre aislada compuesta por tubería interior NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 9 Serie 4, de diámetro 50 mm y 5,6 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 30 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 110 mm y 2,6 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN20. Sistema y Tubería NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 6,1 m o 12,2 m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris con ref. TNIRFBAIS50 del sistema NIRON de Italsan.
UTNIRFBAIS50 | Material | m | Tubería PP-R Compuesto Pre-aislado NIRON CLIMA BETA ALL PRO SDR9 D=50mm | [6 empty] | 1 | 84.69 | 84.69
Tubería pre aislada compuesta por tubería interior NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 9 Serie 4, de diámetro 50 mm y 5,6 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 30 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 110 mm y 2,6 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN20.Sistema y Tubería NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 6,2 m o 12,2 m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris.
moAIS01 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.02 | 16.18 | 0.32
moAIS02 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.02 | 14.68 | 0.29
27NMENP5073 | Material | u | Accesorio Manguito electrico preaislado, PP-RCT, D= 50 mm | [6 empty] | 0.166 | 89.91 | 14.93
27NTCENP50 | Material | u | Accesorio Codo electrico preaislado, PP-RCT, D= 50 mm | [6 empty] | 0.066 | 105.63 | 6.97
27NGENP5011 | Material | u | Accesorio Te electrico preaislado, PP-RCT, D= 50 mm | [6 empty] | 0.066 | 161.91 | 10.69
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.179 | 2 | 2.36
[9 empty] | Total TNIRFBAIS50 | 0 | 120.25 | 0
TNIRFBAIS63 | Partida |  | Tubería PP-R Compuesto Pre-aislado NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT SDR 9 D=63mm | [6 empty] | 0 | 133.23 | 0
Suministro y montaje de tubería pre aislada compuesta por tubería interior NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 9 Serie 4, de diámetro 63 mm y 7,1 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 23,5 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 110 mm y 2,6 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN20. Sistema y Tubería NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 6,1 m o 12,2 m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris con ref. TNIRFBAIS63 del sistema NIRON de Italsan.
UTNIRFBAIS63 | Material | m | Tubería PP_R Compuesto Pre-aislado NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT SDR9 D=63mm | [6 empty] | 1 | 91.85 | 91.85
Tubería pre aislada compuesta por tubería interior NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 9 Serie 4, de diámetro 63 mm y 7,1 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 23,5 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 110 mm y 2,6 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN20. Sistema y Tubería NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 6,2 m o 12,2 m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris.
moAIS01 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.038 | 16.18 | 0.61
moAIS02 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.038 | 14.68 | 0.56
27NMENP6373 | Material | u | Accesorio Manguito electrico preaislado, PP-RCT, D= 63 mm | [6 empty] | 0.166 | 103.04 | 17.1
27NGENP6311 | Material | u | Accesorio Codo electrico preaislado, PP-RCT, D= 63 mm | [6 empty] | 0.066 | 113.59 | 7.5
27NTCENP6311 | Material | u | Accesorio Te electrico preaislado, PP-RCT, D= 63 mm | [6 empty] | 0.066 | 196.92 | 13
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.306 | 2 | 2.61
[9 empty] | Total TNIRFBAIS63 | 0 | 133.23 | 0
TNIRFBAIS75 | Partida |  | Tubería PP-R Compuesto Pre-aislado NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT SDR 9 D=75mm | [6 empty] | 0 | 163.89 | 0
Suministro y montaje de tubería pre aislada compuesta por tubería interior NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 9 Serie 4, de diámetro 75 mm y 8,4 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 42,5 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 160 mm y 3 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN20. Sistema y Tubería NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 6,1 m o 12,2 m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris con ref. TNIRFBAIS75 del sistema NIRON de Italsan.
UTNIRFBAIS75 | Material | m | Tubería PP-R Compuesto Pre-aislado NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT SDR9 D=75mm | [6 empty] | 1 | 110.17 | 110.17
Tubería pre aislada compuesta por tubería interior NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 9 Serie 4, de diámetro 75 mm y 8,4 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 42,5 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 160 mm y 3 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN20. Sistema y Tubería NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 6,2 m o 12,2 m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris.
moAIS01 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.047 | 16.18 | 0.76
moAIS02 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.047 | 14.68 | 0.69
27NMENP7573 | Material | u | Accesorio Manguito electrico preaislado, PP-RCT, D= 75 mm | [6 empty] | 0.166 | 112.18 | 18.62
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
27NGENP7511 | Material | u | Accesorio Codo electrico preaislado, PP-RCT, D= 75 mm | [6 empty] | 0.066 | 133.07 | 8.78
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
27NTCENP7511 | Material | u | Accesorio Te electrico preaislado, PP-RCT, D= 75 mm | [6 empty] | 0.066 | 328.21 | 21.66
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.607 | 2 | 3.21
[9 empty] | Total TNIRFBAIS75 | 0 | 163.89 | 0
TNIRFBAIS90 | Partida |  | Tubería PP-R Compuesto Pre-aislado NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT SDR 9 D=90mm | [6 empty] | 0 | 211.68 | 0
Suministro y montaje de tubería pre aislada compuesta por tubería interior NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 9 Serie 4, de diámetro 90 mm y 10,1 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 35 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 160 mm y 3 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN20. Sistema y Tubería NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 6,1 m o 12,2 m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris con ref. TNIRFBAIS90 del sistema NIRON de Italsan.
UTNIRFBAIS90 | Material | m | Tubería PP-R Compuesto Pre-aislado NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT SDR9 D=90mm | [6 empty] | 1 | 136.91 | 136.91
Tubería pre aislada compuesta por tubería interior NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 9 Serie 4, de diámetro 90 mm y 10,1 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 35 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 160 mm y 3 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN20.Sistema y Tubería NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 6,2 m o 12,2 m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris.
moAIS01 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.057 | 16.18 | 0.92
moAIS02 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.057 | 14.68 | 0.84
27NMENP9011 | Material | u | Accesorio Manguito electrico preaislado, PP-RCT, D= 90 mm | [6 empty] | 0.166 | 152.96 | 25.39
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
27NGENP9011 | Material | u | Accesorio Codo electrico preaislado, PP-RCT, D= 90 mm | [6 empty] | 0.066 | 221 | 14.59
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
27NTCENP9011 | Material | u | Accesorio Te electrico preaislado, PP-RCT, D= 90 mm | [6 empty] | 0.066 | 437.61 | 28.88
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 2.075 | 2 | 4.15
[9 empty] | Total TNIRFBAIS90 | 0 | 211.68 | 0
TNIRFBAIS110 | Partida |  | Tubería PP-R Compuesto Pre-aislado NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT SDR 9 D=110mm | [6 empty] | 0 | 271.5 | 0
Suministro y montaje de tubería pre aislada compuesta por tubería interior NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 9 Serie 4, de diámetro 110 mm y 12,3 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 45 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 200 mm y 3,2 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN20. Sistema y Tubería NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 6,1 m o 12,2 m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris con ref. TNIRFBAIS110 del sistema NIRON de Italsan..
UTNIRFBAIS110 | Material | m | Tubería PP-R Compuesto Pre-aislado NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT SDR9 D=110mm | [6 empty] | 1 | 172.19 | 172.19
Tubería pre aislada compuesta por tubería interior NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 9 Serie 4, de diámetro 110 mm y 12,3 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 45 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 200 mm y 3,2 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN20. Sistema y Tubería NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 6,1 m o 12,2 m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris.
moAIS01 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.067 | 16.18 | 1.08
moAIS02 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.067 | 14.68 | 0.98
27NMENP11011 | Material | u | Accesorio Manguito electrico preaislado, PP-RCT, D= 110 mm | [6 empty] | 0.165 | 184 | 30.36
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
27NGENP11011 | Material | u | Accesorio Codo electrico preaislado, PP-RCT, D= 110 mm | [6 empty] | 0.06 | 288.82 | 17.33
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
27NTCENP11011 | Material | u | Accesorio Te electrico preaislado, PP-RCT, D= 110 mm | [6 empty] | 0.06 | 737.37 | 44.24
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 2.662 | 2 | 5.32
[9 empty] | Total TNIRFBAIS110 | 0 | 271.5 | 0
TNIRFBAIS125 | Partida |  | Tubería PP-R Compuesto Pre-aislado NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT SDR 9 D=125mm | [6 empty] | 0 | 383.52 | 0
Suministro y montaje de tubería pre aislada compuesta por tubería interior NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 9 Serie 4, de diámetro 125 mm y 14 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 37,5 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 200 mm y 3,2 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN20. Sistema y Tubería NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 6,1 m o 12,2 m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris con ref. TNIRFBAIS125 del sistema NIRON de Italsan.
UTNIRFBAIS125 | Material | m | Tubería PPR Compuesto Pre-aislado NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT SDR9 D=125mm | [6 empty] | 1 | 208.55 | 208.55
Tubería pre aislada compuesta por tubería interior NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 9 Serie 4, de diámetro 125 mm y 14 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 37,5 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 200 mm y 3,2 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN20. Sistema y Tubería NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 6,2 m o 12,2 m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris.
moAIS01 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.076 | 16.18 | 1.23
moAIS02 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.076 | 14.68 | 1.12
27NMENP12511 | Material | u | Accesorio Manguito electrico preaislado, PP-RCT, D= 125 mm | [6 empty] | 0.166 | 228.36 | 37.91
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
27NGENP12511 | Material | u | Accesorio Codo electrico preaislado, PP-RCT, D= 125 mm | [6 empty] | 0.066 | 329.8 | 21.77
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
27NTCENP12511 | Material | u | Accesorio Te electrico preaislado, PP-RCT, D= 125 mm | [6 empty] | 0.066 | 1597.28 | 105.42
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 3.76 | 2 | 7.52
[9 empty] | Total TNIRFBAIS125 | 0 | 383.52 | 0
TNIRFBAIS160 | Partida |  | Tubería PP-R Compuesto Pre-aislado NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT SDR 9 D=160mm | [6 empty] | 0 | 355.1 | 0
Suministro y montaje de tubería pre aislada compuesta por tubería interior NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 9 Serie 4, de diámetro 160 mm y 17,9 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 45 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 250 mm y 3,6 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN20. Sistema y Tubería NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 6,1 m o 12,2 m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris con ref. TNIRFBAIS160 del sistema NIRON de Italsan.
UTNIRFBAIS160 | Material | m | Tubería PP-R Compuesto Pre-aislado NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT SDR9 D=160mm | [6 empty] | 1 | 256.72 | 256.72
Tubería pre aislada compuesta por tubería interior Niron NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 9 Serie 4, de diámetro 160 mm y 17,9 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 45 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 250 mm y 3,6 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN20. Sistema y Tubería NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 6,2 m o 12,2 m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris.
mo004AIS | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.269 | 16.18 | 4.35
mo005AIS | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.269 | 14.68 | 3.95
NT11160MM | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-RCT, D= 160 mm | [6 empty] | 0.066 | 104.11 | 6.87
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
NG9011160MM | Material | u | Accesorio Codo "a tope", PP-RCT, D= 160 mm | [6 empty] | 0.066 | 93.4 | 6.16
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
KITPURNG160AIS | Material | u | Aislamiento PUR Codo "a tope", D= 160 mm | [6 empty] | 0.066 | 523.2 | 34.53
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
KITPURNT160AIS | Material | u | Aislamiento PUR Te "a tope", D= 160 mm | [6 empty] | 0.066 | 538.8 | 35.56
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 3.481 | 2 | 6.96
[9 empty] | Total TNIRFBAIS160 | 0 | 355.1 | 0
TNIRFBAIS200 | Partida |  | Tubería PP-R Compuesto Pre-aislado NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT SDR 9 D=200mm | [6 empty] | 0 | 510.85 | 0
Suministro y montaje de tubería pre aislada compuesta por tubería interior NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 9 Serie 4, de diámetro 200 mm y 22,4 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 40 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 280 mm y 4,1 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN20. Sistema y Tubería NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 6,1 m o 12,2 m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris con ref. TNIRFBAIS200 del sistema NIRON de Italsan.
UTNIRFBAIS200 | Material | m | Tubería PP-R Compuesto Pre-aislado NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT SDR9 D=200mm | [6 empty] | 1 | 386.64 | 386.64
Tubería pre aislada compuesta por tubería interior Niron NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 9 Serie 4, de diámetro 200 mm y 22,4 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 40 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 280 mm y 4,1 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN20. Sistema y Tubería Niron NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 6,2 m o 12,2 m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris.
mo004AIS | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.328 | 16.18 | 5.31
mo005AIS | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.328 | 14.68 | 4.82
NT11200MM | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-RCT, D= 200 mm | [6 empty] | 0.066 | 292.54 | 19.31
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
NG9011200MM | Material | u | Accesorio Codo "a tope",PP-RCT, D=200 mm | [6 empty] | 0.066 | 239.3 | 15.79
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
KITPURNG200AIS | Material | u | Aislamiento PUR Codo "a tope", D= 200 mm | [6 empty] | 0.06 | 550.45 | 33.03
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
KITPURNT200AIS | Material | u | Aislamiento PUR Te "a tope", D= 200 mm | [6 empty] | 0.06 | 598.76 | 35.93
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 5.008 | 2 | 10.02
[9 empty] | Total TNIRFBAIS200 | 0 | 510.85 | 0
TNIRFBAIS250 | Partida |  | Tubería PP-R Compuesto Pre-aislado NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT SDR 9 D=250mm | [6 empty] | 0 | 800.12 | 0
Suministro y montaje de tubería pre aislada compuesta por tubería interior NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 9 Serie 4, de diámetro 250 mm y 27,9 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 52,5 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 355 mm y 4,8 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN20. Sistema y Tubería NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 6,1 m o 12,2 m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris con ref. TNIRFBAIS250 del sistema NIRON de Italsan.
UTNIRFBAIS250 | Material | m | Tubería PP-R Compuesto Pre-aislado NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT SDR9 D=250mm | [6 empty] | 1 | 591.3 | 591.3
Tubería pre aislada compuesta por tubería interior NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 9 Serie 4, de diámetro 250 mm y 27,9 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 52,2 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 355 mm y 4,8 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN20. Sistema y Tubería NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 6,1 m o 12,2 m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris.
mo004AIS | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.404 | 16.18 | 6.54
mo005AIS | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.404 | 14.68 | 5.93
NT11250MMB | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-RCT, D= 250 mm | [6 empty] | 0.1 | 487.8 | 48.78
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
NG9011250MM | Material | u | Accesorio Codo "a tope",PP-RCT, D=250 mm | [6 empty] | 0.1 | 285.04 | 28.5
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
KITPURNG250AIS | Material | u | Aislamiento PUR Codo "a tope", D= 250 mm | [6 empty] | 0.06 | 834 | 50.04
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
KITPURNT250AIS | Material | u | Aislamiento PUR Te "a tope", D= 250 mm | [6 empty] | 0.06 | 889 | 53.34
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 7.844 | 2 | 15.69
[9 empty] | Total TNIRFBAIS250 | 0 | 800.12 | 0
TNIRFBAIS315 | Partida |  | Tubería PP-R Compuesto Pre-aislado NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT SDR 9 D=315mm | [6 empty] | 0 | 965.3 | 0
Suministro y montaje de tubería pre aislada compuesta por tubería interior NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 9 Serie 4, de diámetro 315 mm y 35,2 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 42,5 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 400 mm y 4,8 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN20. Sistema y Tubería NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 6,1 m o 12,2m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris con ref. TNIRFBAIS315 del sistema NIRON de Italsan.
UTNIRFBAIS315 | Material | m | Tubería PP-R Compuesto Pre-aislado NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT SDR9 D=315mm | [6 empty] | 1 | 717.18 | 717.18
Tubería pre aislada compuesta por tubería interior NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 9 Serie 4, de diámetro 315 mm y 35,2 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 42,5 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 400 mm y 4,8 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN20. Sistema y Tubería NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 6,2 m o 12,2 m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris.
mo004AIS | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.444 | 16.18 | 7.18
mo005AIS | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.444 | 14.68 | 6.52
NG9011315MMB | Material | u | Accesorio Codo "a tope", PP-RCT, D= 315 mm | [6 empty] | 0.066 | 896.52 | 59.17
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
NT11315MMB | Material | u | Accesorio Te "a tope", PP-RCT, D= 315 mm | [6 empty] | 0.066 | 802.11 | 52.94
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
KITPURNG250AIS | Material | u | Aislamiento PUR Codo "a tope", D= 250 mm | [6 empty] | 0.06 | 834 | 50.04
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
KITPURNT250AIS | Material | u | Aislamiento PUR Te "a tope", D= 250 mm | [6 empty] | 0.06 | 889 | 53.34
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 9.464 | 2 | 18.93
[9 empty] | Total TNIRFBAIS315 | 0 | 965.3 | 0
[9 empty] | Total TNIRFBAIS | 1 | 0 | 0
TNIRCL11AIS | Capítulo |  | Tubería PPR Compuesto Pre-aislado NIRON CLIMA BETA ALL PRO SDR 11 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
TNIRFBAIS32 | Partida |  | Tubería PP-R Compuesto Pre-aislado NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT SDR 9 D=32mm | [6 empty] | 0 | 95.05 | 0
Suministro y montaje de tubería pre aislada compuesta por tubería interior NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 9 Serie 4, de diámetro 32 mm y 3,6 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 29 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 90 mm y 2,4 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN16. Sistema y Tubería NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 6,1 m o 12,2 m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris con ref. TNIRFBAIS32 del sistema NIRON de Italsan.
UTNIRFBAIS32 | Material | M | Tubería PP-R Compuesto Pre-aislado NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT SDR9 D=32mm | [6 empty] | 1 | 67.29 | 67.29
Tubería pre aislada compuesta por tubería interior NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 9 Serie 4, de diámetro 32 mm y 3,6 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 29 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 90 mm y 2,4 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN20. Sistema y Tubería NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 6,1 m o 12,2 m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris.
mo004AIS | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.01 | 16.18 | 0.16
mo005AIS | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.01 | 14.68 | 0.15
27NMENP3273 | Material | u | Accesorio Manguito electrico preaislado, PP-RCT, D= 20 mm | [6 empty] | 0.166 | 72.21 | 11.99
27NGEMP3211 | Material | u | Accesorio Codo electrico preaislado, PP-RCT, D= 20 mm | [6 empty] | 0.066 | 86.73 | 5.72
27NTCENP3211 | Material | u | Accesorio Te electrico preaislado, PP-RCT, D= 20 mm | [6 empty] | 0.066 | 119.35 | 7.88
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.932 | 2 | 1.86
[9 empty] | Total TNIRFBAIS32 | 0 | 95.05 | 0
TNIRCL11AIS40 | Partida |  | Tubería PP-R Compuesto Pre-aislado NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT SDR 11 D=40mm | [6 empty] | 0 | 101.16 | 0
Suministro y montaje de tubería pre aislada compuesta por tubería interior NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 11 Serie 5, de diámetro 40 mm y 3,7 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 25 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 90 mm y 2,4 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN16. Sistema y Tubería NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 6,1 m o 12,2 m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris con ref. TNIRCLAIS40 del sistema NIRON de Italsan.
UTNIRCL11AIS40 | Material | m | Tubería PP-R Compuesto Pre-aislado NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT SDR11 D=40mm | [6 empty] | 1 | 68.35 | 68.35
Tubería pre aislada compuesta por tubería interior NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 11 Serie 5, de diámetro 40 mm y 3,7 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 25 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 90 mm y 2,4 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN16. Sistema y Tubería NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 6,2 m o 12,2 m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris.
moAIS01 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.019 | 16.18 | 0.31
moAIS02 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.019 | 14.68 | 0.28
27NMENP4073 | Material | u | Accesorio Manguito electrico preaislado, PP-RCT, D= 40 mm | [6 empty] | 0.166 | 89.12 | 14.79
27NGENP4011 | Material | u | Accesorio Codo electrico preaislado, PP-RCT, D= 40 mm | [6 empty] | 0.066 | 102.83 | 6.79
27NTCENP4011 | Material | u | Accesorio Te electrico preaislado, PP-RCT, D= 40 mm | [6 empty] | 0.066 | 131.28 | 8.66
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.992 | 2 | 1.98
[9 empty] | Total TNIRCL11AIS40 | 0 | 101.16 | 0
TNIRCL11AIS50 | Partida |  | Tubería PP-R Compuesto Pre-aislado NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT SDR 11 D=50mm | [6 empty] | 0 | 110.82 | 0
Suministro y montaje de tubería pre aislada compuesta por tubería interior NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 11 Serie 5, de diámetro 50 mm y 4,6 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 30 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 110 mm y 2,6 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN16. Sistema y Tubería NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 6,1 m o 12,2 m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris con ref. TNIRCL11AIS50 del sistema NIRON de Italsan.
UTNIRCL11AIS50 | Material | m | Tubería PP-R Compuesto Pre-aislado NIRON CLIMA BETA ALL PRO SDR11 D=50mm | [6 empty] | 1 | 75.45 | 75.45
Tubería pre aislada compuesta por tubería interior NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 11 Serie 5, de diámetro 50 mm y 4,6 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 30 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 110 mm y 2,6 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN16. Sistema y Tubería NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 6,2 m o 12,2 m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris.
moAIS01 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.02 | 16.18 | 0.32
moAIS02 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.02 | 14.68 | 0.29
27NMENP5073 | Material | u | Accesorio Manguito electrico preaislado, PP-RCT, D= 50 mm | [6 empty] | 0.166 | 89.91 | 14.93
27NTCENP50 | Material | u | Accesorio Codo electrico preaislado, PP-RCT, D= 50 mm | [6 empty] | 0.066 | 105.63 | 6.97
27NGENP5011 | Material | u | Accesorio Te electrico preaislado, PP-RCT, D= 50 mm | [6 empty] | 0.066 | 161.91 | 10.69
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.087 | 2 | 2.17
[9 empty] | Total TNIRCL11AIS50 | 0 | 110.82 | 0
TNIRCL11AIS63 | Partida |  | Tubería PP-R Compuesto Pre-aislado NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT SDR 11 D=63mm | [6 empty] | 0 | 123.02 | 0
Suministro y montaje de tubería pre aislada compuesta por tubería interior NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 11 Serie 5, de diámetro 63 mm y 5,8 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 23,5 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 110 mm y 2,6 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN16. Sistema y Tubería NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 6,1 m o 12,2 m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris con ref. TNIRCL11AIS63 del sistema NIRON de Italsan.
UTNIRCL11AIS63 | Material | m | Tubería PP_R Compuesto Pre-aislado NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT SDR11 D=63mm | [6 empty] | 1 | 81.84 | 81.84
Tubería pre aislada compuesta por tubería interior NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 11 Serie 5, de diámetro 63 mm y 5,8 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 23,5 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 110 mm y 2,6 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN16. Sistema y Tubería NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 6,2 m o 12,2 m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris.
moAIS01 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.038 | 16.18 | 0.61
moAIS02 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.038 | 14.68 | 0.56
27NMENP6373 | Material | u | Accesorio Manguito electrico preaislado, PP-RCT, D= 63 mm | [6 empty] | 0.166 | 103.04 | 17.1
27NGENP6311 | Material | u | Accesorio Codo electrico preaislado, PP-RCT, D= 63 mm | [6 empty] | 0.066 | 113.59 | 7.5
27NTCENP6311 | Material | u | Accesorio Te electrico preaislado, PP-RCT, D= 63 mm | [6 empty] | 0.066 | 196.92 | 13
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.206 | 2 | 2.41
[9 empty] | Total TNIRCL11AIS63 | 0 | 123.02 | 0
TNIRCL11AIS75 | Partida |  | Tubería PP-R Compuesto Pre-aislado NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT SDR 11 D=75mm | [6 empty] | 0 | 151.66 | 0
Suministro y montaje de tubería pre aislada compuesta por tubería interior NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 11 Serie 5, de diámetro 75 mm y 6,8 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 42,5 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 160 mm y 3 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN16. Sistema y Tubería NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 6,1 m o 12,2 m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris con ref. TNIRCL11AIS75 del sistema NIRON de Italsan.
UTNIRCL11AIS75 | Material | m | Tubería PP-R Compuesto Pre-aislado NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT SDR11 D=75mm | [6 empty] | 1 | 98.18 | 98.18
Tubería pre aislada compuesta por tubería interior NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 11 Serie 5, de diámetro 75 mm y 6,8 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 42,5 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 160 mm y 3 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN16. Sistema y Tubería NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 6,2 m o 12,2 m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris.
moAIS01 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.047 | 16.18 | 0.76
moAIS02 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.047 | 14.68 | 0.69
27NMENP7573 | Material | u | Accesorio Manguito electrico preaislado, PP-RCT, D= 75 mm | [6 empty] | 0.166 | 112.18 | 18.62
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
27NGENP7511 | Material | u | Accesorio Codo electrico preaislado, PP-RCT, D= 75 mm | [6 empty] | 0.066 | 133.07 | 8.78
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
27NTCENP7511 | Material | u | Accesorio Te electrico preaislado, PP-RCT, D= 75 mm | [6 empty] | 0.066 | 328.21 | 21.66
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.487 | 2 | 2.97
[9 empty] | Total TNIRCL11AIS75 | 0 | 151.66 | 0
TNIRCL11AIS90 | Partida |  | Tubería PP-R Compuesto Pre-aislado NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT SDR 11 D=90mm | [6 empty] | 0 | 196.38 | 0
Suministro y montaje de tubería pre aislada compuesta por tubería interior NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 11 Serie 5, de diámetro 90 mm y 8,2 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 35 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 160 mm y 3 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN16. Sistema y Tubería NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 6,1 m o 12,2 m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris con ref. TNIRCL11AIS90 del sistema NIRON de Italsan.
UTNIRCL11AIS90 | Material | m | Tubería PP-R Compuesto Pre-aislado NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT SDR11 D=90mm | [6 empty] | 1 | 121.91 | 121.91
Tubería pre aislada compuesta por tubería interior NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 11 Serie 5, de diámetro 90 mm y 8,2 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 35 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 160 mm y 3 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN16. Sistema y Tubería NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 6,2 m o 12,2 m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris.
moAIS01 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.057 | 16.18 | 0.92
moAIS02 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.057 | 14.68 | 0.84
27NMENP9011 | Material | u | Accesorio Manguito electrico preaislado, PP-RCT, D= 90 mm | [6 empty] | 0.166 | 152.96 | 25.39
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
27NGENP9011 | Material | u | Accesorio Codo electrico preaislado, PP-RCT, D= 90 mm | [6 empty] | 0.066 | 221 | 14.59
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
27NTCENP9011 | Material | u | Accesorio Te electrico preaislado, PP-RCT, D= 90 mm | [6 empty] | 0.066 | 437.61 | 28.88
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.925 | 2 | 3.85
[9 empty] | Total TNIRCL11AIS90 | 0 | 196.38 | 0
TNIRCL11AIS110 | Partida |  | Tubería PP-R Compuesto Pre-aislado NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT SDR 11 D=110mm | [6 empty] | 0 | 252.24 | 0
Suministro y montaje de tubería pre aislada compuesta por tubería interior NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 11 Serie 5, de diámetro 110 mm y 10 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 45 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 200 mm y 3,2 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN16. Sistema y Tubería NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 6,1 m o 12,2 m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris con ref. TNIRFCL11AIS110 del sistema NIRON de Italsan..
UTNIRCL11AIS110 | Material | m | Tubería PP-R Compuesto Pre-aislado NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT SDR11 D=110mm | [6 empty] | 1 | 153.3 | 153.3
Tubería pre aislada compuesta por tubería interior NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 11 Serie 5, de diámetro 110 mm y 10 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 45 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 200 mm y 3,2 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN16. Sistema y Tubería NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 5,8 m o 11,6m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris.
moAIS01 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.067 | 16.18 | 1.08
moAIS02 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.067 | 14.68 | 0.98
27NMENP11011 | Material | u | Accesorio Manguito electrico preaislado, PP-RCT, D= 110 mm | [6 empty] | 0.165 | 184 | 30.36
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
27NGENP11011 | Material | u | Accesorio Codo electrico preaislado, PP-RCT, D= 110 mm | [6 empty] | 0.06 | 288.82 | 17.33
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
27NTCENP11011 | Material | u | Accesorio Te electrico preaislado, PP-RCT, D= 110 mm | [6 empty] | 0.06 | 737.37 | 44.24
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 2.473 | 2 | 4.95
[9 empty] | Total TNIRCL11AIS110 | 0 | 252.24 | 0
TNIRCL11AIS125 | Partida |  | Tubería PP-R Compuesto Pre-aislado NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT SDR 11 D=125mm | [6 empty] | 0 | 360.21 | 0
Suministro y montaje de tubería pre aislada compuesta por tubería interior NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 11 Serie 5, de diámetro 125 mm y 11,4 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 37,5 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 200 mm y 3,2 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN16. Sistema y Tubería NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 6,1 m o 12,2 m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris con ref. TNIRCL11AIS125 del sistema NIRON de Italsan.
UTNIRCL11AIS125 | Material | m | Tubería PPR Compuesto Pre-aislado NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT SDR11 D=125mm | [6 empty] | 1 | 185.7 | 185.7
Tubería pre aislada compuesta por tubería interior NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 11 Serie 5, de diámetro 125 mm y 11,4 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 37,5 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 200 mm y 3,2 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN16. Sistema y Tubería NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 6,2 m o 12,2 m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris.
moAIS01 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.076 | 16.18 | 1.23
moAIS02 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.076 | 14.68 | 1.12
27NMENP12511 | Material | u | Accesorio Manguito electrico preaislado, PP-RCT, D= 125 mm | [6 empty] | 0.166 | 228.36 | 37.91
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
27NGENP12511 | Material | u | Accesorio Codo electrico preaislado, PP-RCT, D= 125 mm | [6 empty] | 0.066 | 329.8 | 21.77
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
27NTCENP12511 | Material | u | Accesorio Te electrico preaislado, PP-RCT, D= 125 mm | [6 empty] | 0.066 | 1597.28 | 105.42
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 3.532 | 2 | 7.06
[9 empty] | Total TNIRCL11AIS125 | 0 | 360.21 | 0
TNIRCL11AIS160 | Partida |  | Tubería PP-R Compuesto Pre-aislado NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT SDR 11 D=160mm | [6 empty] | 0 | 326.57 | 0
Suministro y montaje de tubería pre aislada compuesta por tubería interior NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 11 Serie 5, de diámetro 160 mm y 14,6 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 45 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 250 mm y 3,6 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN16. Sistema y Tubería NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 6,1 m o 12,2 m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris con ref. TNIRCL11AIS160 del sistema NIRON de Italsan.
UTNIRCL11AIS160 | Material | m | Tubería PP-R Compuesto Pre-aislado NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT SDR11 D=160mm | [6 empty] | 1 | 228.75 | 228.75
Tubería pre aislada compuesta por tubería interior Niron NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 11 Serie 5, de diámetro 160 mm y 14,6 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 45 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 250 mm y 3,6 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN16. Sistema y Tubería NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 6,2 m o 12,2 m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris.
mo004AIS | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.269 | 16.18 | 4.35
mo005AIS | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.269 | 14.68 | 3.95
NT11160MM | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-RCT, D= 160 mm | [6 empty] | 0.066 | 104.11 | 6.87
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
NG9011160MM | Material | u | Accesorio Codo "a tope", PP-RCT, D= 160 mm | [6 empty] | 0.066 | 93.4 | 6.16
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
KITPURNG160AIS | Material | u | Aislamiento PUR Codo "a tope", D= 160 mm | [6 empty] | 0.066 | 523.2 | 34.53
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
KITPURNT160AIS | Material | u | Aislamiento PUR Te "a tope", D= 160 mm | [6 empty] | 0.066 | 538.8 | 35.56
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 3.202 | 2 | 6.4
[9 empty] | Total TNIRCL11AIS160 | 0 | 326.57 | 0
TNIRCL11AIS200 | Partida |  | Tubería PP-R Compuesto Pre-aislado NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT SDR 11 D=200mm | [6 empty] | 0 | 458.93 | 0
Suministro y montaje de tubería pre aislada compuesta por tubería interior NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 11 Serie 5, de diámetro 200 mm y 18,2 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 40 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 280 mm y 4,1 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN16. Sistema y Tubería NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 6,1 m o 12,2 m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris con ref. TNIRCL11AIS200 del sistema NIRON de Italsan.
UTNIRCL11AIS200 | Material | m | Tubería PP-R Compuesto Pre-aislado NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT SDR11 D=200mm | [6 empty] | 1 | 335.74 | 335.74
Tubería pre aislada compuesta por tubería interior Niron NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 11 Serie 5, de diámetro 200 mm y 18,2 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 40 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 280 mm y 4,1 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN16. Sistema y Tubería Niron NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 6,2 m o 12,2 m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris.
mo004AIS | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.328 | 16.18 | 5.31
mo005AIS | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.328 | 14.68 | 4.82
NT11200MM | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-RCT, D= 200 mm | [6 empty] | 0.066 | 292.54 | 19.31
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
NG9011200MM | Material | u | Accesorio Codo "a tope",PP-RCT, D=200 mm | [6 empty] | 0.066 | 239.3 | 15.79
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
KITPURNG200AIS | Material | u | Aislamiento PUR Codo "a tope", D= 200 mm | [6 empty] | 0.06 | 550.45 | 33.03
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
KITPURNT200AIS | Material | u | Aislamiento PUR Te "a tope", D= 200 mm | [6 empty] | 0.06 | 598.76 | 35.93
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 4.499 | 2 | 9
[9 empty] | Total TNIRCL11AIS200 | 0 | 458.93 | 0
TNIRCL11AIS250 | Partida |  | Tubería PP-R Compuesto Pre-aislado NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT SDR 11 D=250mm | [6 empty] | 0 | 720.74 | 0
Suministro y montaje de tubería pre aislada compuesta por tubería interior NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 11 Serie 5, de diámetro 250 mm y 22,7 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 52,5 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 355 mm y 4,8 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN16. Sistema y Tubería NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 6,1 m o 12,2 m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris con ref. TNIRCL11AIS250 del sistema NIRON de Italsan.
UTNIRCL11AIS250 | Material | m | Tubería PP-R Compuesto Pre-aislado NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT SDR11 D=250mm | [6 empty] | 1 | 513.48 | 513.48
Tubería pre aislada compuesta por tubería interior NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 11 Serie 5, de diámetro 250 mm y 22,7 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 52,2 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 355 mm y 4,8 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN16. Sistema y Tubería NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 6,1 m o 12,2 m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris.
mo004AIS | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.404 | 16.18 | 6.54
mo005AIS | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.404 | 14.68 | 5.93
NT11250MMB | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-RCT, D= 250 mm | [6 empty] | 0.1 | 487.8 | 48.78
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
NG9011250MM | Material | u | Accesorio Codo "a tope",PP-RCT, D=250 mm | [6 empty] | 0.1 | 285.04 | 28.5
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
KITPURNG250AIS | Material | u | Aislamiento PUR Codo "a tope", D= 250 mm | [6 empty] | 0.06 | 834 | 50.04
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
KITPURNT250AIS | Material | u | Aislamiento PUR Te "a tope", D= 250 mm | [6 empty] | 0.06 | 889 | 53.34
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 7.066 | 2 | 14.13
[9 empty] | Total TNIRCL11AIS250 | 0 | 720.74 | 0
TNIRCL11AIS315 | Partida |  | Tubería PP-R Compuesto Pre-aislado NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT SDR 11 D=315mm | [6 empty] | 0 | 835.65 | 0
Suministro y montaje de tubería pre aislada compuesta por tubería interior NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 11 Serie 5, de diámetro 315 mm y 28,6 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 42,5 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 400 mm y 4,8 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN16. Sistema y Tubería NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 6,1 m o 12,2m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris con ref. TNIRCL11AIS315 del sistema NIRON de Italsan.
UTNIRCL11AIS315 | Material | m | Tubería PP-R Compuesto Pre-aislado NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT SDR11 D=315mm | [6 empty] | 1 | 590.07 | 590.07
Tubería pre aislada compuesta por tubería interior NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 11 Serie 5, de diámetro 315 mm y 28,6 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 42,5 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 400 mm y 4,8 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN16. Sistema y Tubería NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 6,2 m o 12,2 m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris.
mo004AIS | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.444 | 16.18 | 7.18
mo005AIS | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.444 | 14.68 | 6.52
NG9011315MMB | Material | u | Accesorio Codo "a tope", PP-RCT, D= 315 mm | [6 empty] | 0.066 | 896.52 | 59.17
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
NT11315MMB | Material | u | Accesorio Te "a tope", PP-RCT, D= 315 mm | [6 empty] | 0.066 | 802.11 | 52.94
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
KITPURNG250AIS | Material | u | Aislamiento PUR Codo "a tope", D= 250 mm | [6 empty] | 0.06 | 834 | 50.04
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
KITPURNT250AIS | Material | u | Aislamiento PUR Te "a tope", D= 250 mm | [6 empty] | 0.06 | 889 | 53.34
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 8.193 | 2 | 16.39
[9 empty] | Total TNIRCL11AIS315 | 0 | 835.65 | 0
[9 empty] | Total TNIRCL11AIS | 1 | 0 | 0
TNIRCL17AIS | Capítulo |  | Tubería PPR Compuesto Pre-aislado NIRON CLIMA BETA ALL PRO SDR 17 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
TNIRCLAIS17160 | Partida |  | Tubo PPR Compuesto Pre-aislado NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT SDR 17 D160mm | [6 empty] | 0 | 302.76 | 0
Suministro y montaje de tubería pre aislada compuesta por tubería interior NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 17 Serie 8, de diámetro 160 mm y 9,5 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 45 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 250 mm y 3,6 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN10. Sistema y Tubería NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 6,1 m o 12,2 m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris con ref. TNIRCL17AIS160 del sistema NIRON de Italsan.
UTNIRCL17AIS160 | Partida | m | Tubo PPR Compuesto Pre-aislado NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT SDR11 D160mm | [6 empty] | 1 | 217.24 | 217.24
Tubería pre aislada compuesta por tubería interior Niron NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 17 Serie 8, de diámetro 160 mm y 9,5 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 45 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 250 mm y 3,6 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN10. Sistema y Tubería NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 6,2 m o 12,2 m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris.
mo004AIS | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.241 | 16.18 | 3.9
mo005AIS | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.241 | 14.68 | 3.54
NT17160MM | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-RCT, SDR 17, D= 160 mm | [6 empty] | 0.06 | 71.92 | 4.32
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo te de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
NG9017160MM | Material | u | Accesorio Codo ''a tope'', PP-RCT, SDR 17, D= 160 mm | [6 empty] | 0.06 | 68.41 | 4.1
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
KITPURNG160AIS | Material | u | Aislamiento PUR Codo "a tope", D= 160 mm | [6 empty] | 0.06 | 523.2 | 31.39
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
KITPURNT160AIS | Material | u | Aislamiento PUR Te "a tope", D= 160 mm | [6 empty] | 0.06 | 538.8 | 32.33
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 2.968 | 2 | 5.94
[9 empty] | Total TNIRCLAIS17160 | 0 | 302.76 | 0
TNIRCLAIS17200 | Partida |  | Tubo PPR Compuesto Pre-aislado NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT SDR 17 D200mm | [6 empty] | 0 | 431.52 | 0
Suministro y montaje de tubería pre aislada compuesta por tubería interior NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 17 Serie 8, de diámetro 200 mm y 11,9 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 40 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 280 mm y 4,1 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN10. Sistema y Tubería NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 6,1 m o 12,2 m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris con ref. TNIRCL17AIS200 del sistema NIRON de Italsan.
UTNIRCL17AIS200 | Partida | m | Tubo PPR Compuesto Pre-aislado NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT SDR11 D200mm | [6 empty] | 1 | 318.97 | 318.97
Tubería pre aislada compuesta por tubería interior Niron NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 17 Serie 8, de diámetro 200 mm y 11,9 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 40 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 280 mm y 4,1 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN10. Sistema y Tubería Niron NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 6,2 m o 12,2 m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris.
mo004AIS | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.289 | 16.18 | 4.68
mo005AIS | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.289 | 14.68 | 4.24
NT17200MM | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-RCT, SDR 17, D= 200 mm | [6 empty] | 0.06 | 255.73 | 15.34
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo te de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
NG9017200MM | Material | u | Accesorio Codo ''a tope'', PP-RCT, SDR 17, D= 200 mm | [6 empty] | 0.06 | 181.24 | 10.87
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
KITPURNG200AIS | Material | u | Aislamiento PUR Codo "a tope", D= 200 mm | [6 empty] | 0.06 | 550.45 | 33.03
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
KITPURNT200AIS | Material | u | Aislamiento PUR Te "a tope", D= 200 mm | [6 empty] | 0.06 | 598.76 | 35.93
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 4.231 | 2 | 8.46
[9 empty] | Total TNIRCLAIS17200 | 0 | 431.52 | 0
TNIRCLAIS17250 | Partida |  | Tubo PPR Compuesto Pre-aislado NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT SDR 17 D250mm | [6 empty] | 0 | 649.52 | 0
Suministro y montaje de tubería pre aislada compuesta por tubería interior NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 17 Serie 8, de diámetro 250 mm y 14,9 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 52,5 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 355 mm y 4,8 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN10. Sistema y Tubería NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 6,1 m o 12,2 m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris con ref. TNIRCL17AIS250 del sistema NIRON de Italsan.
UTNIRCL17AIS250 | Partida | m | Tubo PPR Compuesto Pre-aislado NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT SDR17 D250mm | [6 empty] | 1 | 487.77 | 487.77
Tubería pre aislada compuesta por tubería interior NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 17 Serie 8, de diámetro 250 mm y 14,9 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 52,2 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 355 mm y 4,8 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN10. Sistema y Tubería NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 6,1 m o 12,2 m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris.
mo004AIS | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.357 | 16.18 | 5.78
mo005AIS | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.357 | 14.68 | 5.24
NT17250MM | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-RCT, SDR 17, D= 250 mm | [6 empty] | 0.06 | 355.94 | 21.36
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo te de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
NG9017250MM | Material | u | Accesorio Codo ''a tope'', PP-RCT, SDR 17, D= 250 mm | [6 empty] | 0.06 | 220.91 | 13.25
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
KITPURNG250AIS | Material | u | Aislamiento PUR Codo "a tope", D= 250 mm | [6 empty] | 0.06 | 834 | 50.04
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
KITPURNT250AIS | Material | u | Aislamiento PUR Te "a tope", D= 250 mm | [6 empty] | 0.06 | 889 | 53.34
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 6.368 | 2 | 12.74
[9 empty] | Total TNIRCLAIS17250 | 0 | 649.52 | 0
TNIRCLAIS17315 | Partida |  | Tubo PPR Compuesto Pre-aislado NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT SDR 17 D315mm | [6 empty] | 0 | 723.71 | 0
Suministro y montaje de tubería pre aislada compuesta por tubería interior NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 17 Serie 8, de diámetro 315 mm y 18,7 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 42,5 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 400 mm y 4,8 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN10. Sistema y Tubería NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 6,1 m o 12,2m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris con ref. TNIRCL17AIS315 del sistema NIRON de Italsan.
UTNIRCL17AIS315 | Partida | m | Tubo PPR Compuesto Pre-aislado NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT SDR17 D315mm | [6 empty] | 1 | 560.51 | 560.51
Tubería pre aislada compuesta por tubería interior NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 17 Serie 8, de diámetro 315 mm y 18,7 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 42,5 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 400 mm y 4,8 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN10. Sistema y Tubería NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barras de 6,2 m o 12,2 m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris.
mo004AIS | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.357 | 16.18 | 5.78
mo005AIS | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.357 | 14.68 | 5.24
NT17250MM | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-RCT, SDR 17, D= 250 mm | [6 empty] | 0.06 | 355.94 | 21.36
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo te de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
NG9017250MM | Material | u | Accesorio Codo ''a tope'', PP-RCT, SDR 17, D= 250 mm | [6 empty] | 0.06 | 220.91 | 13.25
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
KITPURNG250AIS | Material | u | Aislamiento PUR Codo "a tope", D= 250 mm | [6 empty] | 0.06 | 834 | 50.04
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
KITPURNT250AIS | Material | u | Aislamiento PUR Te "a tope", D= 250 mm | [6 empty] | 0.06 | 889 | 53.34
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 7.095 | 2 | 14.19
[9 empty] | Total TNIRCLAIS17315 | 0 | 723.71 | 0
[9 empty] | Total TNIRCL17AIS | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total PREAISLADA ALL PRO | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total TUBERÍA NIRON | 1 | 0 | 0
Note on A3: Código del concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on B3: Naturaleza o tipo de concepto, ver valores de cada naturaleza en la ayuda del menú contextual
Note on C3: Unidad principal de medida del concepto
Note on D3: Descripción corta
Note on E3: Descripción corta de la línea de medición
Note on F3: Columna A: Número de unidades iguales de la línea de medición
Note on G3: Columna B: Longitud de la línea de medición
Note on H3: Columna C: Anchura de la línea de medición
Note on I3: Columna D: Altura de la línea de medición
Note on J3: Cantidad Verde: Referencia a otra partida Naranja: Fórmula de medición Azul: Expresión
Note on K3: Rendimiento o cantidad presupuestada
Note on L3: Precio unitario en el presupuesto
Note on M3: Importe del presupuesto